## naslovnica
OBJEKT: VRTEC IN TELOVADNICA S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI na parc. št. 1020/8, 1019/3, 1020/13, 1146/2, 1146/1, k.o. KUNŠPERK
INVESTITOR: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI
Št. načrta: PZI 74/21 -E
Električne inštalacije in oprema
PROJEKTANTSKI POPIS Za opremo in material, ki se vgrajuje v objekt, mora izvajalec del predložiti ustrezna dokazila kvalitete (ves vgrajeni material mora biti najboljše kakovosti in izdelan po SIST, EN, DIN standardih in mora imeti ustrezni certifikat oz. atest proizvajalca in ostale spremne dokumente). Montažna dela se lahko izvajajo pod vodstvom strokovno usposobljenega vodje del in v soglasju z nadzorom. Kot opcija se dovoljuje izbira ustrezne druge opreme kot je projektirana ter se navede zraven predvidene opreme in se ne sešteva v ponudbo; ustrezati mora predvidenim projektnim in tehničnim parametrom, kar morata pisno potrditi investitor in projektant. Pred izvedbo je potrebno preveriti ali nabavljena oprema ustreza projektnim zahtevam in gradbenemu stanju objekta. Pri vsaki postavki opreme se upošteva dobava in montaža opreme ter ves drobni material, ki je potreben za montažo.
V popisu niso zajeta zemeljska dela.
Datum izdelave: november 2021

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA:
I. PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. GROBA INSTALACIJSKA DELA | 0
III. RAZDELILNIK RG | 0
IV. RAZDELILNIK PSRR | 0
V. RAZDELILNIK RK | 0
VI. RAZDELILNIK RŠ | 0
VII. RAZDELILNIK RZ | 0
VIII. RAZSVETLJAVA | 0
IX. SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA | 0
X. ODVOD DIMA IN TOPLOTE | 0
XI. TELEFONSKA IN RAČUNALNIŠKA INSTALACIJA | 0
XII. FINOMONTAŽNI MATERIAL | 0
XIII. OZEMLJITVE IN STRELOVODNA INŠTALACIJA | 0
XIV. NN PRIKLJUČEK | 0
XV. ZAKLJUČNA DELA | 0
SKUPAJ BREZ DDV: | 0
DDV (22%) | 0
SKUPAJ Z DDV: | 0

## popis
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Prevzem dokumentacije in preučitev PZI projekta | kpl. | 1 |  | 0
2 | Priprava gradbišča | kpl. | 1 |  | 0
3 | Transport materialov do objekta | kpl. | 1 |  | 0
4 | Zavarovanje gradbišča | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. GROBA INSTALACIJSKA DELA
1 | Galvansko cinkana perforirana kabelska polica PK 100, komplet s pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom | m | 160 |  | 0
2 | Izdelava betonskega temelja za PS PMO in PS RR | kpl. | 1 |  | 0
3 | Izdelava betonskega temelja za kandelaber | kom | 8 |  | 0
4 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm | m | 210 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x50 mm², položenega v zemlji v zaščitni cevi | m | 5 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x25 mm², položenega v zemlji v zaščitni cevi | m | 14 |  | 0
7 | Dobava in polaganje kabla NHXMH 4x35 mm², položenega delno v zemlji, delno v estrihu v inštalacijski cevi | m | 52 |  | 0
8 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x6 mm², položenega v zemlji v zaščitni cevi | m | 210 |  | 0
9 | Dobava in polaganje instalacijske cevi fi 90 mm | m | 220 |  | 0
10 | Dobava in polaganje kabla NHXMH 5x10 mm², položenega p/o v inštalacijski cevi | m | 40 |  | 0
11 | Dobava in polaganje instalacijske cevi fi 50 mm | m | 40 |  | 0
12 | Dobava in polaganje kabla NHXMH 5x6 mm², položenega p/o v inštalacijski cevi | m | 140 |  | 0
13 | Dobava in polaganje kabla NHXMH 5x4 mm², položenega p/o v inštalacijski cevi | m | 30 |  | 0
14 | Dobava in polaganje kabla NHXMH 5x2,5 mm², položenega p/o v inštalacijski cevi | m | 120 |  | 0
15 | Dobava in polaganje kabla NHXMH 5x1,5 mm², položenega p/o v inštalacijski cevi | m | 40 |  | 0
16 | Dobava in polaganje instalacijske cevi fi 32 mm | m | 330 |  | 0
17 | Dobava in polaganje kabla NHXMH 3x2,5 mm², položenega p/o v inštalacijski cevi | m | 3900 |  | 0
18 | Dobava in polaganje kabla NHXMH 3x1,5 mm², položenega p/o v inštalacijski cevi | m | 5700 |  | 0
19 | Dobava in polaganje kabla NHXMH 4x1,5 mm², položenega p/o v inštalacijski cevi | m | 350 |  | 0
20 | NIK kanal 30x30 mm, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom ter pokrovom | m | 15 |  | 0
21 | Dobava in polaganje kabla H03VV-F 3x1,5 mm² v NIK kanalu | m | 60 |  | 0
22 | Dobava in polaganje kabla H03VV-F 4x0,75 mm² v v NIK kanalu | m | 40 |  | 0
23 | Dobava in polaganje instalacijske cevi fi 16 mm | m | 9600 |  | 0
24 | Parapetni kanal 65/100 mm | m | 12 |  | 0
25 | Končnik za parapetni kanal | kom | 10 |  | 0
26 | Tesnenje kabelskih prehodov | kpl. | 1 |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
27 | Razvodna doza Ø 60 mm- globoka | kom | 900 |  | 0
28 | Priključnica za štedilnik | kom | 1 |  | 0
29 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III. RAZDELILNIK RG
1 | Dobava in montaža certificiranega podometnega razdelilnika dimenzij (š x v x g) 766 x 1220 x 110 mm, kot npr.: Hager FW736F, opremljen z napisi z vgrajeno opremo | kpl. | 1 |  | 0
2 | Glavno stikalo 3p, 100A kot npr. Hager SBN390 | kom | 1 |  | 0
3 | Zaščitno stikalo RCCB, 80/0,03A, 4 polno, 30 mA, tip A | kom | 1 |  | 0
4 | Kontaktor 40A, 3xNO, tuljava 230VAC, kot npr Hager ESC340 | kom | 3 |  | 0
5 | Inštalacijski odklopnik C40/3 A | kom | 1 |  | 0
6 | Inštalacijski odklopnik C25/3 A | kom | 5 |  | 0
7 | Inštalacijski odklopnik C20/3 A | kom | 1 |  | 0
8 | Inštalacijski odklopnik B16/3 A | kom | 6 |  | 0
9 | Inštalacijski odklopnik C16/3 A | kom | 2 |  | 0
10 | Inštalacijski odklopnik C10/3 A | kom | 1 |  | 0
11 | Inštalacijski odklopnik B16/1 A | kom | 33 |  | 0
12 | Inštalacijski odklopnik C10/1 A | kom | 48 |  | 0
13 | Inštalacijski odklopnik C2/1 A | kom | 1 |  | 0
14 | VS sponka 35 mm² | kom | 3 |  | 0
15 | VS sponka 10 mm² | kom | 18 |  | 0
16 | VS sponka 4 mm² | kom | 3 |  | 0
17 | VS sponka 2,5 mm² | kom | 107 |  | 0
18 | Uvodnice, žica, označbe, razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. RAZDELILNIK PSRR
1 | Omara prostostoječa PS PMO 2 s poliestrskim podstavkom | kom | 1 |  | 0
2 | Adapter za 60 mm sestav, 250A za MC2, 3p | kom | 1 |  | 0
3 | Odklopnik MC2 160A, 3p, 50kA | kom | 1 |  | 0
4 | Horizontalni varovalčni ločilnik 160A, 3p za 60 mm sestav | kom | 3 |  | 0
5 | NV varovalka 16A | kom | 3 |  | 0
6 | NV varovalka 63A | kom | 6 |  | 0
7 | Inštalacijski odklopnik C10/1 A | kom | 2 |  | 0
8 | Inštalacijski odklopnik C6/1 A | kom | 1 |  | 0
9 | Kontaktor 10A, 2xNO, tuljava 230VAC | kom | 1 |  | 0
10 | Bakrena zbiralka 30x5 mm | m | 2 |  | 0
11 | 3 polni nosilec zbiralk za 60 mm zbiralčni sestav | kom | 2 |  | 0
12 | Fotorele, kompet s fotoelementom | kpl. | 1 |  | 0
13 | VS sponke 10 mm2 | kom | 4 |  | 0
14 | Uvodnice, žica, označbe, razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
V. RAZDELILNIK RK
1 | Omara zidna kovinska iz jeklene pločevine, RAL 7035, enokrilna z montažno ploščo, s ključavnico, 1x prirobnica širine 309 mm, globine 119 mm, IP65, dimenzij (š x v x g) 400 x 500 x 210 mm, opremljena z napisi in z vgrajeno opremo | kpl. | 1 |  | 0
2 | Glavno stikalo 3p, 40A | kom | 1 |  | 0
3 | Zaščitno stikalo RCCB, 40/0,03A, 4 polno, 30 mA, tip A | kom | 1 |  | 0
4 | Inštalacijski odklopnik B16/1 A | kom | 1 |  | 0
5 | Inštalacijski odklopnik C16/1 A | kom | 1 |  | 0
6 | Inštalacijski odklopnik C10/1 A | kom | 4 |  | 0
7 | Inštalacijski odklopnik C6/1 A | kom | 1 |  | 0
8 | Inštalacijski odklopnik C2/1 A | kom | 1 |  | 0
9 | Kontaktor 25A, 3xNO, tuljava 230VAC | kom | 1 |  | 0
10 | Stabilizirani usmernik 230VAC/24VDC 150VA | kom | 1 |  | 0
11 | CCR2 (samo montaža) | kom | 1 |  | 0
12 | Uvodnice, žica, označbe, razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VI. RAZDELILNIK RŠ
1 | Omara zidna kovinska iz jeklene pločevine, RAL 7035, enokrilna z montažno ploščo, s ključavnico, 1x prirobnica širine 505 mm, globine 119 mm, IP65, dimenzij (š x v x g) 600 x 600 x 210 mm, opremljena z napisi in z vgrajeno opremo | kpl. | 1 |  | 0
2 | Glavno stikalo 3p, 40A | kom | 1 |  | 0
3 | Zaščitno stikalo RCCB, 40/0,03A, 4 polno, 30 mA, tip A | kom | 1 |  | 0
4 | Inštalacijski odklopnik B16/3 A | kom | 1 |  | 0
5 | Inštalacijski odklopnik C10/3 A | kom | 1 |  | 0
6 | Inštalacijski odklopnik B16/1 A | kom | 1 |  | 0
7 | Inštalacijski odklopnik C10/1 A | kom | 13 |  | 0
8 | Inštalacijski odklopnik C6/1 A | kom | 2 |  | 0
9 | Vtičnica 5p, 16A v razdelilniku n/o | kom | 1 |  | 0
10 | Vtičnica 3p, 16A v razdelilniku n/o | kom | 1 |  | 0
11 | Kontaktor 10A, 3xNO, 1xNC, tuljava 230VAC | kom | 2 |  | 0
12 | Kontaktor 10A, 1xNO, 1xNC, tuljava 230VAC | kom | 6 |  | 0
13 | Kontaktor 10A, 1xNO, tuljava 230VAC | kom | 4 |  | 0
14 | Bistabilni rele 16A, 1xNO, tuljava 230 VAC | kom | 1 |  | 0
15 | Tipkalo 10A, 1xNO, montaža na vrata razdelilnika | kom | 13 |  | 0
16 | Uvodnice, žica, označbe, razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
VII. RAZDELILNIK RZ
1 | Omara zidna kovinska iz jeklene pločevine, RAL 7035, enokrilna z montažno ploščo, s ključavnico, 1x prirobnica širine 309 mm, globine 119 mm, IP65, dimenzij (š x v x g) 400 x 500 x 210 mm, opremljena z napisi in z vgrajeno opremo | kpl. | 1 |  | 0
2 | Glavno stikalo 3p, 40A | kom | 1 |  | 0
3 | Zaščitno stikalo RCCB, 40/0,03A, 4 polno, 30 mA, tip A | kom | 1 |  | 0
4 | Inštalacijski odklopnik B16/3 A | kom | 2 |  | 0
5 | Inštalacijski odklopnik B16/1 A | kom | 3 |  | 0
6 | Vtičnica 5p, 16A v razdelilniku n/o | kom | 2 |  | 0
7 | Vtičnica 3p, 16A v razdelilniku n/o | kom | 3 |  | 0
8 | Uvodnice, žica, označbe, razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
VIII. RAZSVETLJAVA
Kot npr. ali enakovredno.
1 | S1 stropna LED svetilka 92901967 22 W AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF [STD] | kom | 49 |  | 0
2 | S2 stropna LED scetilka 92901935 42 W AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF [STD] | kom | 21 |  | 0
3 | S3 stropna LED svetilka 96242098 20 W CETUS LED 2000 HF 840 [STD] | kom | 207 |  | 0
4 | S4 stropna LED svetilka 96630507 35 W PUNCH 3 4000-840 MSC HF L1200 [STD] | kom | 2 |  | 0
5 | S5 stropna LED svetilka 96629367 16 W KAT RD 2000-840 HF [STD] | kom | 28 |  | 0
6 | S6 stropna LED svetilka 96634487 26 W BETA 3 3200-840 HF LRO Q600 [STD] | kom | 110 |  | 0
7 | S7 stropna LED svetilka 42187572 179 W CR2PL M25k-840 PM WB LDO WH [STD] | kom | 24 |  | 0
8 | S8 stropna LED svetilka 42187565 63 W CR2PL M10k-840 PM WB LDO WH [STD] | kom | 4 |  | 0
9 | S9 stropna vgradna svetilKa 12V IP65 50 W s transformatorjem 230/12V, 75 W | kom | 6 |  | 0
10 | S10 stropna nadgradna LED svetilka 96629367 16 W KAT RD 2000-840 HF [STD] | kom | 16 |  | 0
11 | S11 LED lestenec na vrvici Brilagi Lyra 1xE27/15 W/230 V | kom | 3 |  | 0
12 | zaščitna mreža za svetilko S7 | kom | 24 |  | 0
13 | zaščitna mreža za svetilko S8 | kom | 4 |  | 0
14 | Zunanja LED svetilka THORN 96272818 38 W na kandelabru | kom | 8 |  | 0
15 | Zunanja LED svetilka THORNECO 96632698 75 W | kom | 4 |  | 0
16 | Pocinkan kandelaber na sidro višine 4 m, vročecinkanje po standardu EN ISO 1461, pvprečna debelina cinka je večja kot 60 µm, vratca kandelabra poravnana s površino kandelabra velikosti 400 x 100 mm, premer na vrhu 60 mm | kom | 8 |  | 0
17 | Sidro kandelabra | kom | 8 |  | 0
18 | Priključna sponka PMV-1 | kom | 8 |  | 0
19 | Inštalacija kablov v kandelaber NYM 3x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
20 | Izvedba priključkov ozemljitve na kandelaber - pocinkani valjanec na kandelaber | m | 8 |  | 0
21 | Inštalacijski odklopnik C6/1 A, vgraditev v kandelaber K6 | kom | 1 |  | 0
22 | Z1 19430, Formula LED LI-FE SE. Varnostna LED svetilka. SE - pripravni spoj. IP 65. Svetlobni tok 1100 lm. UV stabilna. 5 let garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | kom | 10 |  | 0
23 | Z2 19450, INFINITA GL RTI SE CBL LTO L. Zaprta varnostna LED svetilka. SE - pripravni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). Svetlobni tok 250 lm. Akumulator LTO4.8V1.2Ah. IP65, IK 07, ZR II. 10 let garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | kom | 119 |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
24 | Z3 19452, INFINITA GL RTI SA CBL LTO L. Zaprta varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). Svetlobni tok 90 lm. Akumulator LTO4.8V1.2Ah. IP65, IK 07, ZR II. 10 leta garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | kom | 27 |  | 0
25 | Svetlobna piktogramska plošča ali nalepka, smer evakuacije ravno | kom | 27 |  | 0
26 | Piktogramske nalepke komplet L/D/R | kom | 30 |  | 0
27 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU VARNOSTNE RAZSVETLJAVE | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
IX. SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA
1 | Mikroprocesorsko krmiljena centrala za javljanje požara • 2 naslovljivi liniji (vsaka linija z najmanj 127 adresami za priključitev avtomatskih javljalnikov požara) z možnostjo razširitve oz. povezljivosti večih central v sistem, • ob alarmu, okvari javljalnika se mora na prikazovalniku izpisati ime prostora, lokacija javljalnika, število dogodkov (alarmov, okvar) v obdelavi, • prikaz obvestil o stanju sistema, • teksti in meniji na prikazovalniku za upravljanje sistema v slovenskem jeziku, • teksti ob tipkah na upravljavskem tabloju v slovenskem jeziku, • večnivojsko upravljanje sistema (dostop do funkcij posameznega nivoja je omejen z gesli), • zvočna signalizacija in prikaz na LCD prikazovalniku o okvarjenem javljalniku samo na centrali (brez proženja notranjih siren), • izhodni vmesnik RS-232 za programiranje in povezavo na CNS, • rezervno akumulatorsko napajanje, • skladnost z EN 54. | kom | 1 |  | 0
2 | Zančna kartica za priklop javljalnikov | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabla v instalacijskih ceveh JY(St)Y 1x2x0,8 mm, rdeč plašč | m | 1600 |  | 0
4 | Modul za prenos (ALARM POŽAR, NAPAKA) | kom | 1 |  | 0
5 | Vhodni modul za kontrolo stanja napajalnika | kom | 5 |  | 0
6 | Komunikator za prenos signalov | kom | 1 |  | 0
7 | Signalna hupa S-IS0010RE, konvencionalna z globokim podnožjem, rdeče ohišje IP65, možnost izbire 32 tonov, 106dB(A)@1m (odvisno od izbranih tonov), delovna napetost: 17 – 60 Vdc, CPR Certifikat EN54-3 LPCB. Garancija 2 leti. | kom | 7 |  | 0
8 | Flouroscentna oznaka sirena 125x125 mm | kom | 7 |  | 0
9 | Ročni javljalnik požara S-EC0020, adresabilen, z izolatorjem, brez razbijanja stekla, rdeče barve, reset s ključem (v kompletu), Inim protokol, trobarvna Led dioda za signalizacijo statusa naprave, nadometna ali podometna montaža, tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, 240 addres, CPR Certifikat EN54-11/-18, 3 leta garancije. | kom | 14 |  | 0
10 | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125 mm | kom | 14 |  | 0
11 | Avtomatski javljalnik požara S-ED100, analogno-adresabilni optični protipožarni detektor z izolatorjem, Inim protokol, vgrajen spomin nivoja dima v optični komori v obdobju 5 min pred zadnjim detektiranim alarmom, trobarvna LED vidna 360°. Tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, možnost nastavitve občutljivosti, komora z mrežico 500 μm, 240 addres, CPR Certifikat EN54-7/-17 LPCB, 3 leta garancije. | kom | 100 |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
12 | Vmesnik dvigalo, prezračevalna naprava, požarna loputa S-EM312SR, vhodno izhodni modul: 1 nadzorovan vhod, 1 nadzorovan izhod, 1 nadzorovan vhod za napajanje naprav priključenih na nadzorovani izhod, 1 relejni izhod, vgrajen izolator zanke, 3 večbarvne signalne LED, tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, Inim protokol, 240 addres CPR Certifikat EN54-17/-18, 3 leta garancije. | kom | 16 |  | 0
13 | Vmesnik centrala za odvod dima in toplote S-EM344R, vhodno - izhodni modul 4/4, 4 nadzorovani vhodi, 4 relejski izhodi, Inim protokol, vgrajen izolator, 2 vhoda se lahko nastavita kot vmesnik za 2 klasične cone za javljanje požara (detektorji ali ročni javljalniki) ali kot vhod 4-20 mA. Klasična cona se napaja direktno iz adresabilne zanke, možnost reseta (prekinitve napajanja iz centrale), tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, zavzame štiri adrese na zanki, 240 addres, CPR Certification EN54-17/-18, 3 leta garancije. | kom | 1 |  | 0
14 | S-EB0010 Podnožje za konvencionalne detektorje Iris in adresabilne detektorje Enea serije, z vgrajenim kontaktom za podaljšanje zanke v primeru odstranitve detektorja. 3 leta garancije. | kom | 112 |  | 0
15 | S-EB0030 Distančnik - globoko podnožje za nadometno vgradnjo za Inim ED in ID tip detektorjev, za montažo pod EB0010 in EB0020 tip podnožja za konvencionalne in adresabilne detektorje. | kom | 112 |  | 0
16 | S-ISS021 Avdio-vizuelni signalni panel, napajanje 18-30Vdc, enostranski napis, 84dB(A)@1m. Visoka svetilnost LED svetlobe, v kompletu z opozorilom "FIRE ALARM". Opcije različni napisi. CPR Certifikat EN54-3 EN54-23 W4,6-9,1. Garancija 2 leti. | kom | 1 |  | 0
17 | Ohišje za modul PM150 | kom | 17 |  | 0
18 | S-EBDDHN Termoplastična komora za vzorčenje zraka za zračne kanale, omogoča vgradnjo detektorjev IRIS in ENEA serije, komplet z detektorjem, podnožjem in S-TV06N venturijevo cevjo za vzorčenje dolžine 0,6 m | kom | 4 |  | 0
19 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl. | 1 |  | 0
20 | - naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - povezava elementov požarnega sistema s krmiljenjem električnih drsnih vrat ... - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl. | 1 |  | 0
21 | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material, nepredvideno, 3%, po gradbeni knjigi. | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
X. ODVOD DIMA IN TOPLOTE
1 | Krmilna centrala za proženje 24V DC elementov namenjena odvodu dima in toplote, avtonomija sekundarne močnostne podpore 72 ur, avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj, vse linije kontrolirane, požarno proženje po požarnih sektorjih, proženje preko vmesnika požarne centrale in večfunkcijskega ročnega javljalnika, svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omrežja, napaka akku, prekinitev linije do motornih pogonov in ročnih javljalnikov), se identificira na ročnih javljalnikih in na osnovni centralni plošči, sistem prenosa za javljanje požarnega alarma in javljanje napake centrale na nadzorni center, sistem se lahko koristi tudi za dnevno zračenje preko ventilacijskih tipk, samodejno zapiranje v primeru dežja/vetra. Kot npr. ZIP inženiring d.o.o. RZN 4408-K. | kpl. | 1 |  | 0
2 | SHEV ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset | kom | 3 |  | 0
3 | Dežni/vetrni senzor WRS-S | kom | 1 |  | 0
4 | Montažni drog ɸ 42-60 mm, h=30 cm za pritrditev vremenskega senzorja | kom | 1 |  | 0
5 | Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira | kom | 1 |  | 0
6 | Kabel (N)HXH FE 180/E30-E60 8x0,8 mm2 | m | 140 |  | 0
7 | Kabel (N)HXH FE 180/E30-E60 3x10 mm2 | m | 80 |  | 0
8 | Kabel (N)HXH FE 180/E30-E60 3x4 mm2 | m | 40 |  | 0
9 | Kabel (N)HXH FE 180/E30-E60 3x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
10 | Kabel (N)HXH FE 180/E30-E60 2x2x0,8 mm2 | m | 10 |  | 0
11 | Dobava in montaža požarnoodporne razvodne doze E90 150x116x67 mm | kom | 6 |  | 0
12 | Testiranje, zagon sistema, predaja in šolanje uporabnika | kpl. | 1 |  | 0
13 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
XI. TELEFONSKA IN RAČUNALNIŠKA INSTALACIJA
1 | Komunikacijska omara 16U 820 600 x 459 mm za zidno montažo s snemljivima stranicama | kom | 1 |  | 0
2 | Polcilidrična ključavnica s ključem za mrežne omare | kom | 1 |  | 0
3 | Vgradnja opreme v omaro | kpl. | 1 |  | 0
4 | Pretvornik optika/FTP | kom | 1 |  | 0
5 | 19" switch panel 24xRJ45, Kat. 6 za FTP kabel | kom | 3 |  | 0
6 | 19" patch panel 24xRJ45, Kat. 6 za FTP kabel | kom | 3 |  | 0
7 | Patch kabel, Kat. 6, 2 m | kom | 64 |  | 0
8 | Organizator kablov 19" | kom | 3 |  | 0
9 | Pritrditveni komplet za panel | kom | 6 |  | 0
10 | Držalo za montažo | par | 6 |  | 0
11 | 19 palčna polica 600 mm, nosilnost do 10 kg | kom | 1 |  | 0
12 | Vtičnice Kat. 6 2xRJ45 za FTP kabel za vgradnjo v parapetni kanal | kom | 8 |  | 0
13 | Vtičnice Kat. 6 1xRJ45 za FTP kabel za vgradnjo v parapetni kanal | kom | 8 |  | 0
14 | Vtičnice Kat. 6 1xRJ45 za FTP kabel, p/o | kom | 6 |  | 0
15 | Vtičnice Kat. 6 2xRJ45 za FTP kabel, p/o | kom | 6 |  | 0
16 | Fiksni FTP priklop | kom | 22 |  | 0
17 | Dostopna točka (pred dobavo uskladiti tip z investitorjem) | kom | 9 |  | 0
18 | Dobava in montaža kabla FTP kategorije 6 | m | 2600 |  | 0
19 | Dobava in polaganje instalacijske cevi fi 16 mm | m | 2000 |  | 0
20 | Dobava in polaganje dvovlakenskega optičnega kabla | m | 60 |  | 0
21 | Testiranje instalacije | kpl. | 1 |  | 0
22 | Funkcionalni preizkus in zagon | kpl. | 1 |  | 0
23 | Izdelava navodil, poučitev uporabnika | kpl. | 1 |  | 0
24 | Primopredaja sistema | kpl. | 1 |  | 0
25 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
XII. FINOMONTAŽNI MATERIAL
1 | Stikalo navadno 250 V, 16A, p/o | kom | 53 |  | 0
2 | Stikalo navadno 250 V, z lučko 16A, p/o | kom | 1 |  | 0
3 | Stikalo menjalno 250 V, 16A, p/o | kom | 16 |  | 0
4 | Stikalo križno 250 V, 16A, p/o | kom | 4 |  | 0
5 | Stikalo za senčilo 1-0-2, 250 V, 16A p/o | kom | 17 |  | 0
6 | Senzor gibanja 360°, 10A | kom | 81 |  | 0
7 | Vtičnica 230V, 16A, p/o z dodatnim pokrovom | kom | 11 |  | 0
8 | Vtičnica 230V, 16A, p/o | kom | 90 |  | 0
9 | Vtičnica 230V, 16A, montirana v parapetnem kanalu | kom | 32 |  | 0
10 | Vtičnica 5P, 32A p/o | kom | 2 |  | 0
11 | Stikalo za izklop v sili, n/o, z zaščitnim steklom | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava in polaganje kabla HDMI zaključen s konektorji dolžine 15 m | kpl. | 13 |  | 0
Izvedba splošnih električnih priključkov:
13 | na stikalo | kom | 91 |  | 0
14 | na svetilko | kom | 602 |  | 0
15 | na svetilko (višina 10 m) | kom | 28 |  | 0
16 | na kandelaber | kom | 8 |  | 0
17 | na senzor gibanja | kom | 81 |  | 0
18 | na vtičnico 230 V | kom | 133 |  | 0
19 | na vtičnico 400V | kom | 2 |  | 0
20 | na posluževalnik konvektor | kom | 21 |  | 0
21 | na motor za senčilo | kom | 17 |  | 0
22 | na termostat | kom | 6 |  | 0
23 | na temperaturno tipslo | kom | 2 |  | 0
24 | fiksni izvod 400 V | kom | 11 |  | 0
25 | fiksni izvod 230 V | kom | 111 |  | 0
26 | na črpalko 230 VAC | kom | 6 |  | 0
27 | na mešalni ventil | kom | 4 |  | 0
28 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
XIII. OZEMLJITVE IN STRELOVODNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža valjanca FeZn 25x4 mm, polaganje v temelje objekta, do opreme in merilnih stikov, na vsakih 10 m spojen z armaturo | m | 520 |  | 0
2 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki | kom | 30 |  | 0
3 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu | kom | 100 |  | 0
4 | Dobava in montaža pod ometom na višini cca 0,6 m nad tlemi omarice za glavno izenačenje potenciala | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža pod ometom na višini cca 0,6 m nad tlemi omarice za dopolnilno izenačenje potenciala | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabla HO7VK, 1x16 mm², RZ v inštalacijski cevi | m | 70 |  | 0
7 | Dobava in montaža kabla HO7VK, 1x6 mm², RZ v inštalacijski cevi | m | 600 |  | 0
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V) | kom | 9 |  | 0
9 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom | kom | 7 |  | 0
10 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov | kom | 10 |  | 0
11 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom in ozemljilnim trakom | kom | 9 |  | 0
12 | Dobava in montaža cevnih objemk KON12A (Rf-N), za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8 mm na odtočne cevi | kom | 10 |  | 0
13 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8 mm na odtočne cevi | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V), za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika FeZn 25 x 4 mm na odtočne cevi | kom | 2 |  | 0
15 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8 mm na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vložkom fi10 mm | kom | 30 |  | 0
16 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na votle stene z izolacijo do 100 mm, skupaj z nosilcema, vijakoma 160 mm in PVC vložkoma fi 10 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 01 | kom | 9 |  | 0
17 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika Al fi 8 mm na tipske strelovodne nosilne elemente | m | 340 |  | 0
18 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8 mm na pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo atike | kom | 340 |  | 0
19 | Drobni material in nepredvidena dela | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
XIV. NN PRIKLJUČEK
1 | Omara prostostoječa priključno merilna PS PMO 2 s poliestrskim podstavkom z okencem za števec | kom | 1 |  | 0
2 | Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije tip Landis+Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kom | 1 |  | 0
3 | Varovalčno podnožje HVL 00-3p M8 M8-P | kom | 2 |  | 0
4 | NV varovalka 100A | kom | 3 |  | 0
5 | NV varovalka 80A | kom | 6 |  | 0
6 | Prenapetostni odvodnik PROTEC B2S 12.5/275 | kom | 3 |  | 0
7 | Bakrena zbiralnica 30x10 mm, dolžine 250 mm | kom | 4 |  | 0
8 | Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J 1x150SM mm2 | m | 60 |  | 0
9 | Dobava in polaganje kabla enakih karakteristik kot obstoječ | m | 28 |  | 0
10 | Dobava in polaganje mapitel cevi ɸ 160 mm | m | 47 |  | 0
11 | Dobava in polaganje mapitel cevi ɸ 110 mm | m | 28 |  | 0
12 | Obbetoniranje mapitel cevi | m | 60 |  | 0
13 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm | m | 65 |  | 0
14 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 90 |  | 0
15 | Podvrtanje asfalta | m | 5 |  | 0
16 | Priklop kabla | kpl. | 1 |  | 0
17 | Izdelava kabelske spojke | kpl. | 4 |  | 0
18 | Vgradnja opreme na mestu priključitve-TP | kpl. | 1 |  | 0
19 | Vgradnja omare PS PMO | kpl. | 1 |  | 0
20 | Vgradnja opreme v PS PMO | kpl. | 1 |  | 0
21 | Nadzor s strani elektrodistribucije | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
XV. ZAKLJUČNA DELA
1 | Tekoče potrjevanje sprememb in odstopanj od PZI in predaja vseh podatkov projektantu za izdelavo PID-a po zaključku del | kpl. | 1 |  | 0
2 | Meritve, preizkusi in spuščanje v pogon posameznih sklopov elektro opreme in izdaja merilnih protokolov | kpl. | 1 |  | 0
3 | Poučitev predstavnika investitorja o rokovanju z elektro instalacijskimi sistemi na objektu | kpl. | 1 |  | 0
4 | Priprava in izdaja "POTRDILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA" kot ločena mapa za el. instalacije | kpl. | 1 |  | 0
5 | Primopredaja objekta investitorju | kpl. | 1 |  | 0
6 | Izdelava projekta PID v treh tiskanih izvodih in na CD-ju | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0