## OSNOVA
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 5 - Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
Investitor: | Prostovoljno gasilsko društvo Srpenica
Srpenica 80
5224 Srpenica
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | GASILSKI DOM Z DVORANO V SRPENICI
Številka načrta: | 13447_5
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, december 2017
|  | PODATKI O MAPAH IN POSTAVKAH |  | PODATKI O MAPAH IN POSTAVKAH |  | PODATKI O MAPAH IN POSTAVKAH
Vrsta del | Strojne inštalacije | 5. | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije | 4. | POPIS DEL - ELEKTRO | 3. | POPIS DEL - GRADBENI
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 5. |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Faktor rasti del | 100% | S1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
|  | S2. | OGREVANJE
Dobava montaža | 115% | S3. | PREZRAČEVANJE
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## UVOD V PREDRAČUN
5. | Projektantski popis strojnih inštalacij in strojne opreme s predračunom
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški transporta opreme in manipulacijske stroške
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## REKAPITULACIJA
5. | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije
REKAPITULACIJA
Vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Naziv posameznih sklopov popisa |  |  |  | Vrednost
S1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0
S2. | OGREVANJE |  |  | 0
S3. | PREZRAČEVANJE |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
3

## VODOVOD IN KANANALIZACIJA
5. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije
S1. |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | VODOVODNI PRIKLJUČEK
I. | #REF! | Priklop na vodovodno omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Izvedba priklopa, na vodovodno omrežje skladno z zahtevami distributerja komplet s potrebnim materialom (T-kosi, kolena, dvovijačniki, reducurni kosi, spojni material). Priklop se izvede v obstoječem vodomernem jašku komplet s spodaj navedeno armaturo, glej detajl D1. |  |  | 0 | 0
1x navojna pipa DN25
1x vodomer DN20
1x nepovratni ventil DN25
1x napojna pipa z izpustom DN25
1x prehodni kos 1˝/PE Ø32
|  | Dimenzija priključka DN 25 |  |  | 0 | 0
|  | Dimenzija glavne cevi PE80 ∅32x3.4 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
I. | 1 | Cev PEHD |  |  | 0 | 0
|  | Cevovod iz plastične mase kvalitete PE80 SDR11 PN12,5, spajan z elektro varilnimi spojkami za visokotlačne sisteme. Postavka vključuje dobavo in montažo cevi, oblikovnih kosov, prehodnih kosov, zaščitnih cevi, preizkuse, zapisnik, veljavne certifikate. Skladno z navodili proizvajalca. Postavka vključuje montažo cevi v predpripravljen jarek s peščeno posteljico, opozorilnim trakom z žičko "pozor VODOVOD", ter spremljajočimi pripravljalini deli za uskladitev gradbenih del z izvajalcem zunanje ureditve. |  |  | 0 | 0
|  | DN 25, Ø32 x 3.4 | m | 31 | 0 | 0
|  | DN 15, Ø20 x 2.3 | m | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
I. | 2 | Zaščitna cev |  |  | 0 | 0
|  | Zaščitna rebrasta cev Stigmaflex Dulight. |  |  | 0 | 0
|  | DN 40, Ø50 x 3.4 | m | 8 | 0 | 0
I. | 3 | Jašek s priklopom pitnika | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Izvedba priklopa pitnika komplet s potrebnim materialom (T-kosi, kolena, dvovijačniki, reducurni kosi, pipa, prehodni kos, spojni material). Betoniranje AB jašaka dimenzij 0,6 x 0,6 x 1,1 m, - beton C25/30, XC2, XF1, komplet z armaturo (2x prehodni kos, 1x navojna pipa z izpustom DN15) in izdelavo opaža (točne dimenzije pred izvedbo preveriti in uskladiti na objektu po izvedbi izkopa). |  |  | 0 | 0
Kovinski pokrov z rebrasto površino za nepovozne površine, dimenzije 60 x 60 cm, vgrajen v betonski jašek. Pokrov izoliran z vsaj 5 cm toplotne izolacije.
Izvedba jaška je prikazana na detajlu D2.
I. | 4 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
|  | I.VODOVODNI PRIKLJUČEK - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | HIDRANTNO OMREŽJE
II. | #REF! | Priklop na hidrantno omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Izvedba priklopa na hidrantno omrežje skladno z zahtevami distributerja komplet s potrebnim materialom (T-kosi, kolena, dvovijačniki, reducurni kosi, spojni material) in dokumentacijo. |  |  | 0 | 0
Dimenzija cevi NL DN 80
II. | 1 | Podzemni zasun | kpl | 1 | 0 | 0
Izvedba vmesnega zapiranja hidrantnega omrežja.
Dobava, vgradnja armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Podzemni zasun DN80 z vgradbilno garnituro in cestno kapo
II. | 2 | Cev NL s fazonskimi elementi | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža cevi iz NL DN 80, s tesnili, vključno z vsem potrebnim spojnim tesnilnim in pritrdilnim materalom. Postavka vključuje montažo cevi v predpripravljen jarek s peščeno posteljico, opozorilnim trakom "pozor VODOVOD", ter spremljajočimi pripravljalini deli za uskladitev gradbenih del z izvajalcem zunanje ureditve. V postavki so vključeni naslednji fazonski elementi:
1x X-KOS DN 80/3" PN16
2x MMK DN 80/30°
4x EU DN 80
2x EU DN100
1x T-KOS DN 100/80 PN16
13 m DUKTIL CEV ES DN 80 C40
II. | 3 | Zasun | kos | 1 | 0 | 0
|  | Dobava, vgradnja zasuna s kolesom DN80, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
II. | 4 | Praznilna pipa |  |  | 0 | 0
|  | Krogelna navojna pipa za praznjenje instalacije, tlačne stopnje PN 16, z nastavkom za gumijasto cev, navojnim priključkom za vgradnjo na omrežje, zaporno ročico, navojnim zapornim čepom, komplet z varilno spojko ter vsem spojnim , tesnilnim in varilnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | DN 15 | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II. | 5 | Stabilna spojka | kos | 1 | 0 | 0
|  | Dobava, vgradnja stabilne spojke 75=B, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II. | 6 | Napisna tablica | kos | 1 | 0 | 0
|  | Napisna tablica "VODA NI PITNA". |  |  | 0 | 0
II. | 7 | Jeklena pocinkana cev | m | 7 | 0 | 0
Jeklena cinkana cev dimenzije DN 80 zaščitena z dekorodal trakom komplet s fitingi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
II. | 8 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
|  | II.HIDRANTNO OMREŽJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | NOTRANJI VODOVOD
III. | #REF! | Sanitarna toplotna črpalka | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Toplotna črpalka za pripravo sanitarne vode, z vgrajenim bojlerjem 200l, grelnim registrom za ogrevanje s toplo vodo, s priključki za dovod in odvod zraka, magnezijevo anodo, komplet s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom. Grelna moč = 1,85 + 1,5 kW Električna moč = 0,44 + 1,5 kW Dimenzije višina x premer = 1698 x fi 635 mm Masa= 128 kg Volumen bojlerja = 200 litrov |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: KRONOTERM, tip: Silver WP2 LF-202S ali enakovreden proizvod |  |  | 0 | 0
III. | 1 | Pretočna ekspanzijska posoda za sanitarno vodo | kpl | 1 | 0 | 0
Pretočna raztezna posoda za sanitarno pitno vodo, s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno s T-kosom
Ustreza: FLAMCO, tip: AIRFIX A25, 10 BAR ali enakovredno
III. | 2 | Servisna zaporna pipa | kos | 2 | 0 | 0
Pipa primerna za stik s pitno vodo, skladno s standardom DIN EN 1988-300 dimenzije DN20. Ohišje iz litine, notranji navojni priključki, tlačna stopnja PN10, z ročico zaščiteno pred zapiranjem s strani nepooblaščenih oseb, komplet s tesnilnim in spojnim materialom.
III. | 3 | Varnostni ventil | kos | 1 | 0 | 0
Varnostno izpustni ventil DN20, tlak odpiranje 6 bar, PN10, navojni priključki, material ohišja primeren za stik s pitno vodo.
Ustreza: CALEFFI ali enakovredno
III. | 4 | Mehčalna naprava | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža patronske mehčalne naprave komplet z vodomerom, spojnim in pritrdilnim materialom. Patrona se po izrabi vrne dobavitelju v regeneracijo.
Tehnični podatki:
Velikost: 206 x 432 mm
Pretok: 500l/h
Kapaciteta: 2200l
Delovni tlak: do 10 bar
Delovna temperatura: do 40°C
III. | 5 | Krogelna pipa
Krogelna zaporna pipa primerna za stik s pitno vodo, izdelana iz medenine, z notranjima navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 10, z ročico za odpiranje/zapiranje, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN20 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN20 | kos | 4 | 0 | 0
|  | DN25 | kos | 4 | 0 | 0
III. | 6 | Polnilno izpustna pipa | kos | 1 | 0 | 0
Krogelna navojna pipa za polnjenje/praznjenje instalacije DN15, tlačne stopnje PN 10, z nastavkom za gumijasto cev, navojnim priključkom za vgradnjo na omrežje, zaporno ročico ,navojnim zapornim čepom, komplet z varilno spojko ter vsem spojnim , tesnilnim in varilnim materialom.
III. | 7 | Nepovratna loputa - navojna
Nepovratna navojna loputa z notranjim navojnim priključkom, primerna za stik spitno vodo, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
III. | 8 | Manometer | kos | 1 | 0 | 0
Okrogli vzmetni manometer, premera 80 mm, s priključom DN 15 radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, z merilnim območjem 0-10 bar, komplet z vsem tesnilnim in spojnim materialom.
III. | 9 | Termometer | kos | 2 | 0 | 0
Okrogli termometer , za merilno območje od 0 do 120°C, premera 80 mm, komplet z vgradno tuljko, varilno spojko za privaritev na cev, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom.
III. | 10 | Gumijasta cev | kos | 1 | 0 | 0
Gumijasta armirana cev za polnjenje instalacije ogrevanja/hlajenja, za tlak do 10 bar, z navojnima nastavkoma 3/4˝ za priključitev na polnilno pipo, z objemkama in tesnili ter spojnim in tesnilnim materialom. Cev dolžine 6 m.
III. | 11 | Večplastne cevi za vodovod
Večplastna (PE-AL-PE), difuzijsko tesna cev, primerna za pitno vodo, predizolirana z izolacijo toplotne prevodnosti λ ≤ 0,040 W/mK, na zunanji strani zaščiteno z brezšivno folijo proti poškodbam, spajana s stisljivimi spojkami, z dodatkom za razrez, komplet s fitingi potrebnimi za izvedbo instalacije ter vsem potrebni spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Spoje in odcepe se izolira s parozaporno izolcijo ustrezne toplotne prevodnosti in debeline.
Ustreza: cevi Uponor MLC
|  | DN12 - ø16x2,0 - predizolirana S 9 mm | m | 46 | 0 | 0
|  | DN15 - ø20x2,25 - predizolirana S 9 mm | m | 42 | 0 | 0
|  | DN15 - ø20x2,25 - predizolirana S 13 mm TSV v jašku | m | 7 | 0 | 0
|  | DN20 - ø25x2,5 - predizolirana S 9 mm | m | 14 | 0 | 0
|  | DN20 - ø25x2,5 - predizolirana S 13 mm TSV v jašku | m | 10 | 0 | 0
|  | DN25 - ø32x3,0 - predizolirana S 9 mm | m | 35 | 0 | 0
III. | 12 | Nizkošumna odtočna cev ( vertikalni odtoki iz nadstropja)
Polipropilenska troslojna nizkošumnaodtočna cev, spajana z obojkami, komplet s fazonskimi kosi,spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | ø110 | m | 9 | 0 | 0
III. | 13 | Odtočna cev
Polipropilenska odtočna cev, spajana z obojkami, komplet s fazonskimi kosi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim matrerialom.
|  | ø32 | m | 10 | 0 | 0
|  | ø50 | m | 21 | 0 | 0
|  | ø110 | m | 11 | 0 | 0
III. | 14 | Odzračevalna kapa kanalizacije | kos | 1 | 0 | 0
Odzračevalne kape določi arhitekt glede na tip strešne kritine. Montaža 0.5m nad streho (dvojna za ø110 in ø250 )
III. | 15 | Revizijska vrata
Revizijska vrata izdelana iz nerjaveče pločevine, komplet s protiokvirjem za vzidavo. V postavki je zajeta namestitev okvirja in montaža vratic. Obzidava okvirja je predmet gradbenih del.
Revizijska vratica iz nerjaveče pločevine AISI 304, debeline 0.5 mm, za dostop do zapornih ventilov vodovodne instalacije, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Pred naročilom se uskladi z arhitektom.
|  | 250 x 250 mm | kos | 2 | 0 | 0
III. | 16 | Talni sifon pretočni | kos | 5 | 0 | 0
Talni sifon izdelan iz polipropilena (pretočni), s koritom 100 mm, horizontalnima priključkoma fi 50, s ploščico iz nerjavne pločevine dimenzij 150x150mm, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
III. | 17 | Gasilni aparat | kos | 5 | 0 | 0
Gasilni aparat na ABC prah, s konzolo za namestitev na steno, komplet s pritrdilnim materialom.
6 enot gasila
9 enot gasila
III. | 18 | Gasilni aparat CO2 (5kg) | kos | 2 | 0 | 0
Gasilni aparat na CO2, vključno s konzolo za pritrditev na zid, komplet s pritrdilnim materialom.
III. | 19 | Nalepka za označitev gasilnikov in hidrantov | kos | 8 | 0 | 0
Samolepilna nalepka z oznako gasilnega aparata, skladna s standardom SIST 1013, dimenzije 150 x 150 mm, nameščena 2 -2,2 m nad tlemi, nalepljena na privijačeno podložno ploščo, komplet z dobavo podložne plošče dimenzije 150 x 150 mm, komplet s pritrdilnim materialom.
III. | 20 | Euro hidrant | kpl | 1 | 0 | 0
Euro hidrant za montažo na steno, sestavljen iz omarice izdelan iz dekapirane pločevine, barvane v RAL 3000, priključnega ventila DN 50, gibljivega nastavka DN 50, armirane gunijaste cevi DN 25 navite na kolut, ročnika DN 25, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
III. | 21 | Začepitev instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
Ureditev odcepa in začepitev vodovodne in kanalizacijske napeljave v 1. nadstropju (v jašku pri večnamenskem prostoru).
III. | 21 | Požarno tesnenje prebojev | kpl | 2 | 0 | 0
Požarno tesnenje prebojev izvedeno po smernici SZPV 408.
III. | 23 | Tipsko fekalno črpališče | kpl | 1 | 0 | 0
Tipsko fekalno črpališče za fekalne odplake z vso avtomatiko za vgradnjo v jašek. Črpalka se dobavi kot funkcionalna celota, s pritrdilnim, tesnilnim, montažnim materialom, zagonom, garancijo. Projektni pogoji: Črpalka H: 4,5 m V: 0,5 l/s tlačni vod: DN 32, dotočni priključek: DN 40 U= 1x230V, f= 50 Hz, P=0,3 kW
Ustreza: proizvod WILO, HIDRAINLIFT 3-24 ali enakovreden proizvod
III. | 24 | Tlačni vod črpališča | kpl | 1 | 0 | 0
plastična alkaten cev za tlačni vod črpališča fekalij, kvalitete PE80 SDR17 PN8, dimenzije ø32x3.5, vključno z zaščitnimi cevmi za preboje, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Totra plastika ali enakovredno
III. | 23 | Tlačni preizkus instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
Izpiranje instalacije pred izvebo tlačnega preizkusa, izvedba tlačnega preizkusa cevne instalcije z 1,5 x delovnim tlakom. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalca in nadzornega organa.
III. | 26 | Dezinfekcija vodovodne instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
Kloriranje in dezinfekcija vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o ustreznosti vodovodne instalacije.
III. | 27 | Izpiranje intalacije | kpl | 1 | 0 | 0
Izpiranje instalacije po opravljeni dezinfekciji, nevtralizacija s klorom onesnažene vode
III. | 28 | Montažni material | kg | 1 | 0 | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
III. | 29 | Gradbena pomoč instalaterjem | ur | 25 | 0 | 0
Izdelava utorov potrebnih za izvedbo vodovodne instalacije,vrtanje prebojev do Φ 100,krpanje utorov po izvedbi instalacij in opravljenem tlačnem preizkusu.
III. | 30 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
|  | III. NOTRANJI VODOVOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | SANITARNA OPREMA
IV. | #REF! | WC školjka stenske izvedbe | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Kompletna stenska-konzolna straniščna školjka, z zadnjim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, komplet s priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na steno,skupaj z masivno leseno plastificirano sedežno desko s pokrovom in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: CERAMICA DOLOMITE, Gemma 2 art. J522501 ali enakovredno |  |  | 0 | 0
IV. | 1 | Podometni splakovalni kotliček | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Podometna nosilna konstrukcija za WC školjko s podometnim kotličkom, kotnim zapornim ventilom, fleksibilno cevko za priključitev na kotliček, cevjo za povezavo na WC školjko, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: GEBERIT ali enakovredno |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV. | 2 | Aktivirna tipka za podometni kotliček | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Dvokoličinska aktivirna tipka za podometni kotliček, komplet z montažnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: GEBERIT ali enakovredno |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV. | 3 | Umivalnik | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Umivalnik izdelan iz bele sanitarne keramike, velikosti 600 x 495 mm, vgrajen na višini od 75cm do 85cm, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: CERAMICA DOLOMITE, Gemma 2 art. J521201 ali enakovredno |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV. | 4 | Armatura za umivalnik | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Stoječa enoročna mešalna armatura za toplo in mrzlo vodo, z gibkimi veznimi cevimi, dvema kromiranima medeninastima kotnima ventiloma DN 15, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: GROHE, EUROSMART ali enakovredno |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV. | 5 | Sifon za umivalnik | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Medeninasti kromiran sifon za umivalnik, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priklučitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: GEBERIT ali enakovredno |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV. | 6 | Nosilna konstrukcija za umivalnik | kpl | 2 | 0 | 0
|  | Podometna nosilna konstrukcija za umivalnik, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: GEBERIT ali enakovredno |  |  | 0 | 0
IV. | 7 | Pisoar | kpl | 3 | 0 | 0
Pisoar izdelan iz bele sanitarne keramike, primeren za montažo na steno, z dotokom in odtokom na zadnji strani, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla.
Ustreza: Ceramica Dolomite, tip: Volga ali enakovredno
IV. | 8 | Pritisna splakovalna garnitura za pisoar | kpl | 3 | 0 | 0
Splakovalna garnitura za pisoar sestavljena iz ohišja za podometno vgradnjo, aktivne tipke, pnevmatskim ventilom ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim matetrialom.
Ustreza: Geberit ali enakovredno
IV. | 9 | Sifon za pisoar | kos | 3 | 0 | 0
Sifon za pisoar za skrito vgradnjo, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Ceramica Dolomite, tip: Volga ali enakovredno
IV. | 10 | Nosilna konstrukcija za pisoar | kos | 3 | 0 | 0
Podometna nosilna konstrukcija za pisoar, nastavljiva po višini, antikorozijsko zaščitena, z zapornim in dušilnim ventilom 1/2¨, fleksibilno dotočno cevjo,reduciranim odtočnim kolenom ɸ63/57-50/44 in sifonom, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Geberit ali enakovredno
IV. | 11 | Kopalna kad | kos | 2 | 0 | 0
Tuš kad izdelana iz litega sanitarnega akrila, dimenzije 800 x 900 mm, primerna za mokro vgradnjo. V postavki je zajeta namestitev kopalne kadi na mesto montaže. Obzidava kadi je predmet gradbenih del.
Ustreza: Kolpa-san, tip: Flamenco ali enakovredno
IV. | 12 | Armatura za tuš kad | kpl | 2 | 0 | 0
Stenska enoročna mešalna armatura za toplo in hladno vodo, z dvema ekscentričnima dvovijačnikoma, kromiranima rozetama, fleksibilno cevjo in pršno glavo, kromirano drsno konzolo z možnostjo nastavitve višine pršne glave, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Unitas Simpaty ali enakovredno
IV. | 13 | Sifon za tuš kad | kos | 2 | 0 | 0
Izlivni ventil komplet s sifonom, primeren za vgradnjo na tuš kad, z vsem potrebnim tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
IV. | 14 | Tuš vrata 80 cm | kos | 2 | 0 | 0
Tuš vrata iz kaljenega stekla debeline 6 mm, višine 200 cm kromirano okovje in pritrdilne konzole, komplet s tesnilnim materialom ter ostalim montažnim materialom.
IV. | 15 | Kopalniška galanterija
Kopalniška galanterija, izdelana iz nerjavečega jekla, komplet s pritrdilnim materialom. Točen tip in lokacije vgradnje galanterije uskladiti z arhitektom in investitorjem.
Ustreza: KOIN serija 1000/2000 ali enakovredno
|  | WC metlica sposodico za pritrditev na steno | kos | 3 | 0 | 0
|  | Držalo za toaletni papir | kos | 3 | 0 | 0
|  | Obešalna kljukica | kos | 3 | 0 | 0
|  | Držalo za papirnate brisače | kos | 3 | 0 | 0
|  | Posodica za tekoče milo | kos | 3 | 0 | 0
|  | Ogledalo z brušenimi robovi 600 x 400 mm | kos | 3 | 0 | 0
|  | Konzola za milo pri tušu | kos | 2 | 0 | 0
IV. | 16 | Kuhinjsko korito | kos | 1 | 0 | 0
Dvojno vsadno pomivalno korito izdelano nerjavečega jekla dimenzije 780x435x155.
Ustreza: Alveus, tip: Basic 160 Satin ali enakovredno
IV. | 17 | Sifon za korito | kos | 1 | 0 | 0
Sifon za dvojno pomivalno korito iz kakovostne plastične mase polipropilen PP, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priklučitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom. Rešetke, mehanizmi in tesnila so izdelani iz nerjavečih ali proti koroziji zaščitenih materialov. Sifon ustreza zahtevam EN (evropskih) standardov.
IV. | 17 | Kuhinjsko korito | kos | 1 | 0 | 0
Enojno vsadno pomivalno korito izdelano nerjavečega jekla dimenzije 615x500x160 z odcejalnikom vključno s sifonom.
Ustreza: Alveus, tip: Line 60 ali enakovredno
IV. | 19 | Armatura za kuhinjsko korito - stoječa | kos | 2 | 0 | 0
Stoječa enoročna mešalna armatura za toplo in hladno vodo, z gibkimi veznimi cevimi, dvema kromiranima medeninastima kotnima ventiloma DN 15, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, spojnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Unitas Symapaty ali enakovredno
IV. | 20 | Invalidska WC školjka stenske izvedbe | kos | 1 | 0 | 0
Kompletna stenska-konzolna straniščna školjka, z zadnjim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, komplet s priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na steno,skupaj z invalidsko sedežno desko s pokrovom in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla.
Ustreza: BOCCHI školjka in deska ali enakovredno
IV. | 21 | Podometni splakovalni kotliček za invalidski WC | kos | 1 | 0 | 0
Podometna nosilna konstrukcija za WC školjko s podometnim kotličkom, kotnim zapornim ventilom, fleksibilno cevko za priključitev na kotliček, cevjo za povezavo na WC školjko, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: GEBERIT ZA INVALIDE ali enakovredno
IV. | 22 | Aktivirna tipka za podometni kotliček | kos | 1 | 0 | 0
Dvokoličinska aktivirna tipka za podometni kotliček, komplet z montažnim materialom
Ustreza: proizvod GEBERIT ali enakovredno
IV. | 23 | Konzola ob WC školjki TIP1 | kos | 1 | 0 | 0
Stensko U držalo fiksno, 70 cm, svetleče kromirano, vključno z dodatno opremo držala za toaletni papir, komplet s pritrdilnim materialom.
Ustreza: LEHNEN FUNKTION, tip: L40302000 + držalo toaletni papir L1103100 ali enakovredno
IV. | 24 | Konzola ob WC školjki TIP2 | kos | 1 | 0 | 0
Stensko U držalo pregibno, 70 cm, svetleče kromirano, komplet s pritrdilnim materialom.
Ustreza: LEHNEN FUNKTION, tip: L40402000 ali enakovredno
IV. | 25 | Invalidsko ogledalo, premično | kos | 1 | 0 | 0
Ogledalo prilagojeno za funkcionalno ovirane osebe, z možnostjo prilagajanja kota, dimenzij: 580 x630 [mm], spodnji rob 114 cm ,vključno z montažo in pritrdilnim materialom.
Ustreza: BOCCHI 580 x 630 mm ali enakovredno
IV. | 26 | Invalidski umivalnik | kos | 1 | 0 | 0
Invalidski umivalnik izdelan iz bele sanitarne keramike, velikosti 600 x 510 mm, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla.
Ustreza: BOCCHI 600 x 510 mm ali enakovredno
IV. | 27 | Invalidska armatura za umivalnik | kos | 1 | 0 | 0
Stoječa enoročna mešalna armatura za toplo in mrzlo vodo, z gibkimi veznimi cevimi, dvema kromiranima medeninastima kotnima ventiloma DN 15, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, spojnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: IKA PLUS, ZDRAVNIŠKI ROČAJ ali enakovredno
IV. | 28 | Sifon za umivalnik | kos | 1 | 0 | 0
Medeninasti kromiran sifon za umivalnik, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priklučitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom
Ustreza: GEBERIT ali enakovredno
IV. | 29 | Nosilna konstrukcija za umivalnik | kos | 1 | 0 | 0
Podometna nosilna konstrukcija za umivalnik, komplet s pritrdilnim materialom.
Ustreza: GEBERIT ali enakovredno
IV. | 30 | Montažni material | kg | 1 | 0 | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  | 0 | 0
Ustreza: HILTI ali enakovredno
IV. | 31 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
|  | IV. SANITARNA OPREMA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S1.VODOVOD IN KANALIZACIJA
0
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV! |  |  |  |  | 0
0
| I. | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  | 0 | 0
| II. | HIDRANTNO OMREŽJE |  |  | 0 | 0
0
| III. | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
0
| IV. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
|  | S1.VODOVOD IN KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
0

## OGREVANJE IN HLAJENJE
5. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije
S2. |  | OGREVANJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TOPLOTNA POSTAJA
I. | 1 | TČ1 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Toplotna črpalka zrak-voda, zunanja kompaktna izvedba. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja (notranja enota). Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Naprava ustreza kriterijem zelenega javnega naročanja. Naprava nameščena na predpripravljen AB plato, skladno z navodili za montažo. Naprava zagnana s strani pooblaščenega serviserja! |  |  |  | 0
|  | Popisna postavka vključuje dobavo, transport, priklop, zagon, nastavitev parametrov, poučitev uporabika z delovanjem. |  |  |  | 0
Projektni pogoji: Q_ogr= 27,2 kW @ A-10/W55
|  | Energijski razred (W35/W55): A++/A++ Grelna moc: 43,1 kW (A7/W35) / 38,6 kW (A2/W35) / 39,6 kW (A2/W55) / 40,7 kW (A2/W65) Elektricna moc: 10,4 kW (A7/W35) / 10,2 kW (A2/W35) / 14,2 kW (A2/W55) / 17,0 kW (A2/W65) COP: 4,1 (A7/W35) / 3,8 (A2/W35) / 2,8 (A2/W55) / 2,4 (A2/W65) Hladilna moc: 34,5 kW (A35/W7) Podatki so navedeni po standardu EN14511. Maksimalna temperatura izstopne vode: do 65 °C Temp. obmocje delovanja: -23 °C do +40 °C Elektricno napajanje: 3 x 400 V / 50 Hz Elektricno varovanje: 3 x 32 A Hladivo: R407C Vodni prikljucki: DN 40 (6/4") Dimenzije neto: Š x V x G: 1757 x 1673* x 1306 mm Masa: 745 kg ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KRONOTERM tip WPL-45-K1 HT (WPL-45-K1 HT/HK 3F) + TT3000 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 2 | Predizolirana cev
Predizolirana dvojna cev za toplovodno ogrevanje in hlajenje, iz polimernih materialov, difuzijsko tesnih cevi PEXa SDR11 dimenzije 2x DN50, do temperatur max 90 °C, tlačne stopnje PN6. Cev se dobavi skupaj s prehodnimi spojkami, koleni, odcepi. Cev se polaga v predpripraljeni gradbeni jašek, na peščeno posteljico, skladno z navodili proizvajalca. Vzporedno s toplovodom se vodi opozorilni trak "POZOR TOPLOVOD".
|  | Ustreza: Uponor tip: Ecoflex Thermo Twin 2x Ø63x5.8 ali enakovredno | m | 31 | 0 | 0
I. | 3 | Propilen glikol | l | 150 | 0 | 0
Polnjenje sistema s 30% mešanico glikol-voda. Količina mešanice ~ 170 L. Odzračevanje.
I. | 4 | Varnostni ventil TČ | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Varnostno izpustni ventil DN15, tlak odpiranja 2.5 bar, medeninasto ohišje, colski navojni priključek. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 5 | Raztezna posoda TČ | kpl | 1 | 0 | 0
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, vključno s servisnim ventilom.
Ustreza: ZILMET 12 L, 4bar - CAL PRO - 3/4" ali enakovredno
0
I. | 6 | Varnostni ventil SISTEM | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Varnostno izpustni ventil DN15, tlak odpiranja 3.0 bar, medeninasto ohišje, colski navojni priključek. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 7 | Raztezna posoda SISTEM | kpl | 1 | 0 | 0
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, vključno s servisnim ventilom.
Ustreza: ZILMET 150 L, 6bar - CAL PRO - 3/4" ali enakovredno
0
I. | 8 | Hranilnik toplote | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Hranilnik ogrevne vode prostornine 500 L, delovni tlak max. 3 bar, delovna temperatura max. 99°C, iz jeklene pločevine, zunanja in notranja stran zaščitena pred korozijo, toplotna izolacija iz fleksibilne poliuretanske pene debeline 10 cm, toplotne prevodnosti 0,038 W/mK. Pred naročilom je potrebno priključke uskladiti z vezalno shemo strojnih instalacij. |  |  |  | 0
Ustreza: CORDIVARI, tip: VC 500l ali enakovredno
0
I. | 9 | PT1 | kpl |  | 0 | 0
Ploščni prenosnik toplote izdelan iz nerjavečega jekla, komplet z izolacijo, konzolo za pritrditev, priključnimi holandci in ostalim spojnim tesnilnimi montažnim materialom. Prenosnik za naslednje parametre:
Ogrevanje: Q=42 kW primar Tin = 60° C Tout = 55° C dpmax= 20 kPa Priključki: 2x G1 1/4" (25 mm) sekundar Tin = 40° C Tout = 50° C dpmax= 5 kPa Priključki: 2x G1 1/4" (25 mm)
Ustreza: Danfoss, tip: XB 12L-1-70 G 1¼ (25mm) ali enakovredno
I. | 10 | Razdelilec TOPLOTNA POSTAJA | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Komplet jeklen razdelilec ogrevalne vode, čelnimi zaporami, tesnostno preizkušen, antikorozicijsko zaščiten, kolektor dimenzij DN100 - izoliran, s priključki: 2x DN15 (polnilno izpistna pipa) 2x DN25 (talno + klimat) 1x DN32 (radiatorji) 1x DN40 (dovod - TČ) |  |  |  | 0
|  | Ustreza: SIMON ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 11 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
|  | Visokoučinkovita obtočna črpalka za ogrevalne in hladilne sisteme, elektronsko regulirana, z integrirano električno zaščito motorja, integriranim displejem za prikaz delovanja, primerna za ogrevalni oz. hladilni sistem v temperatunrem raponu od -10 do +110 °C pimerna za delovanje z mediji voda ali mešanica voda-glikol. Črpalka se dobavi z IF modulom za eksterni vklop/izklop. V postavki je zajet ves potrebni spojni, tesnilni in montažni material (holandci, tesnila, protiprirobnice, vijaki, matice,...). Indeks energetske učinkovitosti ≤ 0,20. Priključki črpalke izvedeni po ključu: do DN25 navojni priključki nad DN32 prirobnični priključki Črpalka ustreza naslednjim specifikacijam: |  |  |  | 0
Č1 DN50, V=2,1 l/s, dp= 75 kPa, PN 6 U= 230V, f=50 Hz
|  | Ustreza: IMP PUMPS, tip: NMT MAX 40/100-F220 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
Č2 DN32, V=1,26 l/s, dp= 12 kPa, PN 6 U= 230V, f=50 Hz
|  | Ustreza: IMP PUMPS, tip: NMT SMART 32/40-F220 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
Č3 DN25, V=0,42 l/s, dp= 47 kPa, PN 6 U= 230V, f=50 Hz
|  | Ustreza: IMP PUMPS, tip: NMT SMART 25/60-180 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
Č4 DN25, V=0,62 l/s, dp= 33 kPa, PN 6 U= 230V, f=50 Hz
|  | Ustreza: IMP PUMPS, tip: NMT SMART 25/40-180 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
Č5 DN20, V=0,22 l/s, dp= 48 kPa, PN 6 U= 230V, f=50 Hz
|  | Ustreza: IMP PUMPS, tip: NMT PLUS 20/80-130 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
0
I. | 12 | Motorni ventil |  |  |  | 0
|  | Tripotni regulacijski ventil s tritočkovnim elektro motornim pogonom, z napajanjem 230V, z navojnimi priključki, komplet s holandci, ter ostalim tesnilnim spojnim in montažnim materialom. Priključki ventila izvedeni po ključu: do DN25 navojni priključki nad DN32 prirobnični priključki Ventil ustreza naslednjim specifikacijam: |  |  |  | 0
MV 1 3P, DN15, Kvs= 4 m3/h, U= 230 V
|  | Ustreza: Danfoss, tip: VRG 3 15/4 + pogon AMV435/230 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
MV 2 3P, DN15, Kvs= 2,5 m3/h, U= 230 V
|  | Ustreza: Danfoss, tip: VRG 3 15/2,5 + pogon AMV435/230 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
I. | 13 | Motorni ventil ON-OFF
ON/OFF conska prehodna krogelna pipa s pogonom, z napajanjem 230V, z navojnimi priključki, komplet s holandci, ter ostalim tesnilnim spojnim in montažnim materialom. Pogon z možnostjo ročnega posredovanja.
PV 1 2P, DN32, Kvs= 183 m3/h, U= 230 V
|  | Ustreza: Danfoss, tip: AMZ 112/230V DN32 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
I. | 14 | Ročni balansirni ventil - navojni
Navojni poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje, za delovne temperature od -10°C do 110°C, tlačne stopnje PN 10, s proporcionalno karakteristiko dušenja, z merilnimi priključki za merjenje pretoka, tlaka in temperature, z ročnim nastavitvenim kolesom z numerično skalo, s funkcijo zapornega elementa, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
DN25, Kvs= 9,5 m3/h, območje pretokov: 0,059-8,37 m3/h
|  | Ustreza: Danfoss, tip: MSV-BD 25NN ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
DN32, Kvs= 18 m3/h, območje pretokov: 0,088-14,6 m3/h
|  | Ustreza: Danfoss, tip: MSV-BD 32NN ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
I. | 15 | Toplotni števec
Ultrazvočni statični merilnik pretoka PN16, navojni priključek, Tmax=95 C, vključno z temperaturnimi tipali Pt1000, krogelno pipo za vgradnjo direktnega tipala ter komplet s montažnim, spojnim in tesnilnim materialom.
|  | Ustreza: Danfoss, tip: SonoSelect 10 2,5 130 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
I. | 16 | Krogelna zaporna pipa
Krogelna navojna zaporna pipa za delovno temperaturo -10°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | DN10 | kos | 10 | 0 | 0
|  | DN25 | kos | 8 | 0 | 0
|  | DN32 | kos | 8 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 8 | 0 | 0
|  | DN50 | kos | 3 | 0 | 0
I. | 17 | Nepovratna loputa - prirobnična
Nepovratna prirobnična loputa z dvojnim diskom, primerna za vodoravno ali navpično vgradnjo, za delovne temperature od Delovna -10°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s protiprirobnicami, vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN50 | kos | 1 | 0 | 0
I. | 18 | Nepovratna loputa - navojna
Nepovratna navojna loputa z notranjim navojnim priključkom, primerna za vodoravno ali navpično vgradnjo, za delovne temperature od -10°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN25 | kos | 2 | 0 | 0
|  | DN32 | kos | 2 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 1 | 0 | 0
I. | 19 | Lovilnik nesnage - prirobnični
Prirobnični lovilnik nesnage, za delovne temperature od -10°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 50 | kos | 3 | 0 | 0
I. | 20 | Lovilnik nesnage - navojni
Navojni lovilnik nesnage , za delovne temperature od -10°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN32 | kos | 2 | 0 | 0
|  | DN40 | kos | 2 | 0 | 0
I. | 21 | Polnilno izpustna pipa
Krogelna navojna pipa za polnjenje/praznjenje instalacije, tlačne stopnje PN 10, z nastavkom za gumijasto cev, navojnim priključkom za vgradnjo na omrežje, zaporno ročico ,navojnim zapornim čepom, komplet z varilno spojko ter vsem spojnim , tesnilnim in varilnim materialom.
|  | DN 15 | kos | 8 | 0 | 0
|  | DN 20 | kos | 4 | 0 | 0
I. | 22 | Manometer | kos | 5 | 0 | 0
Okrogli vzmetni manometer, premera 80 mm, s priključom DN 15 radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, z merilnim območjem 0-6 bar, komplet z tripotnim manometerskim ventilom, umirjevalno jekleno cevko DN 15, komplet z vsem tesnilnim , spojnim in varilnim materialom.
I. | 23 | Termometer | kos | 9 | 0 | 0
Okrogli termometer , za merilno območje od 0 do 120°C, premera 80 mm, komplet z vgradno tuljko, varilno spojko za privaritev na cev, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom.
I. | 24 | Temperaturno tipalo 100 mm | kos | 3 | 0 | 0
Potopno temperaturno tipalo, delovno območje od 0 do 140 °C, z vgradno tuljko dolžine 100 mm, komplet z varilno spojko, tesnilnim, spojnim in varilnim materialom.
I. | 25 | Temperaturno tipalo 250 mm | kos | 2 | 0 | 0
Potopno temperaturno tipalo, delovno območje od 0 do 140 °C, z vgradno tuljko dolžine 250 mm, komplet z varilno spojko, tesnilnim, sppojnim in varilnim materialom.
I. | 26 | Temperaturno tipalo zunanje | kos | 1 | 0 | 0
Zunanje tipalo temperature tip Pt1000, zs temperaturnim območjem od -30 do 50 °C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom.
I. | 27 | Avtomatski odzračevalni lonček | kos | 8 | 0 | 0
Avtomatski odzračevalni lonček izdelan iz medenine, z navojnim priključkom DN 15, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
I. | 28 | Odzračevalni lonec | kos | 6 | 0 | 0
Odzračevalni lonec izdelan iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim , tesnilnim in varilnim materialom.
I. | 29 | Odzračevalno korito | kos | 4 | 0 | 0
Lovilno korito za odzračevanje sistema, izdelano iz nerjaveče pločevine, okvirnih dimenzij 700x500x120 mm (točne dimenzije določiti na gradbišču), z iztokom fi 50 na spodnji strani, z ušesci za pritrditev na steno, komplet z pritrdilnim materialom.
I. | 30 | Jeklena cev
Jeklena črna šivna cev po EN 10305-2, komplet s fazonskimi kosi, plamensko varjena, vključno z razrezom in varilnim materialom.
|  | DN 10 | m | 36 | 0 | 0
|  | DN 15 | m | 27 | 0 | 0
|  | DN 25 | m | 57 | 0 | 0
|  | DN 32 | m | 52 | 0 | 0
|  | DN 40 | m | 14 | 0 | 0
|  | DN 50 | m | 12 | 0 | 0
I. | 31 | Antikorozijska zaščita | m2 | 38 | 0 | 0
jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino. Dvakratno pelskanje!
I. | 32 | Izolacija cevi SINTETIČNA
Toplotna izolacija v obliki "cevakov" iz nevnetljive mehke polivretanske pene plamaflex debeline po specifikaciji, komplet z montažo (vključeno delo na višini) vključuje vse vidne cevovode, vertikale, razvode v stropu in stenah ter komplet izolacija z objemakmi ta preprečitev nastanka tpolotnih mostov: cevaki (izolacija mora biti izolirana za pogoje hlajenja). Parozaporni koeficient µ:=10000, temperaturno področje uporabe -50°C do 105°C, toplotna prevodnost λ= 0.035W/(mK) pri 0°C, požarna klafisikacija: B-s3,d0, po DIN EN 13501.
|  | DN15 oz. ST09 x 22 | m | 27 | 0 | 0
|  | DN25 oz. ST25 x 35 | m | 57 | 0 | 0
|  | DN32 oz. ST32 x 42 | m | 52 | 0 | 0
|  | DN40 oz. ST19 x 48 + ST19 x 89 | m | 14 | 0 | 0
|  | DN50 oz. ST25 x 60 + ST25 x 114 | m | 12 | 0 | 0
I. | 33 | Izolacija cevi VOLNA + ALU
Toplotna izolacija cevovodov ogrevanja večjih dimenzij izvedena iz negoljive kamene volne dimenzije po spodnjih zahtevah, zaključena z oklepom iz alu pločvine debeline 0.2-0.5 mm, ustrezno robljena in vijačena, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | DN40 ► volna 5 cm + alu oklep | m | 6 | 0 | 0
I. | 34 | Montažni material | kg | 50 | 0 | 0
Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
I. | 35 | Izpiranje sistema | ur | 6 | 0 | 0
Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih.
I. | 36 | Polnjenje sistema z mehko vodo | ur | 6 | 0 | 0
Polnjenje ogrevalnega in hladilnega sistema z mehko vodo pripravljeno na lokaciji ter odzračeavnje sistema.
I. | 37 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 | 0 | 0
Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa.
I. | 38 | Toplotni preizkus | ur | 6 | 0 | 0
Toplotni preizkus sistema z balansiranjem ogrevalnih zank in spremljanjem delovanja.
I. | 39 | Shema in navodila | kpl | 1 | 0 | 0
Izdelava sheme in kratkih navodil za uporabo, ukvirjeno in zaščiteno proti vodnim kapljicam , nameščeno na vidnem mestu v toplotni postaji, komplet s pritrdilnim materialom.
I. | 40 | Označitev instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403 (glej poglavje označitev inštalacij), vse glavne naprave se opremi z vizitkami izdelovalca in kontakti za servisno službo.
I. | 41 | Gradbena pomoč instalaterjem | ur | 20 | 0 | 0
Izvedba prebojev za instalacije, krpanje prebojev po končanih montažnih delih, zaščite cevovodov in armatur med izvedbo gradbenih del.
I. | 42 | Šolanje uporbnika | ur | 4 | 0 | 0
Izvedba šolanja uporabnika strojnih instalacij na objektu.
I. | 43 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
I. | 44 | Transportni manipulativni in zavarovalni stroški | % | 4 |  | 0
|  | I. TOPLOTNA POSTAJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
| II. | RADIATORJI
II. | 1 | Radiatorji
Jekleni radiator za dvocevni sistem, z vgrajenim ventilom s prednastavitvijo pretoka (ventil primeren za vgradnjo termostatske glave), komplet za zaključevanje z odzračevalnim ventilom, in kompletom za sestavo, nosilnimi konzalami, vijaki in vložki za pritrditev, s spojnim in tesnilinim materialom ter tovarniško lakirani v RAL-u v beli barvi.
Ustreza: Vogel & Noot ali enakovredno
|  | 22KV-600-600 | kos | 5 | 0 | 0
|  | 22KV-1120-600 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 22KV-1200-600 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 22KV-1320-600 | kos | 3 | 0 | 0
|  | 22KV-1800-600 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 22KV-2000-600 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 22KV-2200-600 | kos | 4 | 0 | 0
|  | 22KV-2400-600 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 22KV-3000-600 | kos | 2 | 0 | 0
II. | 2 | Alumplast cevi
Cevovodi iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline.
Ustreza: cevi Uponor MLCP, spojke Uponor PPSU
|  | DN12 oz. ø16x2.0 - predizolirana S 4 mm | m | 525 | 0 | 0
|  | DN15 oz. ø20x2.25 - predizolirana S 4 mm | m | 26 | 0 | 0
II. | 3 | Konzola za radiator | kos | 21 | 0 | 0
Komplet sestavljen iz dveh konzol za pritrditev radiatorja na steno komplet z vijaki in vložki.
za radiator višine 600
za radiator višine 300
II. | 4 | Cevna rozeta | kos | 21 | 0 | 0
Cevna rozeta za alumplast cev Φ 16, dvojna, za razmak cevi 50 mm, dvodelna, bele barve, izdelana iz PVC.
II. | 5 | Termostatska glava | kos | 20 | 0 | 0
Termostatska glava, polnjena s plinom za montažo na termostatski radiatorski ventil, z mehanizmom za zaklep nastavitve, barvana v belo barvo, horizontalna vgradnja.
Ustreza: Danfoss, tip: RA 2940 ali enakovredno
II. | 6 | Navadna glava | kos | 1 | 0 | 0
Navadna glava, brez plina za montažo na termostatski radiatorski ventil, barvana v belo barvo, horizontalna vgradnja.
II. | 7 | Spodnji priključek za radiatorje |  |  |  | 0
|  | Radiatorski dvojnii zaporni ventil za radiator s spodnjim priključkom,za dvocevne sisteme, kotne izvedbe za priključek iz zida, z možnosto nastavitve pretoka, maticama za privijačenje na radiator in tesniloma. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss RLV-KS 1/2" kotni ali enakovredno | kos | 21 | 0 | 0
0
II. | 8 | Matica z adapterjem | kos | 42 | 0 | 0
|  | Matica z adapterjem za pritrditev alumplast cevi Φ16 na radiatorski ventil |  |  |  | 0
II. | 9 | Razdelilec radiatorskega ogrevanja
Razdelilec in zbiralnik za sistem radiatorskega ogrevanja za montažo v podometno omarico, izdelan iz medeninastih kolektorjev, z ustreznim številom priključkov za euro konus matice. Razdelilnik in zbiralnik sta opremljena z zapornima krogelnima pipa DN 20, avtomatskima odzračevalnima lončkoma in zaporno krogelno pipo DN 10, izpustno pipo na spodnjem razdelilcu, regulatorji pretoka za posamezno vejo na razdellniku in zapornimi ventili na zbiralniku. Komplet z montažnimi nosilci ter pritrdilnim, spojnim in tesnlnim materialom.
Ustreza: UPONOR ali enakovredno
|  | R3 | kos | 1 | 0 | 0
|  | R6 | kos | 3 | 0 | 0
II. | 10 | Podometna omarica
Omarica za razdelilnik/zbiralnik radiatorskega ogrevanja, izdelana iz pločevine, prašno barvana.
Ustreza: UPONOR ali enakovredno
|  | PT 715x123mm | kos | 1 | 0 | 0
|  | PT 952x123mm | kos | 1 | 0 | 0
II. | 11 | Tlačni preizkus | kpl | 1 | 0 | 0
Izvedba tlačnega preizkusa za cevovode z delovnim tlakom 6 bar. Po uspešnem preizkusu dostaviti zapisnik. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda.
Po preizkusih potrebna izdaja zapisnikov z podpisom nadzornega organa.
II. | 12 | Montažni material | kg | 10 | 0 | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | II. RADIATORJI - SKUPAJ |  |  |  | 0
| III. | TALNO OGREVANJE
III. | 1 | Omarica za talno | kos | 1 | 0 | 0
Podometna omarica iz pločevine, barvana v RAL 9010, komplet z razdelilnim kolektorjem in zbiralnim kolektorjem za 3 zanke talnega ogrevanja dimenzij ø20x2.3, z merilci pretoka, z dvema kotnima pipama s holadcem, zkaljučnimi čepi in konzolami za pritrditev.
Ustreza: Uponor Vario PT 565x820x123 ali enakovredno
III. | 2 | Razdelilec za talno ogrevanje | kos | 1 | 0 | 0
Razdelilec in zbiralnik za sistem talnega ogrevanja za montažo v podometno omarico, izdelan iz medeninastih kolektorjev, z ustreznim številom priključkov za euro konus matice. Razdelilnik in zbiralnik sta opremljena z zapornima krogelnima pipa DN 20, avtomatskima odzračevalnima lončkoma in zaporno krogelno pipo DN 10, izpustno pipo na spodnjem razdelilcu, regulatorji pretoka za posamezno vejo na razdellniku in zapornimi ventili na zbiralniku. Komplet z montažnimi nosilci ter pritrdilnim, spojnim in tesnlnim materialom, termometrom in by-passom.
Ustreza: Uponor Vario plus s topmetrom 3X 3/4 + osnovni set K1 ali enakovredno
III. | 2 | Cevi talno | m | 360 | 0 | 0
Cevi za talno ogrevanje iz zamreženega polietilena PEXa , difuzijsko tesne, primerne za temperature od 5 do 90 °C, primerne za stik z mešanico glikol-voda (25 %), tlačna stopnja PN6 pri 90 °C.
Ustreza: Uponor Comfort Pipe Plus PEXa 20x2.0 ali enakovredno
III. | 3 | Zaščitna cev | m | 12 | 0 | 0
Zaščitna rebrasta cev, požarna klasifikacija E v skladu s standardom DIN EN 13501-1.
Ustreza: Uponor zaščitna cev, črna 35/29 ali enakovredno
III. | 5 | Sobni korektor | kos | 1 | 0 | 0
Sobni korekto, zaslon na dotik, nadometna izvedba, korekcija +/- 3 °C, tipalo Pt1000, bus povezava.
Ustreza: KRONOTERM, tip: KT1 ali enakovredno
III. | 6 | Tlačni preizkus | kpl | 1 | 0 | 0
Izvedba tlačnega preizkusa za cevovode z delovnim tlakom 6 bar. Po uspešnem preizkusu dostaviti zapisnik. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda.
Po preizkusih potrebna izdaja zapisnikov z podpisom nadzornega organa.
|  | III. TALNO OGREVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
| IV. | KONVEKTOR
IV. | 1 | Ventilatorski konvektor | kpl | 1 | 0 | 0
Stenski ventilatorski konvektor z brezžičnim upravljalnikom, vgrajen prehodni regulacijski ventil s pogonom, 3-hitrostni ventilator.
VK Q_ogr= 3500-4500 W @ 50/40 °C Ustreza: Aermec, tip: FCW 422V ali enakovredno
IV. | 2 | Krogelna zaporna pipa | kos | 2 | 0 | 0
Krogelna navojna zaporna pipa DN10 za delovno temperaturo -10°C do 120°C, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
IV. | 3 | Gradbena pomoč instalaterjem | ur | 1 | 0 | 0
Izvedba prebojev za instalacije, krpanje prebojev po končanih montažnih delih, zaščite cevovodov in armatur med izvedbo gradbenih del.
IV. | 4 | Montažni material | kg | 1 | 0 | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | IV. KONVEKTOR - SKUPAJ |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S2.OGREVANJE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
| II. | RADIATORJI |  |  |  | 0
| III. | TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
| IV. | KONVEKTOR |  |  |  | 0
|  | S2.OGREVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
5. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - Strojne inštalacije
S3. |  | PREZRAČEVANJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneseki so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | KN 1
I. | 1 | KLIMAT KN1
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju, notranja izvedba, za montažo pod strop, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naparve, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
prostotekoči EC ventilatorjji s funkcijo konstantnega pretoka zraka, pretok zraka dovod 600 m3/h, dp ext=250 Pa, pretok zraka odvod 600 m3/h, dp ext=250 Pa
- filter na dovodu F7, na odvodu M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra
- ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 80%, za potrebe čiščenja se lahko izvleče iz naprave. Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen s kadičko s sifonom za odvod kondenza.
- avtomatski by-pass, skupaj z loputo in motornim pogonom
- vgrajen električni grelnik,
- vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
- temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
- sobni žični daljinski upravljalnik (tablo).
Naprava se izdela, dobavi in monitira upoštevajoč vse veljavne standarde in predpise RS. Naprava mora biti certificrana po Eurovent standardih. Upoštevane morajo bit mehanske lastnosti in merilni postopki po SIST EN 1886. Pred naročilom naprave se pošlje izračun in delavniško risbo v pregled projektantu in nadzorniku.
ZIMA
okolica: -10 °C, 90 % RV
prostor: 24 °C, 20 % RV
vpih: +19 °C (z el. grelcem moči 1,67 kW = 24 °C)
izkoristek: 85 %
moč rekuperatorja: 5 kW
vpih z el. grelcem: +24 °C
moč el. Grelca: 1,67 kW
V= 500 m3/h
dp = 200 kPa
Električni tok: Imax. 15,8 A
Priključna napetost: 230V~/50Hz oz. 400V (el. grelec)
Priključna električna moč: 3356 W
SFP= 795 W/m3/s
Zračni filter : odvod M5
dovod F7
Priključek kanala: 300x200 mm
Dimenzije: DxŠxV = 1280x960x336 mm
Teža: 117 kg
|  | Ustreza: Ruck, tip: ETA K 600 F EOJR ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
I. | 2 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  | 0 | 0
|  | Okrogli zračni kanali za distribucijo zrakapo prostorih iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premera: |  |  | 0 | 0
|  | Ø200 | m | 16 | 0 | 0
|  | Ø250 | m | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
I. | 3 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno | m2 | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
I. | 4 | Požarna loputa |  |  | 0 | 0
|  | požarna loputa, odpornosti 60 min, mehanske izvedbe - s termičnim členom vključno z dobavo, montažo ter izvedbo zaščite požarnega preboja z ustrezeno zaščito. Po vgradnji se preboje označi z ustrezno oznako lopute in izvedbe požarne zaščite, skupaj z veljanim certifikatom izvajalca za izvajanje tovrstnih ukrepov. |  |  | 0 | 0
PL -1N.1 Ø250
|  | Ustreza: TROX, tip: FKRS-EU / Ø250 / ZOO ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
I. | 5 | Dušilec zvoka |  |  | 0 | 0
|  | Okrogli dušilec zvoka skupaj s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: Bossplast, tip: SIL -100-Ø250-900 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
I. | 6 | Prezračevalna rešetka |  |  | 0 | 0
|  | Prezračevalna rešetka za odvod ali dovod zraka. Rešetka je prirejena za vgradnjo na okrogle kanale in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0 | 0
Aef= min 0,035 m2
|  | Ustreza:Hidria Imp Klima, tip: SK-2/V-F 525x125 ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
I. | 7 | Fasadna rešetka |  |  | 0 | 0
|  | Okrogla aluminijasta zaščitna rešetka, s posebno oblikovanimi prečnimi lamelami, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom, barvo rešetke uskladiti z barvo fasade. |  |  | 0 | 0
Aef= min 0,035 m2
|  | Ustreza:Hidria Imp Klima, tip: OZR-1, Ø250 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
I. | 8 | Gradbena pomoč instalaterjem | ur | 3 | 0 | 0
Izdelava utorov potrebnih za izvedbo prezračevanja, vrtanje prebojev do Ø 350, krpanje utorov po izvedbi instalacij.
[5 empty] | 0 | 0
I. | 9 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 | 0 | 0
Nastavitev, balansiranje sistema, meritve dovodnih in odvodnih količin, pretok, temperatura, hitrost, izdaja poročila o meritvi.
I. | 10 | Montažni material | kg | 10 | 0 | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | I. KN 1 - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | KN 2
II. | 1 | KLIMAT KN2
Kompaktna dvoetažna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju, notranja izvedba, za montažo na tla, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani s PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naprave, skupaj z elektro krmilno omaro.
- prostotekoči ventilatorji s funkcijo konstantnega pretoka zraka, pretok zraka dovod 2700 m3/h, dp ext= 300 Pa, pretok zraka odvod 2700 m3/h, dp ext=300 Pa. Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami, statično ter dinamično uravnotežen,
- filter na dovodu F7, na odvodu M5,
- ploščni rekuperator z izkoristkom nad 80%, za potrebe čiščenja se lahko izvleče iz naprave,
- by-pass, skupaj z loputo in motornim pogonom,
- obtok zraka,
- vgrajen vodni grelec,
- vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi,
- temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha),
- sobni žični daljinski upravljalnik (tablo),
- jadrovinasti nastavek,
- CO2 senzor,
- priložene noge.
Naprava se izdela, dobavi in monitira upoštevajoč vse veljavne standarde in predpise RS. Naprava mora biti certificrana po Eurovent standardih. Upoštevane morajo bit mehanske lastnosti in merilni postopki po SIST EN 1886. Pred naročilom naprave se pošlje izračun in delavniško risbo v pregled projektantu in nadzorniku.
ZIMA
okolica: -10 °C, 90 % RV
prostor: 5 °C, 50 % RV
vpih: +2,5 °C
izkoristek: 83,3 %
moč rekuperatorja: 11,35 kW
vpihGRELNIK: +24 °C
moč rekuperatorja: 17,15 kW
V= 2700 m3/h
dp = 300 Pa
Električni tok: Imax. 2,8 A
Priključna napetost: 3x400V ~/50Hz
Priključna električna moč: 1800 W
SFPDOVOD= 896 W/m3/s
SFPODVOD= 785 W/m3/s
Zračni filter : odvod EF55/M5
dovod EF55/F7
Priključek kanala: 1100x550 mm
Dimenzije: DxŠxV = 2440x1200x1280 mm
Teža: 471 kg
|  | Ustreza: Euroclima, tip: ZHK nano-55-PH-R ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
II. | 2 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  | 0 | 0
|  | Okrogli zračni kanali za distribucijo zrakapo prostorih iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premera: |  |  | 0 | 0
|  | Ø400 | m | 95 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II. | 3 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov
|  | Toplotna in protikondenzna izolacija prezračevalnih kanalov se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno | m2 | 70 | 0 | 0
II. | 4 | Oglati prezračevalni kanali - priključna komora | kg | 35 | 0 | 0
Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno.
II. | 5 | Dušilec zvoka
Okrogli dušilec zvoka skupaj s spojnim in tesnilnim materialom.
|  | Ustreza: Bossplast, tip: SIL -100-Ø400-900 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
II. | 6 | Prezračevalna rešetka
Prezračevalna rešetka za odvod zraka. Rešetka je prirejena za vgradnjo na okrogle kanale in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Aef= min 0,05 m2
|  | Ustreza: Hidria Imp Klima, tip: SK-3/V-F 825x125 ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
II. | 7 | Prezračevalni difuzor |  |  | 0 | 0
Prezračevalna difuzor za dovod zraka. Difuzor je namenjen visokim stropom, prirejen za vgradnjo na okrogle kanale (s komoro) in je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom, vključno z zaščitno rešetko. Difuzor se lahko nastavi za popolen vertikalen izpih pri ogervanju. HMAX= 6,35 m pri dT(15 C)
|  | Ustreza: TROX, tip: VDL-B-F-N-S-M/ 315 ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II. | 8 | Fasadna rešetka |  |  | 0 | 0
|  | Zaščitna fasadna rešetka, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barvo rešetke uskladiti z barvo fasade. |  |  | 0 | 0
Aef= min 0,145 m2
|  | Ustreza: Hidria Imp Klima, tip: AZR-3, B1xH1= 500 x 500 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
II. | 9 | Gradbena pomoč instalaterjem | ur | 6 | 0 | 0
Izdelava utorov potrebnih za izvedbo prezračevanja, vrtanje prebojev do Ø500, krpanje utorov po izvedbi instalacij.
[5 empty] | 0 | 0
II. | 10 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 | 0 | 0
Nastavitev, balansiranje sistema, meritve dovodnih in odvodnih količin, pretok, temperatura, hitrost, izdaja poročila o meritvi.
II. | 11 | Montažni material | kg | 25 | 0 | 0
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Ustreza: HILTI ali enakovredno
|  | II. KN 2 - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | LOKALNI ODVODI
III. | 1 | Odvodni ventilator LO1
|  | Odvodni ventilator za prezračevanje kletnih prostorov. |  |  | 0 | 0
|  | V=240 m3/h @ dp= 150 Pa izvedba: kanalski krmiljenje: senzor (razsvetljava) + timer U= 1x230 V, f=50 Hz, P_el= 50 W, I_max= 0,3 A |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: S&P, tip: TD-500/160 T ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
III. | 2 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  | 0 | 0
|  | Okrogli zračni kanali za distribucijo zrakapo prostorih iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premera: |  |  | 0 | 0
|  | Ø100 | m | 10 | 0 | 0
|  | Ø125 | m | 15 | 0 | 0
|  | Ø150 | m | 2 | 0 | 0
|  | Ø160 | m | 7 | 0 | 0
|  | Ø200 | m | 12 | 0 | 0
|  | Ø225 | m | 9 | 0 | 0
|  | Ø250 | m | 2 | 0 | 0
|  | Ø355 | m | 1 | 0 | 0
III. | 3 | Oglati prezračevalni kanali - priključna komora | kg | 5 | 0 | 0
Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,7 - 1.0 mm. Komplet s spojnim in nosilnim materialom, koleni, zavoji, redukcijam, razširitvami, loputami. Izdelani zrako tesno.
III. | 4 | Fleksibilne cevi
za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, okrogle
Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno
|  | Ø100 | m | 5 | 0 | 0
III. | 5 | Aluminijasta zaščitna rešetka za prezračevanje toplotne postaje |  |  | 0 | 0
|  | Rešetka izdelana iz aluminijastih profilov,komplet z okvirjem za vgradnjona vrata, z zaščitno mrežico proti mrčesu, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
Aef= min 0,065 m2
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima, tip: AZR-3 B1xH1=500 x 300 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
III. | 6 | Fasadna rešetka |  |  | 0 | 0
|  | Okrogla zaščitna rešetka, izdelane iz aluminijaste pločevine ter pocinkane zaščitne žične mreže, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom, barvo rešetke uskladiti z barvo fasade. |  |  | 0 | 0
Aef= min 0,022 m2
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima, tip: OZR-1 / 200 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III. | 7 | Požarna loputa |  |  | 0 | 0
|  | požarna loputa, odpornosti 60 min, mehanske izvedbe - s termičnim členom vključno z dobavo, montažo ter izvedbo zaščite požarnega preboja z ustrezeno zaščito. Po vgradnji se preboje označi z ustrezno oznako lopute in izvedbe požarne zaščite, skupaj z veljanim certifikatom izvajalca za izvajanje tovrstnih ukrepov. |  |  | 0 | 0
PL -K.1 Ø125
|  | Ustreza: TROX, tip: FKRS-EU / 125 / ZOO ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
PL -P.1 Ø200
|  | Ustreza: TROX, tip: FKRS-EU / 200 / ZOO ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
PL -2N.1 Ø150
|  | Ustreza: TROX, tip: FKRS-EU / 150 / ZOO ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III. | 8 | Prezračevalni ventil |  |  | 0 | 0
|  | Prezračevalni ventil za odvod zraka. Sestavni deli ventila: ~ ohišje ventila ~ nastavljiva kapa ~ vgradni okvir |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima, |  |  | 0 | 0
|  | tip: PV-1N Ø100 ali enakovredno | kos | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III. | 9 | Odvodni ventilator LO2
|  | Odvodni ventilator za prezračevanje sanitarij. |  |  | 0 | 0
|  | V=540 m3/h @ dp= 240 Pa izvedba: kanalski krmiljenje: senzor (razsvetljava) + timer U= 1x230 V, f=50 Hz, P_el=125 W, I_max=0,5 A |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: S&P, tip: TD-1000/250 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
III. | 10 | Strešna zaključna kapa | kos | 1 | 0 | 0
|  | za okroglo cev Ø250 in Ø110 (odduh), komplet z zaščitno mrežico proti mrčesu, pritrdilnim in spojnim materialom, material in barva strešne kape usklajena z vrsto in barve strehe. |  |  | 0 | 0
III. | 11 | Odvodni ventilator LO3
|  | Strešni ventilator za odvod zraka iz kuhinjske nape s priključnim in montažnim materialom ter z vklopom s 5 stopenjskim stikalom. Skupaj z ventilatorjem nepovratno loputo, ki prepreči pretok zraka, ko ventilator ne deluje, v ponudbi se upošteva vsa potrebna montažna kleparska dela, elektro montažna dela in ves potrebni drobni režijski material kot so reelji, stikala in signalizacija. Ustrezati mora: temperatura pretočnega medija do 120°C, motor zunaj zračnega toka, korito za maščobo z odtokom, zvočno izolirani. |  |  | 0 | 0
|  | V=800 m3/h @ dp=350Pa izvedba: strešni U= 1x230 V, f=50 Hz, P_el= 238W, I_max=2,1 A teža=26,3 kg priključni kanal: Ø225 |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: Ruck, tip:DVN 225 E2 21 + TEM 035 + DVK 180 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
III. | 12 | Aluminijasta zaščitna rešetka za prezračevanje kuhinje
Rešetka izdelana iz aluminijastih profilov, komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata in zid, z zaščitno mrežico proti mrčesu, komplet s pritrdilnim materialom. Barvo rešetke uskladiti z barvo fasade.
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima, tip: AZR-3 B1xH1=300 x 200 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
III. | 13 | Notranja rešetka z zaporo | kos | 1 | 0 | 0
Notranja rešetka z ročno zaporo dimenzije 300x200.
III. | 14 | Strešni postavek za LO3 | kos | 1 | 0 | 0
Za okroglo cev Ø225, material in barva strešne kape usklajena z vrsto in barve strehe, prilagojeno za dotično streho. Komplet s pritrdilnim in spojnim materialom.
III. | 15 | Čistilni kos | kos | 1 | 0 | 0
Čistilni kos s kislinsko odpornim tesnilom in objemko.
III. | 16 | Revizijska odprtina | kos | 1 | 0 | 0
Revizijska odprtina dimenzij 600x600 mm, za potrebe čiščenja odvodnega kanala kuhinjske nape.
III. | 17 | Kuhinjska napa | kpl | 1 | 0 | 0
Kuhinjska napa dimenzij 1250x1000 mm vključuje visoko učinkovit sistem filtriranja odpadnega zraka, ki vključuje skladne in certificirane elemente po najmanj DIN 18869-5 Typ A in izveden po DIN EN 16282. V napi instalirani maščobni filtri morajo imeti certifikat najmanj po DIN EN 16282-A ali UL 1046.
III. | 18 | Odcep za priključitev nape | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Odcep za priključitev nape sestavljen iz T-kosa Ø225, na spodnji strani zaključen s spojko in čepom zatesnjenim s kislinsko odpornim tesnilom. |  |  | 0 | 0
III. | 19 | Odvodni ventilator LO4 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Odvodni aksialni ventilator za prezračevanje garaže. Vključno s pritrdilnim in spojnim materialom, z nadtlačno žaluzijo in hitrostnim regulatorjem REB-2,5. Žaluzija v barvi fasade oz. uskladiti s arhitektom. |  |  | 0 | 0
|  | V=2800 m3/h @ dp= 50 Pa izvedba: stenski aksialni krmiljenje: ročno U= 1x230 V, f=50 Hz, P_el=200 W, I_max= 1 A |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: S&P , tip: HCFB/4-355/H + REB 2,5 + PER-355 ali enakovredno |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III. | 20 | CO -senzor | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Brezžični CO - senzor z glasnim zvokom alrama (min 80 dB @ 3m) montiran na steno v garaži, dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Senzor skladen s standardi SIST EN 50291-1:2010 in SIST EN 50291-2:2010 |  |  | 0 | 0
III. | 21 | Vratna rešetka
|  | Vratna prezračevalna rešetka izdelana iz aluminjastih profilov. Rešetka je prirejena za vgradnjo in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva: alu videz, prozoren lak |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: Tecno-ventil, tip: TTA 425x125 ali enakovredno | kpl | 6 | 0 | 0
III. | 22 | Aluminijasta zaščitna rešetka za prezračevanje stolpa |  |  | 0 | 0
|  | Rešetka izdelana iz aluminijastih profilov, komplet z okvirjem za vgradnjo na vrata in zid, z zaščitno mrežico proti mrčesu, komplet s pritrdilnim materialom. Barvo rešetke uskladiti z barvo fasade. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: Lindab IMP Klima, tip: AZR-3 B1xH1=500 x 300 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
III. | 23 | Kuhinjska napa | kpl | 1 | 0 | 0
za čajno kuhinjo, komplet z vgradnim ventilatorjem, s prigrajenim maščobnim filtrom za pranje in ogljenim fitrom, varianta za vračanje zraka iz prostora, brez odvoda na prosto. Potrebna količina zraka max 300 m³/h.
III. | 24 | Gradbena pomoč instalaterjem | ur | 15 | 0 | 0
|  | Izdelava utorov potrebnih za izvedbo prezračevanja, vrtanje prebojev do Ø400, krpanje utorov po izvedbi instalacij. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III. | 25 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Nastavitev, balansiranje sistema, meritve dovodnih in odvodnih količin, pretok, temperatura, hitrost, izdaja poročila o meritvi. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III. | 26 | Montažni material | kg | 40 | 0 | 0
|  | Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  | 0 | 0
Ustreza: HILTI ali enakovredno
[5 empty] | 0 | 0
|  | III. LOKALNI ODVODI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - S3.PREZRAČEVANJE
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. | KN 1 |  |  |  | 0
| II. | KN 2 |  |  |  | 0
| III. | LOKALNI ODVODI |  |  |  | 0
|  | S3.PREZRAČEVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!