## SKUPNA REKAPITULACIJA
Investitor: Občina Dornava, Dornava 135a, 2552 Dornava
Objekt: Dograditev in prenova OŠ Dornava in vrtca Dornava
POPIS DEL
DOGRADITEV IN PRENOVA OŠ DORNAVA IN VRTCA DORNAVA
SKUPNA REKAPITULACIJA PREDINVESTICIJSKE VREDNOSTI I. FAZA
1. | Gradbeni del |  | 0 | EUR
2. | Strojne instalacije |  | 0 | EUR
3. | Elektro instalacije |  | 0 | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR
|  | 22% DDV | 0 | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR
SKUPNA REKAPITULACIJA PREDINVESTICIJSKE VREDNOSTI II. FAZA
1. | Gradbeni del |  | 0 | EUR
2. | Strojne instalacije |  | 0 | EUR
3. | Elektro instalacije |  | 0 | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR
|  | 22% DDV | 0 | EUR
|  | SKUPAJ | 0 | EUR
SKUPNA REKAPITULACIJA PREDINVESTICIJSKE VREDNOSTI I. IN II . FAZA SKUPAJ
| SKUPAJ I. IN II. FAZA |  | 0 | EUR
| 22% DDV |  | 0 | EUR
| SKUPAJ |  | 0 | EUR
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno prav tako čiščenje gradbišča za opravljenimi deli. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan) v digitalni in papirni obliki (s podpisom in pečatom na vsakem listu). Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.
Ptuj, 23.12.2013

## NASLOVNICA GOI VRTEC I. FAZA
1 - ARHITEKTURA PZI POPIS DEL - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
INVESTITOR:
OBČINA DORNAVA
OBJEKT:
DOGRADITEV IN PRENOVA OŠ DORNAVA IN VRTCA DORNAVA
ŠTEVILKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
št. projekta: 031-2009/1
ZA GRADNJO:
NOVA GRADNJA
(PRIZIDAVA VRTCA, PRENOVA UČILNIC IN DOGRADITEV SANITARIJ)
I. FAZA
PROJEKTANT:
jU3P ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Branko Kraševac, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-0751
DATUM IZDELAVE:
December, 2013

## GOI VRTEC I. FAZA
1. | GRADBENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 1. | RUŠITVENA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Predopombe: Ves rušitveni material je odstraniti z gradbišča in ga odpeljati v trajno deponijo, kar je zajeti v c.e.m., razen drugačnega dogovora z investitorjem.
1. 1. 1. | Odstranitev obstoječih dvokrilnih vrat s stranskima steklenima deloma, dim. 240/205 cm, vključno z okvirjem.
|  | 1 | kos |  | 0
1. 1. 2. | Odstranitev obstoječih dvokrilnih vrat s stranskima steklenima deloma, dim. 200/230 cm, vključno z okvirjem.
|  | 5 | kos |  | 0
1. 1. 3. | Odstranitev kompletnega obstoječega nadstreška, tlorisne dimenzije cca 21,00x1,50 m, z vsem materialom in deponiranje na gradbiščno deponijo oz. v deponijo po dogovoru z investitorjem. Zahteva se pazljiva demontaža zaradi kasnejše ponovne montaže
|  | 1 | kos |  | 0
1. 1. 4. | Odstranitev zunanjega tlaka ob objektu. Plošče dim. Cca 30/30 cm, vključno z robnikom in temeljem.
|  | 51 | m1 |  | 0
1. 1. 5. | Izvedba prebojev v obstoječi opečni steni deb. 20 cm, vključno s fasadno oblogo. Os M, VII-IX. Preboj dim. 2,00x2,10 m
|  | 1 | kos |  | 0
1. 1. 6. | Odstranitev zunanjih opečnih parapetnih sten deb. 20 cm, vključno s fasadno oblogo. Višina parapetnih sten cca 1,25 m.
|  | 10 | m3 |  | 0
1. 1. 7. | Odstranitev obstoječih oken, vključno z vsemi policami. Višina oken cca 160 cm.
|  | 64.2 | m2 |  | 0
1. 1. 8. | Odstranitev obstoječega finalnega tlaka prostorov - parket, vključno z obstenskimi letvami.
|  | 45 | m2 |  | 0
1. 1. 9. | Odstranitev zunanjega tlaka ob objektu. Plošče dim. Cca 30/30 cm, vključno z robnikom in temeljem.
|  | 9 | m1 |  | 0
1. 1. 10. | Razna manjša rušitvena dela, ki jih ne moremo ovrednotiti na c.e.m., kot so eventuelna odstranitev zaključnih slojev pri dilatacijskem stiku ipd. Ocenjeno
|  | 1 | eur |  | 0
1. 1. 11. | Čiščenje objekta med rušenjem in po rušitvenih delih. Pavšal.
|  | 1 | eur |  | 0
| RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 2. | ZEMELJSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Pred pričetkom del se mora Izvajalec informirati o legi komunalnih ali drugih pod in nadzemnih vodov na gradbišču. Preveriti mora tudi stanje zgradb na sosednjih zemljiščih. Po končani gradnji je odpeljati ves preostali material in teren očistiti ter splanirati in pripraviti za izvedbo zunanje ureditve. Ves uporabni material, ki je pridobljen pri izkopu, je last investitorja, razen v primeru drugačnega dogovora.
1. 2. 1. | Odriv zgornjih slojev zemljine (humus), v povprečni debelini 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na kamion.
|  | 90 | m3 |  | 0
1. 2. 2. | Izkop gradbene jame, oz. odriv zemljine v globini cca 40 cm, z direktnim nakladanjem materiala na kamion. Kategorija izkopov bo III. Opis zemljin v geološkem poročilu. Izkop oz. odriv zemljine do spodnje točke tamponskega nasutja pod temeljno ploščo.
|  | 583 | m3 |  | 0
1. 2. 3. | Planiranje terena (pod nasutjem temeljne plošče) skladno s projektom za izvedbo, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti, ki jo je dokazati s protokolom meritev.
|  | 617 | m2 |  | 0
1. 2. 4. | Dobava in naprava gramoznega nasutja deb. 30 cm pod temeljnimi ploščami, vključno s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti, ki jo je dokazati s protokolom meritev.
|  | 198 | m3 |  | 0
1. 2. 5. | Odvoz izkopanega odvečnega materiala v trajno deponijo. Kvaliteta materiala je razvidna iz geološkega poročila.Odškodnino vključiti v ponudbeno ceno. Material je v raščenem stanju. Za odvoz humusa je potreben dogovor z naročnikom, za morebitno kasnejšo uporabo. Deponija do ……………. km.
|  | 461 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 3. | BETONSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Predopombe: Pred izvedbo betonskih del, je obvezna kontrola kvalitete AB konstrukcij po načrtu gradbenih konstrukcij.V c.e.m. v postavkah stene in plošče, je zajeti izvedbo vseh prebojev za instalacijska dela.
1. 3. 1. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20 - 0,30 m3/m2-m1. AB temeljna plošča deb. 25 cm, površina zaglajena, primerna za polaganje hidroizolacije.
|  | 109.7 | m3 |  | 0
1. 3. 2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20 - 0,30 m3/m2-m1. AB stene deb. 20 in 30 cm.
|  | 67.2 | m3 |  | 0
1. 3. 3. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB stebri 20/28 in 20/50 cm.
|  | 3.8 | m3 |  | 0
1. 3. 4. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB stebri krožnega preseka fi 30 cm, vključno s kovinsko cevjo kot zgubljenim opažem. Obdelavo zunanje strani kovinske cevi po izboru arhitekta, kar je vključiti v c.e.m (kov. cev 2xfi 30 cm, višine 4,05 m.
|  | 0.6 | m3 |  | 0
1. 3. 5. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB vertikalne vezi.
|  | 2.7 | m3 |  | 0
1. 3. 6. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB nosilci ravne strehe (atika), deb. 20 cm.
|  | 5.3 | m3 |  | 0
1. 3. 7. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20 - 0,30 m3/m2-m1. AB stropna plošča (strešna), deb. 25 cm, v naklonu 12°.
|  | 51.4 | m3 |  | 0
1. 3. 8. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB stropna plošča prizidkov, deb. 12 cm.
|  | 1.8 | m3 |  | 0
1. 3. 9. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20 - 0,30 m3/m2-m1. AB stropna plošča (strešna), deb. 25 cm, v naklonu 20°.
|  | 13.6 | m3 |  | 0
1. 3. 10. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB plošča ravne strehe, deb. 25 cm.
|  | 48.7 | m3 |  | 0
1. 3. 11. | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona, višine 2 - 8 cm. Ravna streha.
|  | 208.2 | m2 |  | 0
1. 3. 12. | Brušenje obstoječe in nove AB konstrukcije.
|  | 2590 | m2 |  | 0
1. 3. 13. | Dobava in vgrajevanje armature, neglede na presek in kvaliteto, s polaganjem,vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Armatura je ocenjena s strani projektanta gradbenih konstrukcij. Točne količine bodo znano po izdelavi armaturnih načrtov.
|  | 37315.6 | kg |  | 0
| BETONSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 4. | TESARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso posebej preračunani v statičnem elaboratu. Betonske površine morajo biti po razopaženju čiste, gladke, brez stikov od opažnih plošč. Površine dobro zgoščene brez sledov žice za vezanje armature. Za opaženje je potrebno uporabiti kvalitetne in nepoškodovane opažne plošče. Doplačilo za izvedbo opaža za instalacijske odprtine ni posebej obračunano, vendar je te odprtine potrebno zajeti v opažih za talno ploščo in pri opažih za AB stene v c.e.m. V c.e.m. je zajeti delovne odre, kjer so potrebni.
1. 4. 1. | Naprava in odstranitev opaža AB pasovnih temeljev, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 321.5 | m2 |  | 0
1. 4. 2. | Naprava in odstranitev opaža AB sten, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 601 | m2 |  | 0
1. 4. 3. | Naprava in odstranitev opaža AB stebrov pravokotnega preseka, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 47.6 | m2 |  | 0
1. 4. 4. | Naprava in odstranitev opaža AB vertikalnih pravokotnega preseka, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 26.8 | m2 |  | 0
1. 4. 5. | Naprava in odstranitev opaža strešne plošče v naklonu 12°, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Ponudnik mora predvideti oteženo podpiranje, kar je zajeti v c.e.m. (cca 50%).
|  | 245.3 | m2 |  | 0
1. 4. 6. | Naprava in odstranitev opaža strešne plošče v naklonu 20°, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Ponudnik mora predvideti oteženo podpiranje, kar je zajeti v c.e.m.
|  | 54.4 | m2 |  | 0
1. 4. 7. | Naprava in odstranitev opaža nove AB plošč ravne strehe, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 217.6 | m2 |  | 0
1. 4. 8. | Naprava in odstranitev opaža AB nosilcev ravne strehe, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 58 | m2 |  | 0
1. 4. 9. | Izdelava, dobava in montaža kompletnih lesenih elementov ostrešja po načrtih in detajlih projektanta, v naslednji sestavi: - polni opaž 2,5 cm - letve za prezračevanje 5/4 cm - sekundarna kritina - toplotna izolacija iz mineralnih vlaken nad špirovci 10 cm - toplotna izolacija iz mineralnih vlaken med špirovci 10 cm - špirovci - morali - prečno na streho 5/10 cm - parna zapora Zaščita lesa: Les ostrešja bo zaščiten proti škodljivcem-impregniran.
|  | 278 | m2 |  | 0
| TESARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 5. | ZIDARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 5. 1. | Dobava in naprava horizontalne dvoslojne hidroizolacije z varilnimi trakovi deb. 0.4 cm, vključno z osnovnim hladnim bitumenskim premazom. Polaganje na temeljno ploščo.
|  | 422.7 | m2 |  | 0
1. 5. 2. | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije z varilnimi trakovi deb. 0.4 cm, vključno z osnovnim hladnim bitumenskim premazom npr.: - hladni bitumenski premaz TIMBITOL - VOBITEKT SV/4-60
|  | 92.9 | m2 |  | 0
1. 5. 3. | Dobava in izvedba horizontalne toplotne izolacije pod temeljno ploščo, z EXP ploščami deb. 10 cm, vključno s PE folijo.
|  | 441.4 | m2 |  | 0
1. 5. 4. | Dobava in izvedba vertikalne toplotne izolacije, z EXP ploščami deb. 15 cm. Fasadni podstavek. Zunanja površina podstavka se obdela s fasadnim ometom na nosilni mrežici v barvi po izboru projektanta.
|  | 56.5 | m3 |  | 0
1. 5. 5. | Zidanje notranjih sten z opečnimi modularnimi termo bloki, npr. SKOK, deb. 12 cm, tlačne trdnosti MO 10 in normalno malto.
|  | 118.4 | m2 |  | 0
1. 5. 6. | Zidanje fasadnih sten z opečnimi modularnimi termo bloki, npr. SKOK, deb. 20 cm (19 cm), tlačne trdnosti MO 10 in izolacijsko malto.
|  | 12.3 | m3 |  | 0
1. 5. 7. | Zidanje fasadnih sten z opečnimi modularnimi termo bloki, npr. SKOK, deb. 30 cm (29 cm), tlačne trdnosti MO 10 in izolacijsko malto.
|  | 24.7 | m3 |  | 0
1. 5. 8. | Izvedba notranjega ometa sten, zaglajen, na zid iz polne opeke ali opečnih blokov, površina zaglajena. Grobi in fini omet deb. 3,0 cm. V c.e.m. je upoštevati obdelavo špalet.
|  | 523.8 | m2 |  | 0
1. 5. 9. | Doplačilo za izvedbo vratni in okenskih preklad, širine do 20 cm.
|  | 48.3 | m1 |  | 0
1. 5. 10. | Popravilo obstoječe konstrukcije zaradi rušitvenih del. Ocenjeno.
|  | 1 | eur |  | 0
1. 5. 11. | Čiščenje objekta med gradnjo in po končani gradnji, zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z vsem materialom. Pavšal.
|  | 1 | eur |  | 0
1. 5. 12. | Razna manjša zidarska dela, ki jih ne moremo ovrednotiti na c.e.m. Ocenjeno.
|  | 1 | eur |  | 0
| ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 6. | GRADBENI ODER | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 6. 1. | Oder po izboru Izvajalca za prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del.
|  | 647 | m2 |  | 0
| GRADBENI ODER | SKUPAJ: |  | 0
1. 7. | KANALIZACIJA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 7. 1. | Izvedba zemeljskih del za polaganje horizontalnih cevi meteorne vode pod temeljno AB ploščo in dobava in polaganje PVC cevi fi 120 mm kot horizontalne cevi za odvajanje meteornih vod pod AB ploščo, vključno s peščeno posteljico in zasipom iz mivke nad cevjo.
|  | 9 | m1 |  | 0
1. 7. 2. | Dobava in polaganje drenažnih cevi, npr. RAUDRIL ali enakovredno, dim. ø 160 mm, vključno z nasipom tamponskega materiala.
|  | 153 | m1 |  | 0
| KANALIZACIJA | SKUPAJ: |  | 0
1. 8. | ZUNANJI TLAKI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 8. 1. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev 30/30/8 cm na podlago iz kamnite frakcije 4-8mm v debelini od 3 do 5 cm, vključno z nasipom tamponskega materiala.
|  | 62.8 | m2 |  | 0
1. 8. 2. | Dobava in polaganje Blok stopnic v dim. 200 x 40 x 15cm, kompletno s pripravo podlage, nasutjem gramoza in stikovanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | 12 | kom |  | 0
1. 8. 3. | Dobava in polaganje betonskih robnikov dim. 8/25 cm na betonsko podlago, vključno z izkopom in obsipom ter fugiranjem robnikov ter vsemi deli.
|  | 62 | m |  | 0
| ZUNANJI TLAKI | SKUPAJ: |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 1. 1. | Dobava in polaganje pocinkane barvane pločevine v pasovih na 60 cm na enokapno streho v naklonu 12° in 20°, z vsem potrebnim materialom za izvedbo.
|  | 261.7 | m2 |  | 0
2. 1. 2. | Dobava in izvedba kompletnih slojev ravne strehe, z vsem potrebnim materialom za izvedbo, v naslednji sestavi: - tesnilna folija npr. SIKA ali enakovredno - mehansko pritrjena - trda toplotna izolacija deb. 10+10 cm (kamena volna križno polaganje) - parna zapora. Postavka vključuje izvedbo vertikalnega zaključka višine 30 cm, s tesnilno folijo, trdo toplotno izolacijo (npr. STYRODUR), deb. 15 cm in parno zaporo. Vertikalni zaključek je obračunan v skupni količini. Postavka vključuje obdelavo vseh odprtin in prebojev.
|  | 246.5 | m2 |  | 0
2. 1. 3. | Izvedba visečega žleba iz pocinkane barvane pločevine, v projektirani razviti širini (cca 150 mm), z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Žlev je ogrevan, izvedejo se odprtine za odtočne cevi, vključno z nosilci žleba.
|  | 75.9 | m1 |  | 0
2. 1. 4. | Dobava in montaža odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine, dim. ø 120 mm, z vsem pritrdilnim materialom, vtočniki, vsemi objemkami in kolenskimi zaključki, priključkom na peskolov in peskolovom( 15 kos).
|  | 31.2 | m1 |  | 0
2. 1. 5. | Dobava in montaža varnostnih prelivnikov iz pocinkane barvane pločevine dim. 200/100 mm, z vsem materialom za izvedbo.
|  | 3 | kos |  | 0
2. 1. 6. | Dobava in montaža stranskih in kapnih zaključkov enokapnih streh, iz pocinkane barvane pločevine, r.š. cca 70 cm, za vsem potrebnim materialom za izvedbo.
|  | 306.5 | m1 |  | 0
2. 1. 7. | Dobava in izvedba stika enokapnih streh z obstoječimi objekti, z zaključkom iz pocinkane barvanepločevine po detajlu projektanta, vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | 35.9 | m1 |  | 0
2. 1. 8. | Dobava in montaža mrežice proti mrčesu, vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | 65.2 | m1 |  | 0
2. 1. 9. | Dobava in montaža kape atike, iz pocinkane barvane pločevine, r.š. cca 60 cm, z vsem pritrdilnim materialom in nosilci kape.
|  | 68.1 | m1 |  | 0
2. 1. 10. | Dobava in montaža linijskih snegolovov, iz pocinkane barvane pločevine, z vsem pritrdilnim materialom.
|  | 63 | m1 |  | 0
2. 1. 11. | Dobava in montaža vtočnikov in sicer: - ravna streha 6 kos - v žlebu 4 kos
|  | 10 | kos |  | 0
2. 1. 12. | Dobava in montaža vtočnikov ravne strehe za odtok fi 100 mm.
|  | 2 | kos |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 2. | FASADA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 2. 1. | Dobava in izvedba prezračevane fasade iz zunanje fasadne obloge iz aluminijastih plošč deb. 3 mm, vključno z Alu podkonstrukcijo (cca 16 cm) in toplotno izolacijo deb. 20 cm, npr. Tervol in z vetrno oviro. Postavka vključeuje ves potreben material za izvedbo. Odprtine odštete. Fasadna obloga po izboru arhitekta.
|  | 88.4 | m2 |  | 0
2. 2. 2. | Doplačilo za izvedbo zunanjih špalet iz Aluminijaste pločevine, širine do 20 cm.
|  | 80.9 | m1 |  | 0
2. 2. 3. | Dobava in montaža odkapnega profila pri stiku prezračevane Alu fasade s temeljnim podstavkom (coklom).
|  | 11.5 | m1 |  | 0
2. 2. 4. | Kompletna izvedba kontaktne fasade z ometom kot zaključni sloj (DEMIT 20+1 cm ali podobno), zajeti tudi špalete širine do 20 cm, z ometom kot zaključni sloj), kar je vključiti v c.e.m. Vertikalni prehod sten ravne strehe do enokapne strehe. Spodnji vertikalni zaključek ravnih streh višine 30 cm, je zajet pri ravni strehi.
|  | 248.7 | m2 |  | 0
| FASADA | SKUPAJ: |  | 0
2. 3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 3. 1. | Izdelava, dobava in montaža Emco predpražnika, v kovinskem okvirju, dimenzij 200/140 cm, z vsem pritrdilnim materialom.
|  | 2 | kos |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 4. | MIZARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 4. 1. | Dobava in montaža enokrilnih lesenih, protipožarnih vrat EI 30 C, dim. 100/205 cm, v opečni steni deb. 30 cm. Vratno krilo leseno polnilo - izolirano. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Vrata so opremljena s samozapiralom, antipanik kljuka v smeri evakuacije. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. POZ V5.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 4. 2. | Dobava in montaža lesenih drsnih harmonika vrat, dim. 200/210 cm, z vsemi vodili in potrebnim materialom za izvedbo. Vrata po izboru arhitekta.
|  | 3 | kos |  | 0
2. 4. 3. | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat, dim. 90/205 cm, v opečni steni deb. 30 cm. Vratno krilo leseno polnilo - izolirano. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. Možnost odpiranja na centralni ključ. POZ V8.
|  | 2 | kos |  | 0
2. 4. 4. | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat, dim. 90/205 cm, v opečni steni deb. 12 cm. Vratno krilo leseno polnilo - izolirano. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. Možnost odpiranja na centralni ključ. POZ V9.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 4. 5. | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat, dim. 90/205 cm, v opečni steni deb. 12 cm. Vratno krilo leseno polnilo - izolirano. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. Možnost odpiranja na centralni ključ. POZ V10.
|  | 3 | kos |  | 0
2. 4. 6. | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat, dim. 90/205 cm, v gips kartonski steni deb. 12,5 cm. Vratno krilo leseno polnilo - izolirano. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. Možnost odpiranja na centralni ključ. V vratih se izvede stekleni del fi 50 cm.POZ V11.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 4. 7. | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat, dim. 90/205 cm, v gips kartonski steni deb. 12,5 cm. Vratno krilo leseno polnilo - izolirano. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. Možnost odpiranja na centralni ključ. V vratih se izvede stekleni del fi 50 cm.POZ V12.
|  | 4 | kos |  | 0
2. 4. 8. | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrat, dim. 70/205 cm, v gips kartonski steni deb. 12,5 cm. Vratno krilo leseno polnilo - izolirano. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. Možnost odpiranja na centralni ključ. V vratih se izvede stekleni del fi 50 cm in rešetka za prezračevanje.POZ V13.
|  | 8 | kos |  | 0
2. 4. 5. | Dobava in montaža notranje, protipožarne lesene stene (EI 30 C), v kovinskem okvirju, skupne dim. 161/205 cm, z enokrilnimi protipožarnimi lesenimi vrati (EI 30 C) dim. 100/205 cm. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. Vrata so opremljena s samozapiralom. Možnost odpiranja na centralni ključ. POZ SS1.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 4. 6. | Dobava in montaža notranje, protipožarne lesene stene (EI 30 C), v kovinskem okvirju, skupne dim. 249/205 cm, z enokrilnimi protipožarnimi lesenimi vrati (EI 30 C) dim. 100/205 cm. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. Vrata so opremljena s samozapiralom. Možnost odpiranja na centralni ključ. POZ SS2.
|  | 2 | kos |  | 0
2. 4. 7. | Dobava in montaža notranjih lesenih, drsnih, dvodelnih vrat, dim. 140/205 cm, vključno z vodili vrat, kljuko in ključavnico po izboru arhitekta. POZ V13.
|  | 1 | kos |  | 0
| MIZARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 5. | KAMNOSEŠKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 5. 1. | Dobava in polaganje naravnega kamna deb. 3 cm, na estrih. Kamen mora biti pravilnega reza brez oblikovnih nepravilnosti, vključno z nizkostensko obrobo višine 10 cm v enaki kvaliteti kot talna obloga in zaključnim profilom pri stiku z drugimi tlaki. Material po izboru arhitekta.
|  | 147.3 | m2 |  | 0
| KAMNOSEŠKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 6. | KERAMIČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 6. 1. | Obloga tal s keramičnimi ploščicami srednje kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s fugiranjem stikov. Ploščice po izboru projektanta oz. naročnika. Vetrolovi, depo za vozičke, dodatni prostor, hodnik 1 in 2. Tlaki vseh komunikacij so izvedeni kot nezdrsna keramika
|  | 52.3 | m2 |  | 0
2. 6. 2. | Obloga tal s keramičnimi ploščicami srednje kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s fugiranjem stikov. Ploščice po izboru projektanta oz. naročnika, vključno s hidroizolacijskim premazom npr. HIDROTES ali enakovredno in robnim zaključnim trakom npt. kemaband. Sanitarije, previjalnica.
|  | 60.3 | m2 |  | 0
2. 6. 3. | Obloga zidov z glaziranimi keramičnimi ploščicami srednje kvalitete, srednjega cenovnega razreda. Ploščice so lepljene na zid v 3mm stik, ki je zapoljnjen s fugirno maso, vključno s hidroizolacijskim premazom npr. HIDROTES ali enakovredno.
|  | 153.1 | m2 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 7. | PARKETARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 7. 1. | Dobava in polaganje lamelnega parketa hrast, vključno z obstenskimi letvami v enaki kvaliteti kot parket. Parket po izboru arhitekta.
|  | 138 | m2 |  | 0
2. 7. 2. | Obnova obstoječih parketov z brušenjem, lakiranjem in menjavo dotrajanih lamel, kompletno z vsemi deli.
|  | 259 | m2 |  | 0
| PARKETARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 8. | ESTRIHI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 8. 1. | Dobava in naprava slojev estriha v naslednji sestavi: - izravnalni estrih deb. 3,0 cm - AB estrih deb. 8,0 cm - PE folija - toplotna izolacija EXP deb. 10 cm.
|  | 403 | m2 |  | 0
| ESTRIHI | SKUPAJ: |  | 0
2. 9. | MAVČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 9. 1. | Dobava in oblaganje vertikalnih odtočnih cevi v objektu, z vodoodpornimi RBI mavčnokartonskimi ploščami deb. 12,5 mm in pocinkano kovinsko podkonstrukcijo iz CW profilov 5,0 cm (vmes izolacija iz mineralnih vlaken 5,0 cm), vključno z bandažiranjem stikov in bandažnim trakom.
|  | 7.8 | m2 |  | 0
2. 9. 2. | Dobava in montaža predelnih gips kartonske stene, deb. 10.0 cm, sestavljene iz obojestranskih gips kartonskih plošč deb. 12,5 mm, nosilni pocinkani profili, vmes toplotna izolacija iz kamene volne. Preveriti sestavo stene pri arhitektu.
|  | 12.6 | m2 |  | 0
2. 9. 3. | Dobava in montaža predelnih gips kartonske stene, deb. 12.5 cm, sestavljene iz obojestranskih gips kartonskih plošč deb. 12,5 mm, nosilni pocinkani profili, vmes toplotna izolacija iz kamene volne. Preveriti sestavo stene pri arhitektu.
|  | 123 | m2 |  | 0
2. 9. 4. | Dobava in montaža nosilnih elementov za sanitarno opremo:- umivalnik = 12 kos- pisoar = 4 kosi- WC = 4 kos
|  | 20 | kos |  | 0
2. 9. 5. | Doplačilo za izvedbo ognjeodpornih gips katronskih RF plošč.
|  | 105 | m2 |  | 0
2. 9. 6. | Doplačilo za izvedbo ojačitvenega vratnega UA profila.
|  | 41.6 | m1 |  | 0
2. 9. 7. | Dobava in montaža gladkega spuščenega stropa, iz gips kartonskih plošč deb 15 mm, vključno s kovinsko pocinkano podkonstrukcijo, bandažiranjem stikov in bandažnim trakom. Previjalnica, sanitarije.
|  | 32 | m2 |  | 0
| MAVČARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 10. | PVC OKNA IN VRATA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Opomba: Obvezna je uskladitev vseh PVC del (vrata, okna, fasadne in notranje stene ...) oz količin s pozicijskimi načrti. Za posamezne pozicije mora izvajalec izdelati delavniško dokumentacijo in jo dati v potrditev projektantu.
Okna so PVC, zasteklitev izolacijska s prekinjenim toplotnim mostom Uw = 0,8 W/ m2 K, zunanje police Alu, notranje PVC-barvane, senčila-Alu žaluzije-zunanje, kar je vključiti v c.e.m. po pozicijskih načrtih. Odpiranje oken po pozicijskih načrtih. Vrata so prav tako iz PVC-ja kot okna. Zasteklitev vrat s 3. izolacijskim steklom Ug= 0,6 W/ m2 K. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična (možnost odpiranja na centralni ključ). Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Steklo mora biti zunanjo kaljeno proti morebitnim udarcem in notranje lepljeno. Vrata in okna morajo biti iz materiala, ki ga je možno mokro čistiti in po potrebi razkuževati. Okna in druge odprtine morajo biti izdelane tako, da preprečijo nabiranje umazanije. Zvočno izolativnost vrat uskladiti s pozicijskimi načrti Postavke vključujejo izdelavo, dobavo in kompletno montažo.
2. 10. 1. | Dvokrilna vrata, dim. 192/255 cm, PVC okvir, varnostno steklo, opremljena s samozapiralom POZ V1
|  | 10 | kos |  | 0
2. 10. 2. | Dvokrilna Alu vrata, dim. 240/260 cm, PVC okvir in varnostno steklo. Vrata opremljena s samozapiralom in antipanik kljuko v smeri evakuacije. POZ V2.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 10. 3. | Dvokrilna vrata, dim. 240/260 cm, PVC okvir in varnostno steklo. Vrata opremljena s samozapiralom in antipanik kljuko v smeri evakuacije. POZ V3.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 10. 4. | Dvokrilna vrata s stranskima zasteklenima deloma in nadsvetobo, skupne dim. 220/260 cm. Alu okvir in varnostno steklo, opremljena s samozapiralom. POZ V6
|  | 1 | kos |  | 0
2. 10. 5. | Dvokrilna vrata dim. 220/260 cm, z možnostjo ali odpiranjem kot nihajna vrata (obe krili). POZ V7
|  | 1 | kos |  | 0
2. 10. 6. | Dvokrilno okno dim. 204/165 cm. POZ O1.
|  | 6 | kos |  | 0
2. 10. 7. | Dvokrilno okno dim. 192/165 cm. V enem kosu dvokrilnega okna se levi del krila izvede protipožarno (REI 30-C).POZ O2.
|  | 2 | kos |  | 0
2. 10. 8. | Dvokrilno okno dim. 206/165 cm. POZ O3.
|  | 3 | kos |  | 0
2. 10. 9. | Enokrilno okno dim. 125/70 cm. PVC okvir, prašno lakiran v barvo po izboru projektanta. POZ O5.
|  | 4 | kos |  | 0
2. 10. 10. | Enokrilno okno dim. 125/160 cm. PVC okvir, prašno lakiran v barvo po izboru projektanta. POZ O6.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 10. 11. | Trokrilno okno dim. 317/250 cm. PVC okvir, prašno lakiran v barvo po izboru projektanta. POZ O7.
|  | 3 | kos |  | 0
2. 10. 12. | Trokrilno okno dim. 263/165 cm. PVC okvir, prašno lakiran v barvo po izboru projektanta. POZ O8.
|  | 2 | kos |  | 0
2. 10. 13. | Trokrilno okno dim. 285/165 cm. PVC okvir, prašno lakiran v barvo po izboru projektanta. POZ O9.
|  | 2 | kos |  | 0
| PVC DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 11. | SLIKOPLESKARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 11. 1. | 2x slikanje ometanih površin s poldisperzijsko barvo, obstojno na suho brisanje Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana v barvi po izbiri projektanta oz. Naročnika. Stene in stropovi
|  | 598 | m2 |  | 0
2. 11. 2. | 2x slikanje betonskih površin s poldisperzijsko barvo, vključno s kitanjem in brušenjem ovršine, obstojno na suho brisanje Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana v barvi po izbiri projektanta oz. Naročnika.
|  | 647 | m2 |  | 0
2. 11. 3. | Slikanje GK sten in oblog, s predhodnim kitanjem in brušenjem površine. Slikanje s poldisperzijskimi barvami, premaz z valjkom.
|  | 176 | m2 |  | 0
2. 11. 4. | Slikanje GK stropa, s predhodnim kitanjem in brušenjem površine. Slikanje s poldisperzijskimi barvami, premaz z valjkom.
|  | 76 | m2 |  | 0
2. 11. 5. | 2x slikanje površin obstoječih sten s poldisperzijsko barvo, vključno s kitanjem in brušenjem površine, obstojno na suho brisanje Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana v barvi po izbiri projektanta oz. Naročnika.
|  | 885.1 | m2 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 12. | PVC TLAK | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 12. 1. | Dobava in polaganje linoleja, vključno z lepljenjem PVC NS traku. Linolej in trak po izboru arhitekta.
|  | 128.3 | m2 |  | 0
| PVC TLAK | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | GRADBENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 1. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1. 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1. 3. | BETONSKA DELA |  |  | 0
1. 4. | TESARSKA DELA |  |  | 0
1. 5. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1. 6. | GRADBENI ODER |  |  | 0
1. 7. | KANALIZACIJA |  |  | 0
1. 8. | ZUNANJI TLAKI |  |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2. 2. | FASADA |  |  | 0
2. 3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
2. 4. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
2. 5. | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0
2. 6. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
2. 7. | PARKETARSKA DELA |  |  | 0
2. 8. | ESTRIHI |  |  | 0
2. 9. | MAVČARSKA DELA |  |  | 0
2. 10. | ALU DELA |  |  | 0
2. 11. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
2. 12. | PVC TLAK |  |  | 0
1.+2. | GO DELA | SKUPAJ: |  | 0

## NASLOVNICA GOI OŠ II. FAZA
1 - ARHITEKTURA PZI POPIS DEL - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
INVESTITOR:
OBČINA DORNAVA
OBJEKT:
DOGRADITEV IN PRENOVA OŠ DORNAVA IN VRTCA DORNAVA
ŠTEVILKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
št. projekta: 031-2009/1
ZA GRADNJO:
NOVA GRADNJA
(PRIZIDAVA UČILNIC)
II. FAZA
PROJEKTANT:
jU3P ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Branko Kraševac, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-0751
DATUM IZDELAVE:
December, 2013

## GOI OŠ II. FAZA
1. | GRADBENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 1. | RUŠITVENA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Predopombe: Ves rušitveni material je odstraniti z gradbišča in ga odpeljati v trajno deponijo, kar je zajeti v c.e.m., razen drugačnega dogovora z investitorjem.
1. 1. 1. | Odstranitev obstoječih dvokrilnih vrat s stranskima steklenima deloma, dim. 240/205 cm, vključno z okvirjem.
|  | 1 | kos |  | 0
1. 1. 2. | Odstranitev zunanjega tlaka ob objektu. Plošče dim. Cca 30/30 cm, vključno z robnikom in temeljem.
|  | 51 | m1 |  | 0
1. 1. 3. | Izvedba prebojev v obstoječi opečni steni deb. 20 cm, vključno s fasadno oblogo. Os M, VII-IX. Preboj dim. 2,00x2,10 m
|  | 1 | kos |  | 0
1. 1. 4. | Razna manjša rušitvena dela, ki jih ne moremo ovrednotiti na c.e.m., kot so eventuelna odstranitev zaključnih slojev pri dilatacijskem stiku ipd. Ocenjeno
|  | 1 | eur |  | 0
1. 1. 5. | Čiščenje objekta med rušenjem in po rušitvenih delih. Pavšal.
|  | 1 | eur |  | 0
| RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 2. | ZEMELJSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Pred pričetkom del se mora Izvajalec informirati o legi komunalnih ali drugih pod in nadzemnih vodov na gradbišču. Preveriti mora tudi stanje zgradb na sosednjih zemljiščih. Po končani gradnji je odpeljati ves preostali material in teren očistiti ter splanirati in pripraviti za izvedbo zunanje ureditve. Ves uporabni material, ki je pridobljen pri izkopu, je last investitorja, razen v primeru drugačnega dogovora.
1. 2. 1. | Odriv zgornjih slojev zemljine (humus), v povprečni debelini 20 cm, z direktnim nakladanjem materiala na kamion.
|  | 110 | m3 |  | 0
1. 2. 2. | Izkop gradbene jame, oz. odriv zemljine v globini cca 40 cm, z direktnim nakladanjem materiala na kamion. Kategorija izkopov bo III. Opis zemljin v geološkem poročilu. Izkop oz. odriv zemljine do spodnje točke tamponskega nasutja pod temeljno ploščo.
|  | 217.6 | m3 |  | 0
1. 2. 3. | Planiranje terena (pod nasutjem temeljne plošče) skladno s projektom za izvedbo, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti, ki jo je dokazati s protokolom meritev.
|  | 576.3 | m2 |  | 0
1. 2. 4. | Dobava in naprava gramoznega nasutja deb. 30 cm pod temeljnimi ploščami, vključno s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti, ki jo je dokazati s protokolom meritev.
|  | 172.5 | m3 |  | 0
1. 2. 5. | Odvoz izkopanega odvečnega materiala v trajno deponijo. Kvaliteta materiala je razvidna iz geološkega poročila.Odškodnino vključiti v ponudbeno ceno. Material je v raščenem stanju. Za odvoz humusa je potreben dogovor z naročnikom, za morebitno kasnejšo uporabo. Deponija do ……………. km.
|  | 437 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 3. | BETONSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Predopombe: Pred izvedbo betonskih del, je obvezna kontrola kvalitete AB konstrukcij po načrtu gradbenih konstrukcij.V c.e.m. v postavkah stene in plošče, je zajeti izvedbo vseh prebojev za instalacijska dela.
1. 3. 1. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20 - 0,30 m3/m2-m1. AB temeljna plošča deb. 25 cm, površina zaglajena, primerna za polaganje hidroizolacije.
|  | 113.6 | m3 |  | 0
1. 3. 2. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20 - 0,30 m3/m2-m1. AB stene deb. 20 in 30 cm.
|  | 45.8 | m3 |  | 0
1. 3. 3. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB slopi.
|  | 8.3 | m3 |  | 0
1. 3. 4. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB stebri.
|  | 3.5 | m3 |  | 0
1. 3. 5. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB nosilci ravne strehe (atika), deb. 20 cm.
|  | 2.1 | m3 |  | 0
1. 3. 6. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,20 - 0,30 m3/m2-m1. AB stropna plošča (strešna), deb. 25 cm, v naklonu 12°.
|  | 83.3 | m3 |  | 0
1. 3. 7. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, v AB konstrukcije prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2-m1. AB plošča ravne strehe, deb. 25 cm.
|  | 20.9 | m3 |  | 0
1. 3. 8. | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona, višine 2 - 8 cm. Ravna streha.
|  | 95 | m2 |  | 0
1. 3. 9. | Brušenje AB konstrukcije.
|  | 1805 | m2 |  | 0
1. 3. 10. | Dobava in vgrajevanje armature, neglede na presek in kvaliteto, s polaganjem,vezanjem, s prenosi do mesta vgraditve in s pomožnimi deli. Armatura je ocenjena s strani projektanta gradbenih konstrukcij. Točne količine bodo znano po izdelavi armaturnih načrtov. | 277.5
|  | 36010 | kg |  | 0
| BETONSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 4. | TESARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso posebej preračunani v statičnem elaboratu. Betonske površine morajo biti po razopaženju čiste, gladke, brez stikov od opažnih plošč. Površine dobro zgoščene brez sledov žice za vezanje armature. Za opaženje je potrebno uporabiti kvalitetne in nepoškodovane opažne plošče. Doplačilo za izvedbo opaža za instalacijske odprtine ni posebej obračunano, vendar je te odprtine potrebno zajeti v opažih za talno ploščo in pri opažih za AB stene v c.e.m. V c.e.m. je zajeti delovne odre, kjer so potrebni.
1. 4. 1. | Naprava in odstranitev opaža AB sten, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 503 | m2 |  | 0
1. 4. 2. | Naprava in odstranitev opaža AB slopov, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 83 | m2 |  | 0
1. 4. 3. | Naprava in odstranitev opaža AB stebrov pravokotnega preseka, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 38.2 | m2 |  | 0
1. 4. 5. | Naprava in odstranitev opaža strešne plošče v naklonu 12°, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Ponudnik mora predvideti oteženo podpiranje, kar je zajeti v c.e.m. (cca 50%).
|  | 328 | m2 |  | 0
1. 4. 7. | Naprava in odstranitev opaža nove AB plošč ravne strehe, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 101 | m2 |  | 0
1. 4. 8. | Naprava in odstranitev opaža AB nosilcev ravne strehe, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli.
|  | 36 | m2 |  | 0
1. 4. 9. | Izdelava, dobava in montaža kompletnih lesenih elementov ostrešja po načrtih in detajlih projektanta, v naslednji sestavi: - polni opaž 2,5 cm - letve za prezračevanje 5/4 cm - sekundarna kritina - toplotna izolacija iz mineralnih vlaken nad špirovci 10 cm - toplotna izolacija iz mineralnih vlaken med špirovci 10 cm - špirovci - morali - prečno na streho 5/10 cm - parna zapora Zaščita lesa: Les ostrešja bo zaščiten proti škodljivcem-impregniran.
|  | 369 | m2 |  | 0
| TESARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 5. | ZIDARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 5. 1. | Dobava in naprava horizontalne dvoslojne hidroizolacije z varilnimi trakovi deb. 0.4 cm, vključno z osnovnim hladnim bitumenskim premazom. Polaganje na temeljno ploščo.
|  | 576.3 | m2 |  | 0
1. 5. 2. | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije z varilnimi trakovi deb. 0.4 cm, vključno z osnovnim hladnim bitumenskim premazom npr.: - hladni bitumenski premaz TIMBITOL - VOBITEKT SV/4-60
|  | 48 | m2 |  | 0
1. 5. 3. | Dobava in izvedba horizontalne toplotne izolacije pod temeljno ploščo, z EXP ploščami deb. 10 cm, vključno s PE folijo.
|  | 581 | m2 |  | 0
1. 5. 4. | Dobava in izvedba vertikalne toplotne izolacije, z EXP ploščami deb. 15 cm. Fasadni podstavek. Zunanja površina podstavka se obdela s fasadnim ometom na nosilni mrežici v barvi po izboru projektanta.
|  | 30.8 | m3 |  | 0
1. 5. 5. | Zidanje notranjih sten z opečnimi modularnimi termo bloki, npr. SKOK, deb. 12 cm, tlačne trdnosti MO 10 in normalno malto.
|  | 132 | m2 |  | 0
1. 5. 6. | Zidanje fasadnih sten z opečnimi modularnimi termo bloki, npr. SKOK, deb. 20 cm (19 cm), tlačne trdnosti MO 10 in izolacijsko malto.
|  | 9.3 | m3 |  | 0
1. 5. 7. | Zidanje fasadnih sten z opečnimi modularnimi termo bloki, npr. SKOK, deb. 30 cm (29 cm), tlačne trdnosti MO 10 in izolacijsko malto.
|  | 3.3 | m3 |  | 0
1. 5. 8. | Izvedba notranjega ometa sten, zaglajen, na zid iz polne opeke ali opečnih blokov, površina zaglajena. Grobi in fini omet deb. 3,0 cm. V c.e.m. je upoštevati obdelavo špalet.
|  | 436 | m2 |  | 0
1. 5. 9. | Doplačilo za izvedbo vratni in okenskih preklad, širine do 20 cm.
|  | 48.3 | m1 |  | 0
1. 5. 10. | Popravilo obstoječe konstrukcije zaradi rušitvenih del. Ocenjeno.
|  | 1 | eur |  | 0
1. 5. 11. | Čiščenje objekta med gradnjo in po končani gradnji, zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z vsem materialom. Pavšal.
|  | 1 | eur |  | 0
1. 5. 12. | Razna manjša zidarska dela, ki jih ne moremo ovrednotiti na c.e.m. Ocenjeno.
|  | 1 | eur |  | 0
| ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 6. | GRADBENI ODER | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 6. 1. | Oder po izboru Izvajalca za prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del.
|  | 178 | m2 |  | 0
| GRADBENI ODER | SKUPAJ: |  | 0
1. 7. | KANALIZACIJA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 7. 1. | Izvedba zemeljskih del za polaganje horizontalnih cevi meteorne vode pod temeljno AB ploščo in dobava in polaganje PVC cevi fi 120 mm kot horizontalne cevi za odvajanje meteornih vod pod AB ploščo, vključno s peščeno posteljico in zasipom iz mivke nad cevjo.
|  | 8 | m1 |  | 0
1. 7. 2. | Dobava in polaganje drenažnih cevi, npr. RAUDRIL ali enakovredno, dim. ø 160 mm, vključno z nasipom tamponskega materiala.
|  | 78 | m1 |  | 0
| KANALIZACIJA | SKUPAJ: |  | 0
1. 8. | ZUNANJI TLAKI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1. 8. 1. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev 30/30/8 cm na podlago iz kamnite frakcije 4-8mm v debelini od 3 do 5 cm, vključno z nasipom tamponskega materiala.
|  | 42.9 | m2 |  | 0
1. 8. 2. | Dobava in polaganje Blok stopnic v dim. 200 x 40 x 15cm, kompletno s pripravo podlage, nasutjem gramoza in stikovanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | 10 | kom |  | 0
1. 8. 3. | Dobava in polaganje betonskih robnikov dim. 8/25 cm na betonsko podlago, vključno z izkopom in obsipom ter fugiranjem robnikov ter vsemi deli.
|  | 43.6 | m |  | 0
| ZUNANJI TLAKI | SKUPAJ: |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 1. 1. | Dobava in polaganje pocinkane barvane pločevine v pasovih na 60 cm na enokapno streho v naklonu 12°, z vsem potrebnim materialom za izvedbo.
|  | 368 | m2 |  | 0
2. 1. 2. | Dobava in izvedba kompletnih slojev ravne strehe, z vsem potrebnim materialom za izvedbo, v naslednji sestavi: - tesnilna folija npr. SIKA ali enakovredno - mehansko pritrjena - trda toplotna izolacija deb. 10+10 cm (kamena volna križno polaganje) - parna zapora. Postavka vključuje izvedbo vertikalnega zaključka višine 30 cm, s tesnilno folijo, trdo toplotno izolacijo (npr. STYRODUR), deb. 15 cm in parno zaporo. Vertikalni zaključek je obračunan v skupni količini. Postavka vključuje obdelavo vseh odprtin in prebojev.
|  | 109 | m2 |  | 0
2. 1. 3. | Izvedba visečega žleba iz pocinkane barvane pločevine, v projektirani razviti širini (cca 150 mm), z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Žlev je ogrevan, izvedejo se odprtine za odtočne cevi, vključno z nosilci žleba.
|  | 35 | m1 |  | 0
2. 1. 4. | Dobava in montaža odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine, dim. ø 120 mm, z vsem pritrdilnim materialom, vtočniki, vsemi objemkami in kolenskimi zaključki, priključkom na peskolov in peskolovom( 15 kos).
|  | 25 | m1 |  | 0
2. 1. 5. | Dobava in montaža varnostnih prelivnikov iz pocinkane barvane pločevine dim. 200/100 mm, z vsem materialom za izvedbo.
|  | 3 | kos |  | 0
2. 1. 6. | Dobava in montaža stranskih in kapnih zaključkov enokapnih streh, iz pocinkane barvane pločevine, r.š. cca 70 cm, za vsem potrebnim materialom za izvedbo.
|  | 130 | m1 |  | 0
2. 1. 7. | Dobava in izvedba stika enokapnih streh z obstoječimi objekti, z zaključkom iz pocinkane barvanepločevine po detajlu projektanta, vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | 21.5 | m1 |  | 0
2. 1. 8. | Dobava in montaža mrežice proti mrčesu, vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | 62 | m1 |  | 0
2. 1. 9. | Dobava in montaža kape atike, iz pocinkane barvane pločevine, r.š. cca 60 cm, z vsem pritrdilnim materialom in nosilci kape.
|  | 53 | m1 |  | 0
2. 1. 10. | Dobava in montaža linijskih snegolovov, iz pocinkane barvane pločevine, z vsem pritrdilnim materialom.
|  | 63 | m1 |  | 0
2. 1. 11. | Dobava in montaža vtočnikov in sicer: - ravna streha 5 kos - v žlebu 6 kos
|  | 11 | kos |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 2. | FASADA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 2. 1. | Dobava in izvedba prezračevane fasade iz zunanje fasadne obloge iz aluminijastih plošč deb. 3 mm, vključno z Alu podkonstrukcijo (cca 16 cm) in toplotno izolacijo deb. 20 cm, npr. Tervol in z vetrno oviro. Postavka vključeuje ves potreben material za izvedbo. Odprtine odštete. Fasadna obloga po izboru arhitekta.
|  | 44 | m2 |  | 0
2. 2. 2. | Doplačilo za izvedbo zunanjih špalet iz Aluminijaste pločevine, širine do 20 cm.
|  | 175 | m1 |  | 0
2. 2. 3. | Dobava in montaža odkapnega profila pri stiku prezračevane Alu fasade s temeljnim podstavkom (coklom).
|  | 116 | m1 |  | 0
2. 2. 4. | Kompletna izvedba kontaktne fasade z ometom kot zaključni sloj (DEMIT 20+1 cm ali podobno), zajeti tudi špalete širine do 20 cm, z ometom kot zaključni sloj), kar je vključiti v c.e.m. Vertikalni prehod sten ravne strehe do enokapne strehe. Spodnji vertikalni zaključek ravnih streh višine 30 cm, je zajet pri ravni strehi.
|  | 237 | m2 |  | 0
| FASADA | SKUPAJ: |  | 0
2. 3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 3. 1. | Izdelava, dobava in montaža Emco predpražnika, v kovinskem okvirju, dimenzij 168/156 cm, z vsem pritrdilnim materialom.
|  | 1 | kos |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 4. | MIZARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 4. 1. | Dobava in montaža notranje, protipožarne lesene stene (EI 30 C), v kovinskem okvirju, skupne dim. 161/205 cm, z enokrilnimi protipožarnimi lesenimi vrati (EI 30 C) dim. 100/205 cm. Tipski kovinski podboji so barvani z olnjo barvo po izboru projektanta z gumijastimi tesnili. Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Na strani, kjer so nameščeni vratni tečaji, se povsod namesti zaščita pred poškodbo prstov na roki. Vrata so opremljena s samozapiralom. Možnost odpiranja na centralni ključ. POZ SS1.
|  | 4 | kos |  | 0
| MIZARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 5. | KAMNOSEŠKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 5. 1. | Dobava in polaganje naravnega kamna deb. 3 cm, na estrih. Kamen mora biti pravilnega reza brez oblikovnih nepravilnosti, vključno z nizkostensko obrobo višine 10 cm v enaki kvaliteti kot talna obloga in zaključnim profilom pri stiku z drugimi tlaki. Material po izboru arhitekta.
|  | 11.6 | m2 |  | 0
| KAMNOSEŠKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 6. | KERAMIČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 6. 1. | Obloga tal s keramičnimi ploščicami srednje kvalitete, srednjega cenovnega razreda, s fugiranjem stikov. Ploščice po izboru projektanta oz. naročnika. Vetrolovi, hodnik. Tlaki vseh komunikacij so izvedeni kot nezdrsna keramika
|  | 103 | m2 |  | 0
2. 6. 2. | Obloga zidov z glaziranimi keramičnimi ploščicami srednje kvalitete, srednjega cenovnega razreda. Ploščice so lepljene na zid v 3mm stik, ki je zapoljnjen s fugirno maso, vključno s hidroizolacijskim premazom npr. HIDROTES ali enakovredno.
|  | 11.6 | m2 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 7. | PARKETARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 7. 1. | Dobava in polaganje lamelnega parketa hrast, vključno z obstenskimi letvami v enaki kvaliteti kot parket. Parket po izboru arhitekta.
|  | 325 | m2 |  | 0
| PARKETARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 8. | ESTRIHI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 8. 1. | Dobava in naprava slojev estriha v naslednji sestavi: - izravnalni estrih deb. 3,0 cm - AB estrih deb. 8,0 cm - PE folija - toplotna izolacija EXP deb. 10 cm.
|  | 412 | m2 |  | 0
| ESTRIHI | SKUPAJ: |  | 0
2. 9. | MAVČARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 9. 1. | Dobava in izvedba obloge nad vhodom v učilnice in nad vhodom v halo, iz protipožarne mavčnokartonske plošče (RF plošča) deb. 12,5 mm in pocinkano kovinsko podkonstrukcijo iz CW profilov 5,0 cm, vključno z bandažiranjem stikov in bandažnim trakom. Izvajalec predvidi nosilno podkonstrukcijo za pritrjevanje obloge nad vrati.
|  | 57.3 | m2 |  | 0
2. 9. 2. | Dobava in montaža predelnih gips kartonske stene, deb. 10.0 cm, sestavljene iz obojestranskih gips kartonskih plošč deb. 12,5 mm, nosilni pocinkani profili, vmes toplotna izolacija iz kamene volne. Preveriti sestavo stene pri arhitektu.
|  | 12.6 | m2 |  | 0
2. 9. 3. | Doplačilo za izvedbo ognjeodpornih gips katronskih RF plošč.
|  | 16.5 | m2 |  | 0
2. 9. 4. | Doplačilo za izvedbo ojačitvenega vratnega UA profila.
|  | 15.5 | m1 |  | 0
| MAVČARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 10. | PVC OKNA IN VRATA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Opomba: Obvezna je uskladitev vseh PVC del (vrata, okna, fasadne in notranje stene ...) oz količin s pozicijskimi načrti. Za posamezne pozicije mora izvajalec izdelati delavniško dokumentacijo in jo dati v potrditev projektantu.
Okna so PVC, zasteklitev izolacijska s prekinjenim toplotnim mostom Uw = 0,8 W/ m2 K, zunanje police Alu, notranje PVC-barvane, senčila-Alu žaluzije-zunanje, kar je vključiti v c.e.m. po pozicijskih načrtih. Odpiranje oken po pozicijskih načrtih. Vrata so prav tako iz PVC-ja kot okna. Zasteklitev vrat s 3. izolacijskim steklom Ug= 0,6 W/ m2 K. Vsa vrata so opremljena z vratnimi stoperji. Ključavnica je cilindrična (možnost odpiranja na centralni ključ). Kljuka po izboru projektanta, okovje tipsko. Steklo mora biti zunanjo kaljeno proti morebitnim udarcem in notranje lepljeno. Vrata in okna morajo biti iz materiala, ki ga je možno mokro čistiti in po potrebi razkuževati. Okna in druge odprtine morajo biti izdelane tako, da preprečijo nabiranje umazanije. Zvočno izolativnost vrat uskladiti s pozicijskimi načrti Postavke vključujejo izdelavo, dobavo in kompletno montažo.
2. 10. 1. | Notranja steklena stena v PVC okvirju, dim. 391/260 cm, zasteklena z varnostnim mlečnim steklom - fiksna zasteklitev, z vsem potrebnim materialom za izvedbo. POZ SS3
|  | 1 | kos |  | 0
2. 10. 2. | Dvokrilna Alu vrata, dim. 240/260 cm, PVC okvir in varnostno steklo. Vrata opremljena s samozapiralom in antipanik kljuko v smeri evakuacije. POZ V2.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 10. 3. | Dvokrilna vrata, dim. 240/260 cm, PVC okvir in varnostno steklo. Vrata opremljena s samozapiralom in antipanik kljuko v smeri evakuacije. POZ V3.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 10. 4. | Dvokrilna protipožarna vrata (EI 30-C), dim. 225/260 cm, protipožaren okvir in steklo. Vrata opremljena s samozapiralom in antipanik kljuko v smeri evakuacije. POZ V4.
|  | 1 | kos |  | 0
2. 10. 5. | Dvokrilno okno dim. 204/165 cm. PVC okvir, prašno lakiran v barvo po izboru projektanta. POZ O1.
|  | 10 | kos |  | 0
2. 10. 6. | Štirikrilno okno dim. 381/100 cm. PVC okvir, prašno lakiran v barvo po izboru projektanta. POZ O10.
|  | 10 | kos |  | 0
2. 10. 7. | Štirikrilno okno dim. 381/88 cm. PVC okvir, prašno lakiran v barvo po izboru projektanta. POZ O11.
|  | 13 | kos |  | 0
| PVC DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 11. | SLIKOPLESKARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
2. 11. 1. | 2x slikanje ometanih površin s poldisperzijsko barvo, obstojno na suho brisanje Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana v barvi po izbiri projektanta oz. Naročnika. Stene in stropovi
|  | 845 | m2 |  | 0
2. 11. 2. | 2x slikanje betonskih površin s poldisperzijsko barvo, vključno s kitanjem in brušenjem ovršine, obstojno na suho brisanje Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana v barvi po izbiri projektanta oz. Naročnika.
|  | 1895 | m2 |  | 0
2. 11. 3. | Slikanje GK sten in oblog, s predhodnim kitanjem in brušenjem površine. Slikanje s poldisperzijskimi barvami, premaz z valjkom.
|  | 33 | m2 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | GRADBENA DELA | SKUPAJ: |  | 0
1. 1. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1. 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1. 3. | BETONSKA DELA |  |  | 0
1. 4. | TESARSKA DELA |  |  | 0
1. 5. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1. 6. | GRADBENI ODER |  |  | 0
1. 7. | KANALIZACIJA |  |  | 0
1. 7. | ZUNANJI TLAKI |  |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ: |  | 0
2. 1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  | 0
2. 2. | FASADA |  |  | 0
2. 3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
2. 4. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
2. 5. | KAMNOSEŠKA DELA |  |  | 0
2. 6. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
2. 7. | PARKETARSKA DELA |  |  | 0
2. 8. | ESTRIHI |  |  | 0
2. 9. | MAVČARSKA DELA |  |  | 0
2. 10. | ALU DELA |  |  | 0
2. 11. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
1.+2. | GO DELA | SKUPAJ: |  | 0

## ELEKTRO REKAPITULACIJA
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC DORNAVA
SPECIFIKACIJA STROŠKOV ZA DOBAVO IN
MONTAŽO MATERIALA
REKAPITULACIJA /BREZ DDV/
NN PRIKLJUČEK | kpl | 1
PRIZIDEK ŠOLE | kpl | 1
VRTEC | kpl | 1
SKUPAJ:
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC DORNAVA
SPECIFIKACIJA STROŠKOV ZA DOBAVO IN
MONTAŽO MATERIALA
REKAPITULACIJA /BREZ DDV/

## NN I. FAZA
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC DORNAVA
SPECIFIKACIJA STROŠKOV ZA DOBAVO IN
MONTAŽO MATERIALA - NN RAZVODI IN PRESTAVITVE
ŠT. | NAZIV | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | CENA (€)
1. | Pripravljalna dela
1.1. | Zakoličba trase elektro kablovodov | kpl | 1
1.2. | Naročilo izklopa pri upravljalcu
distribucijskega el. omrežja
| in zagotovoitev brezanep. stanja | kpl | 1
1.3. | Zavarovanje kabelskega
| jarka po celotni dolžini trase | m | 60
Skupaj:
2. | Gradbeno-montažna dela
2.1. | Ročni izkop kabelskega
jarka dimenzij
| - 0.40 x 1.00 m | m | 20
| - skupaj | m3 | 8
2.2. | Strojni izkop kabelskega
jarka dimenzij:
| - 0.40 x 0.80 m | m | 35
| - skupaj | m3 | 11.2
2.3. | Izdelava kabelske blazine
| globine 0.2 m in širine 0.4 m | m | 35
2.4. | Dobava in polaganje
plastične cevi za kabel, tip:
| - PC-E/fi110 mm | m | 8
2.5. | Dobava in vgradnja pustega
betona MB 10 za zaščito
| položenih cevi pri križanju s cesto | m3 | 1
2.6. | Polaganje opozorilnega
| traku nad 500 m | m | 60
2.7. | Ročni zasip kabelskega
jarka in utrjevanje po
plasteh 20 cm s
| končnim planiranjem | m3 | 19.2
2.8. | Dobava in vgradnja razdelilno merilne
omare iz izolacijskega materiala,
IP43,sesatvljena iz:
- razdelilna om. z zbiralnicami ECu
4x(40x10) mm, za dovod-odvod kablov
do 240 mm2, 4xNV stikalna letev
| 00/160 A), dim. ca. 500x850x320 mm | kpl | 1
- merilna om. s trojnim okencem,
z montažno ploščo, za dovod kablov
| do 150 mm2, dim. ca. 650x850x320 mm | kpl | 1
2.9. | Vzidava cevi v zid za uvod kablov
| (4 x PVC cev fi 80 mm) | kpl | 1
2.10. | Dobava in vgradnja kabelskega jaška
| dim. 1×1×1 m s pokrovom LTŽ 60/60 cm | kpl | 1
2.11. | Dobava in polaganje kabla
| NAYY-J 4 x 150+2,5 | m | 50
2.12. | Izdelava NN spojke SMOE Raychem | kpl | 1
2.13. | Odklop obstoječih kablov, krajšanje
kablov, izdelava končnikov in priklop v
| novi omarici | kpl | 1
2.14. | Prestavitev merilnih garnitur | kpl | 2
2.15. | Ureditev povezave merilna garnitura
| z elektro razdelilcem | kpl | 2
Skupaj:
3. | Demontažna dela
3.1. | Demontažna omarice DES | kpl | 2
3.2. | Demontaža obstoječih NN kablov | m | 30
Skupaj:
4. | Zaključna dela
4.1.. | Snemanje trase kablovoda
| in vris objekta v kataster | m | 60
4.2. | Priprava teh. in upravne dokument.
(PID, izjava o zanesljivosti,
| predaja dokumentacije upravitelju) | kpl | 1
Skupaj:
SKUPAJ 1 DO 4:
OPOMBA:
V popisih niso zajeta potrebna dela za prestavitev internega voda PP00-A 4×120!

## ELEKTRO VRTEC I. FAZA
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC DORNAVA
SPECIFIKACIJA STROŠKOV ZA DOBAVO IN
MONTAŽO MATERIALA - /vrtec/
REKAPITULACIJA
| JAKI TOK | kpl | 1
| ŠIBKI TOK | kpl | 1
| GRADBENA DELA (preboji, vzidava omaric,...) | h | 42
| IZDELAVA PID | h | 32
| PROJEKTANTSKI NADZOR | h | 24
SKUPAJ:
NAVEDENI MATERIALI
SE LAHKO NADOMESTIJO Z ENAKOVREDNIM
JAKI TOK
1 | Dobava in montaža opreme v obstoječi razdelilnik KPMO/+NE | kom | 1
vključno s soglasjem za 23 kW in naslednjo opremo :
| PK100/3 35A | kom | 4
| števec trifazni 10-60A - prestavitev | kom | 1
drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material,
vrstne sponke, šine napisi,...), komplet
2 | Razdelilnik SB-V, podometne izvedbe/dozidava/ | kom | 1
dimenzije 600x1000x200 mm, z vgrajeno naslednjo opremo :
| tokovno stikalo FID 63/0,03 A | kom | 1
| glavno stikalo - grebenasto 3/80A 0-1 | kom | 1
| B6/1, Schrack | kom | 2
| B10/1, Schrack | kom | 20
| C16/1, Schrack | kom | 22
| C16/3, Schrack | kom | 2
| bistabilni rele | kom | 2
| stikalo 1-0, 16A, 2p | kom | 2
| kontaktor 16A, 230V | kom | 2
| tipska ključavnica | kom | 1
drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material,
vrstne sponke, šine napisi,...), komplet
3 | Razdelilnik SB-V1, podometne izvedbe/prenova/ | kom | 1
dimenzije 600x1000x200 mm, z vgrajeno naslednjo opremo :
| tokovno stikalo FID 63/0,03 A | kom | 1
| glavno stikalo - grebenasto 3/80A 0-1 | kom | 1
| B6/1, Schrack | kom | 2
| B10/1, Schrack | kom | 16
| C16/1, Schrack | kom | 20
| C16/3, Schrack | kom | 2
| bistabilni rele | kom | 1
| stikalo 1-0, 16A, 2p | kom | 1
| kontaktor 16A, 230V | kom | 1
| tipska ključavnica | kom | 1
drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material,
vrstne sponke, šine napisi,...), komplet
4 | Razdelilnik - vtično gnezdo - nadgradna omarica | kom | 1
dimenzije 400x600x260 mm, na vratih z izrezom za kable
| FID 40/0,03A | kom | 1
| C16/1, Schrack | kom | 2
| C16/3, Schrack | kom | 1
| vtičnica 230V | kom | 2
| vtičnica 400V | kom | 1
| vričnica TLK | kom | 1
| vtičnica CTV | kom | 1
| tipska ključavnica | kom | 1
drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material,
vrstne sponke, napisi,...), komplet
5 | Dobava in montaža kabla, položena delno na policah, delno
podometno, komplet z dolbenjem sten, mavčanjem in povezavo razvodnic
| PP-Y 3x1.5mm² | m | 1890
| PP-Y 4x1.5mm² | m | 120
| PP-Y 3x2.5mm² | m | 2200
| PP00-Y 5x6mm² | m | 40
| PP00-Y 4x25mm² | m | 60
| PM-Y 1x6mm² | m | 300
| I.C. raznih premerov | m | 1360
6 | HALLA Rundo 4x14W T5 EVG IP40-zaprta nadgradna svetilka z opalno optiko po izboru projektanta, z zaobljenimi robovi r=50 mm ohišja iz masivnega aluminija srebrne barve,dimenzije 600x600x70 mm/igralnice/ | kos | 18
| T5 14W 830-sijalke | kos | 72
7 | HALLA Rundo 4x24W T5 EVG IP40-zaprta nadgradna svetilka z opalno optiko po izboru projektanta, z zaobljenimi robovi r=50 mm ohišja iz masivnega aluminija srebrne barve, dimenzije: 600x600x70 mm/igralnice/ | kos | 28
| T5 24W 830-sijalke | kos | 112
8 | Beghelli MF500 2x28W T5 EVG - nadgradna stropna svetilka z dvojno parabolično optiko Darklight, 1201x207x52 mm | kos | 10
| T5 28W 830-sijalke | kos | 20
9 | MTS LIVAL Honey LED 20,5W 830-zaprta vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, 1840 lm, bele barve, potrebni vgradni izrez: fi 200 mm/osrednji prostor/ | kos | 24
11 | MTS LIVAL Honey LED 20,5W 830-zaprta vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, svetilnosti po izračunu, potrebni vgradni izrez: fi 200 mm/sanitarije/ | kos | 26
12 | Svetilka nad ogledalom tip Morning 4204, 1x36W, IP44, z žarnico, Reggiani | kos | 9
13 | HALLA Rundo 1x40W T5R EVG IP40-zaprta nadgradna svetilka z opalno optiko po izboru projektanta, oblikovno kot svetilke za igralnice, z zaobljenimi robovi r=50 mm ohišja iz masivnega aluminija srebrne barve, dimenzije: 350x350x70 mm/hodniki,../ | kos | 22
| T5R 40W 830-sijalke | kos | 22
14 | Beghelli Arietis 36-074/255 2x55W TC-L EVG IP65-zaprta nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z vgrajenim rastrom proti bleščanju, 604x414x95 mm/delilnica hrane/ | kos | 2
| TC-L 55W 830-sijalke | kos | 2
| MTS SQUARELIGHT 2x18W TC IP65-nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, 300x300x83 mm, sijalke priložene/vhod/ | kos | 2
15 | Beghelli 16222 Aestetica LED 11W SE1H- nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju, 1 h avtonomije, z garancijo 4 lata na komplet svetilko vključno z akumulatorjem | kos | 17
| 4267-68-spuščena piktogramska tablica s smerjo izhoda, smer NARAVNOST | kos | 12
16 | MTS PACK Q SPLIT 3LED 3W IP54-nadgradna stenka svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, v obliki kocke s povišano stopnjo zaščite, tlačno liti aluminij in mat varnostno steklo, 151x151x120 mm, prašno lakirane sive barve, komplet/fasada/ | kos | 5
17 | Svetilka v spuščenem stropu/indirektna/, 1x58W, IP20, Siteco | kom | 28
16 | Stikala tip Legrand Mosaic podometna - nelomljiva, komplet z dozo in okvirjem
| navadna, klecna, menjalna, tipkala z lučko | kom | 60
| podometne vtičnice | kom | 34
| vodotesne vtičnice s pokrovom | kom | 5
17 | Parapetni kanal za namestitev vtičnic moči, telefonije, televizije in | kos | 12
računalniške mreže, s pregrado za ločitev jakega in šibkega toka
TEHALIT 170/72 s pokrovom, kovinski beli, l=1,5 m
| dvojna vtičnica z dozo, 230 V, 16A | kom | 25
18 | Doza za izenačitev potenciala | kom | 5
19 | Senzor avtomatski 110 st | kom | 7
20 | Izvedba priključkov el. naprav, komplet | kom | 12
21 | Kabelske police
| PK 200/50/2 | m1 | 20
| PK 100/50/2 | m1 | 10
| PK 50/50/2 | m1 | 25
22 | Droben nespecificiran material (doze, distančniki, obese, Fe profili, ...) | kom | 1
23 | Pregledi, meritve ter izdaja certifikata /elektrika, varnostna razsvetljava/ | kom | 1
24 | Transportni stroški | kom | 1
25 | Fe/Zn 25 x 4 mm, v temeljih oz. zemlji | m | 220
26 | Al Φ 10 mm na fasadi in strehi | m | 310
27 | Stiki, strešni, fasadni, slemenski nosilci, razni spoji | kom | 70
28 | Podometna omarica /merilni stik/ | kom | 12
29 | Pregledi, meritve, izdaja certiΦkata | kom | 1
30 | Drobni material, prevozni stroški | kom | 1
manipulativni stroški
JAKI TOK SKUPAJ
ŠIBKI TOK
TELEVIZIJA
1 | Dobava in montaža vtičnic VK 02 | kom | 14
2 | Dobava in montaža ranžirne omarice, komplet | kom | 1
3 | Kabel Cavel sat 703, v inst. cevi, komplet s cevjo | m | 530
4 | Pregledi, meritve |  | 1
5 | Droben nespeciΦciran material (doze, ...), manipulativni, |  | 1
prevozni stroški
TELEVIZIJA SKUPAJ
RAČUNALNIŠKA MREŽA
1 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom
| za parapetni kanal ali p/o z dozo | kom | 15
| okvir vtičnice 80x80 | kom | 15
| LANmark 6, Snap-in konektor, Cat 6, screened, rear cover, EMC | kom | 30
2 | Dobava in polaganje kabla NEXANS LANmark 6, Cat 6, F1TP, 4x2x24AWG, PVC | m1 | 1100
v instalacijski cevi, komplet s cevjo
3 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y 2x2x0,6 mm | m1 | 220
v instalacijski cevi, komplet s cevjo
4 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y 30x2x0,6 mm | m1 | 120
v instalacijski cevi, komplet s cevjo
5. | Dobava in montaža komunik. omare 500 x 600 x 600, 19", z vertikalnimi vodili s steklenimi vrati, komplet za zaključevanje 10 kablov univerzalnega ožičenja, telefonskega 20-parnega kabla, komplet: | kos | 1
| 24 - portna razdelilna plošča cat 6 FTP | kos | 1
| 24 - portna razdelilna plošča za zaključevanje dovodnega telef. kabla | kos | 1
| vodilo priključnih kablov 1 HE | kos | 1
| ozemljitvena sponka | kos | 1
| razdelilec 6x230 V z zaščitnim kontaktom 19" | kos | 1
| povezovalni kabel dolžine 1,5 m, FTP cat 6 | kos | 10
| spajanje FTP kabla z razdelilno ploščo | kos | 10
| spajanje FTP kabla z vtičnico | kos | 10
| ranžiranje parice telefonskega kabla | kos | 10
| meritve univerzalnega ožičenje z izdajo ustreznega merilnega protokola | kos | 5
| meritve parice telefonskega kabla in dokumentacija | kos | 5
| drobni potrošni material | kpl | 1
Opomba: aktivna oprema ni predmet popisa-investitor!
6 | Meritve instalacije Class E (Cat 6) in izdelava merilnih protokolov | kom | 30
RAČUNALNIŠKA MREŽA SKUPAJ
ELEKTRIČNE URE
1. | Prikazovalnik informacijski pano- displej ura, datum | kom | 1
z mont. priborom, tip IPM 16/4 LEA, komplet
2. | Kabel PP 3x1.5 mm² inst. cevi, komplet s cevjo | m | 65
3. | Kabel FTP cat. 6 v inst. cevi, komplet s cevjo | m | 65
4. | Podometna doza, komplet | kom | 2
5. | Pregledi, meritve | kom | 1
ELEKTRIČNE URE SKUPAJ
DOMOFONIJA
1 | Dobava in montaža sistema domofon 4+N(elektronsko): | kpl | 1
| tipske domofonske omarice z eno krone letvico, prigrajene v stikalni blok SB-1 | kos | 1
| video napajalnik, tip AN 7361 montirane v razdelilniku skupne rabe | kos | 1
| napajalne enote, tip AN 0622 montirane v razdelilniku skupne rabe | kos | 1
| električnega odpiralca vrat INOX 16210Y-1 (montira dobavitelj vrat) | kos | 2
| video distributerja, SD 55, tip AK 7513 | kos | 1
| modul z dvema tipkama, okvirjem in dozo podometno ter električno ključavnico | kos | 3
| video tipkovnica | kos | 2
| vmesnik za klicni modul | kos | 1
| napajalnik | kos | 1
| razširitveni modul | kos | 3
| dvodružinski 2 voice c/b | kos | 1
| c/b monitor s podnožjem | kos | 1
| električni zvonec s transformatorjem in tipkalom | kpl | 1
2 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v beton, delno podometno in delno v kabelskem jašku, komplet s pritrdilnimi objemkami na betonsko steno:
| J-Y(St)Y 1x2x0,8mm | m | 120
| J-Y(St)Y 3x2x0,8mm | m | 190
3 | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala:
| razvodnica DPN 180 | kos | 1
| razvodnica PS50 za liti beton (264x105x58) | kos | 1
| prazna I.C. cev 29mm | m | 40
| prazna I.C. cev 16mm | m | 60
4 | Dobava in montaža pozivnega tabloja BITRON, namenjenega za vzpostavitev govorne zveze pri vhodnih vratih | kpl | 1
5 | Drobni in vezni material | kpl | 1
6 | Pregledi, preizkus ter izdaja certifikata | kpl | 1
DOMOFONIJA SKUPAJ
JAVLJANJE POŽARA
1. | NJP-400A/2; Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54; z dvema zankama, kapaciteta 252 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO in CPMO. Modularno dodajanje do dveh LIMO-Ap, štiri LIMO-Ko ali VIMO module, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Vezava v mrežo do 16 central / oddaljenih prikazovalnikov. | kos | 1
2. | MODEM MO-01 prenos na DC-IDE format | kos | 1
3. | Krmilna enota s tremi kontakti 5A/230V | kos | 3
4. | AKU baterija 24V, 24Ah | kpl | 1
5. | APOLLO opt XP-95 analogno adresni optični javljalnik | kos | 28
6. | APOLLO P-XP-95 podnožje za javljalnike XP-95 | kos | 28
7. | APOLLO RJ-XP-95 ročni javljalnik; analogno adresni ročni javljalnik | kos | 4
8. | SQMA; adresna alarmna elektronska sirena z izolatorjem; 55-91dB; 9 mA; vgradnja v podnožje javljalnika XP-95 | kos | 10
9. | Zaščitno ohišje, za zaščito požarne centrale pred nepooblaščenim posluževanjem, komplet s ključavnico ter stekleno sprednjo stranjo | kpl | 1
10. | Lokacijsko označevalne tablice, dimenzij 40 × 20 mm, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami | kos | 42
11. | Označevalna plošča RJ 125 x 125 | kos | 4
12. | Označevalna plošča HUPA 125 x 125 | kos | 10
13. | Montaža, povezovanje in adresiranje podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara | kos | 42
14. | Dobava in polaganje kabla rdeče barve, tip JY(ST)Y 2x2x0,8 mm | m | 30
15. | Dobava in polaganje požarno odpornega kabla E-30, tip JE-H(St)H 1x2x0,8 mm | m | 1155
16. | Dobava in polaganje kabla, tip NYY-J 3x1,5mm | m | 30
17. | NIK instalacijska korita ali izolirne instalacijske cevi komplet z vsem montažnim priborom
18. | Dobava in polaganje instalacijskega korita ; NIK 1 | m | 1215
19. | Montaža elementov v že zvezana podnožja, priklop, označevanje | kos | 42
20. | Programiranje centrale, zagon, preiskus delovanja sistema ter šolanje uporabnika | kos | 1
21. | Pridobitev potrdila o brezhibnosti sistema, preizkus celotnega sistema, izdaja zapisnika o spuščanju v pogon , sodelovanje serviserja pri enkratnem funkcionalnem preizkus celotnega sistema, izdaja zapisnika
22. | o spuščanju v pogon , sodelovanje serviserja pri enkratnem funkcionalnem pregledu s strani pooblaščene inštitucije | kos | 1
23. | Tehnična dokumentacija naprav kompletno z atesti , navodili, merilnim protokolom, | kos | 1
24. | Izdelava izvršilne dokumentacije - PID | kos | 1
25. | Priprava del, sodelovanje z ostalimi izvajalci na gradbišču stroški gradbišča, manipulativni in transportni stroški |  | 5%
26. | Nepredvidena dela |  | 5%
JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ
OZVOČENJE
1. | Oprema ozvočenja osrednjega prostora -SEA: | kpl | 1
| Naprava ozvočenja v 19" ohišju s kolesi-SEA: | kpl | 1
| - SMX2080 8-kanalni mikser, vgradni | kos | 1
| - SNN1150 močnostni ojačevalnik 100W/100V, vgradni | kos | 1
| - CDP-NS535 CD/MP-3 player, vgradni | kos | 1
| - SPU1200/K mrežno napajalno polje z enoto za daljinski vklop za | kos | 1
obvestila in zvonenje iz šolskega ozvočenja
| - 10HE/19"/RK vgradno ohišje s kolesi , komplet ožičeno, s | kos | 1
priključnim kablom z močnostnim konektorjem za priklop zvočenih linij.
| PG-48 dinamični mikrofon z namiznim stojalom, 10m kabla | kos | 1
in XLR konektorjem.
| SNZ2070/45 Zvočni steber 200W/100V, za zidno montažo, 80Hz-17 kHz, | kos | 2/+2/
komplet s stensko vrtljivo konzolo, spredaj mreža odporna na udarce žoge.
| SKUPAJ | kpl | 1
2. | Zvočni viri SNZ2105 - SEA Sežana: | kom | 6
3. | Regulator glasnosti, 5W, beli | kom | 4
4. | Zaščitna mreža | kom | 10
5. | Kabel PP/L 3x1.5 mm | kom | 250
6. | Kabel PP/L 2x2x4 mm | kom | 420
7. | Pregledi, meritve | kom | 1
OZVOČENJE SKUPAJ
ŠIBKI TOK SKUPAJ

## ELEKTRO OŠ II. FAZA
OŠ IN VRTEC DORNAVA
SPECIFIKACIJA STROŠKOV ZA DOBAVO IN
MONTAŽO MATERIALA - /prizidek šole/
REKAPITULACIJA
| JAKI TOK | kpl | 1
| ŠIBKI TOK | kpl | 1
| GRADBENA DELA (preboji, vzidava omaric,...) | h | 20
| IZDELAVA PID | h | 20
| PROJEKTANTSKI NADZOR | h | 12
SKUPAJ:
NAVEDENI MATERIALI
SE LAHKO NADOMESTIJO Z ENAKOVREDNIM
JAKI TOK
1 | Dobava in montaža opreme v obstoječi glavni razdelilnik RG, vključno z | kom | 1
naslednjo opremo/brez povečanja tarifnih varovalk/ :
| PK100/3 - 20A | kom | 1
drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material,
vrstne sponke, šine napisi,...), komplet
2 | Razdelilnik +SB-P1, podometne izvedbe | kom | 1
dimenzije 600x800x120 mm z vgrajeno nadslednjo opremo :
| tokovno stikalo FID 40/0,03 A | kom | 1
| B10/1, Schrack | kom | 10
| C16/1, Schrack | kom | 20
| kontaktor 16A, 230V | kom | 1
| stikalo 1-0, 16A, 2p | kom | 1
| bistabilni rele | kom | 1
| tipska ključavnica | kom | 1
drobni material (uvodnice, vezni in izolacijski material,
vrstne sponke, šine napisi,...), komplet
3 | Dobava in montaža kabla, položena delno na policah, delno
podometno, komplet z dolbenjem sten, mavčanjem in povezavo razvodnic
| PP-Y 3x1.5mm² | m | 1220
| PP-Y 4x1.5mm² | m | 110
| PP-Y 3x2.5mm² | m | 340
| PP00-Y 5x16mm² | m | 110
| PM-Y 1x6mm² | m | 90
| I.C. raznih premerov | m | 1450
4 | Beghelli MF500 2x28W T5 EVG - nadgradna stropna svetilka z dvojno parabolično optiko Darklight, 1201x207x52 mm | kos | 45
| T5 28W 830-sijalke | kos | 90
5 | Beghelli Gemma 11/023/149/CI 1x49W T5 EVG-nadgradna svetilka z asimetričnim snopom svetlobe za osvetlitev šolskih tabel, 1540x335x80 mm, za linijsko sestavo v linijski sklop svetil, komplet | kos | 10
| T5 49W 840-sijalke | kos | 10
| 99-083-set za obešanje | kos | 10
| 99-104-zaključni st linije | kos | 5
6 | HALLA Rundo 1x40W T5R EVG IP40-zaprta nadgradna svetilka z opalno optiko po izboru projektanta, oblikovno kot svetilke za igralnice, z zaobljenimi robovi r=50 mm ohišja iz masivnega aluminija srebrne barve, dimenzije: 350x350x70 mm | kos | 13
| T5R 40W 830-sijalke | kos | 13
7 | Zumtobel Perluce O 1x14W T5 EVG IP54- zaprta nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite IP54, opalna, 620x120x91 mm, komplet z garancijo 5 let | kos | 5
| T5 14W-sijalke | kos | 5
8 | Beghelli 16222 Aestetica LED 11W SE1H- nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju, 1 h avtonomije, z garancijo 4 lata na komplet svetilko vključno z akumulatorjem | kos | 13
| 4267-68-spuščena piktogramska tablica s smerjo izhoda, smer NARAVNOST | kos | 7
9 | Stikala tip Legrand Mosaic podometna - nelomljiva, komplet z dozo in okvirjem
| navadna, klecna, menjalna, tipkala z lučko | kos | 30
| podometne vtičnice | kos | 10
| vodotesne vtičnice s pokrovom | kos | 5
10 | Parapetni kanal za namestitev vtičnic moči, telefonije, televizije in | kos | 5
računalniške mreže, s pregrado za ločitev jakega in šibkega toka
TEHALIT 170/72 s pokrovom, kovinski beli, l=1,5 m
| dvojna vtičnica z dozo, 230 V, 16A | kos | 110
11 | Izvedba priključkov el. naprav, komplet | kos | 5
12 | Kabelske police
| PK 100/50/2 | m1 | 20
| PK 50/50/2 | m1 | 20
13 | Droben nespecificiran material (doze, distančniki, obese, Fe profili, ...) | kos | 1
14 | Pregledi, meritve ter izdaja certifikata /elektrika, varnostna razsvetljava/ | kos | 1
15 | Transportni stroški | kos | 1
16 | Fe/Zn 25 x 4 mm, v temeljih oz. zemlji | m | 80
17 | Al Φ 10 mm na fasadi in strehi | m | 170
18 | Stiki, strešni, fasadni, slemenski nosilci, razni spoji | kom | 30
19 | Podometna omarica /merilni stik/ | kom | 4
20 | Pregledi, meritve, izdaja certiΦkata | kom | 1
21 | Drobni material, prevozni sroški | kom | 1
manipulativni stroški
JAKI TOK SKUPAJ
ŠIBKI TOK
TELEVIZIJA
1 | Dobava in montaža vtičnic VK 02 | kom | 5
2 | Dobava in montaža ranžirne omarice, komplet | kom | 1
3 | Kabel Cavel sat 703, inst. cevi, komplet s cevjo | m | 160
4 | Pregledi, meritve |  | 1
5 | Droben nespeciΦciran material (doze, ...), manipulativni, |  | 1
prevozni stroški
TELEVIZIJA SKUPAJ
RAČUNALNIŠKA MREŽA
1 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom
| za parapetni kanal ali p/o z dozo | kom | 5
| okvir vtičnice 80x80 | kom | 155
| LANmark 6, Snap-in konektor, Cat 6, screened, rear cover, EMC | kom | 10
2 | Dobava in polaganje kabla NEXANS LANmark 6, Cat 6, F1TP, 4x2x24AWG, PVC | m1 | 270
v instalacijski cevi, komplet s cevjo
3 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y 2x2x0,6 mm | m1 | 110
v instalacijski cevi, komplet s cevjo
4 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y 10x2x0,6 mm | m1 | 80
v instalacijski cevi, komplet s cevjo
5 | Meritve instalacije Class E (Cat 6) in izdelava merilnih protokolov | kom | 10
6 | Pridobitev sistemske garancje proizvajalca 15 let Class E po standardu Iso/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja | kpl | 1
RAČUNALNIŠKA MREŽA SKUPAJ
ELEKTRIČNE URE
1. | Enostranska ura tip TULIP VM-31, premer 300 mm | kom | 5
z mont. priborom, komplet
2. | Kabel PP 3x1.5 mm² inst. cevi, komplet s cevjo | m | 180
3. | Kabel FTP cat. 6 v inst. cevi, komplet s cevjo | m | 220
4. | DNP doza | kom | 5
5. | Pregledi, meritve | kom | 1
6. | Droben nespecificiran material ( doze, ...), manipulativni, | kom | 1
prevozni stroški
ELEKTRIČNE URE SKUPAJ
JAVLJANJE POŽARA
1. | Dobava in položitev kabla IY(St)Y2x0,8mm, negorljiv, rdeč plašč
| v zaščitni cevi podometno, vključno s cevjo in pom. gradb. deli | m | 220
2. | Dobava in položitev kabla JE-H(St)H 1x2x0,8mm, E30 | m | 30
JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ
OZVOČENJE
1. | Zvočni viri SNZ2105 - SEA Sežana: | kom | 7
| regulator glasnosti, 5W, beli | kom | 5
2. | Kabel PP/L 3x1.5 mm v inst. cevi, komplet s cevjo | kom | 170
3. | Kabel C258 TASKER inst. cevi, komplet s cevjo | m | 50
4. | Kabel RG59B/U inst. cevi, komplet s cevjo | m | 50
5. | Kabel STP cat. 6 inst. cevi, komplet s cevjo | m | 70
6. | DNP 100 | kom | 5
7. | Pregledi, meritve | kom | 1
OZVOČENJE SKUPAJ
ŠIBKI TOK SKUPAJ

## STROJNE REKAPITULACIJA I. FAZA
REKAPITULACIJA I FAZA STROJNE NAPELJAVE
| instalacije vodovoda in kanalizacije | kpl | 1
| instalacije ogrevanja | kpl | 1
| instalacije prezračevanja | kpl | 1
| izdelava PID dokumentacije | h | 30
| projektanski nadzor | h | 15
| skupno |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
0

## STROJNE VRTEC I. FAZA
I FAZA PROJEKTANTSKI POPIS Z DOBAVO IN MONTAŽO
Zunanji vodovod, notranja požarna zaščita
| ZUNANJI RAZVOD IN GLAVNI VODOMER | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Izvedba priključka na ulični vod z navrtalnim sedlom z ventilom, vgradbeno garnituro in cestnim pokrovom, velikost določi upravljavec vodovoda | kpl | 1
2. | Polietilenska cev za vodovode PE80 po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2 za NP12,5, skupaj z dodatkom za odrezke, elektrouvarne spojke, fazonski kosi, tesnilni in pritrdilni material ter zaščitno cevjo
| PE80 SDR- d75×6,8 | m1 | 160
3. | Kombinirani vodomer DN 50/20 s prirobničnim priključkom, pritrdilnim in tesnilnim matreialom ter spojnim kosom
| EVT DN 50 | kpl | 1
4. | Univerzalna prirobnična spojka vključno s tesnili in vijaki
| DN 65 | kos | 2
5. | Zasun EV PN 10, kratka izvedba s prirobničim priključkom , skupaj s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
| DN 65 | kpl | 2
6. | Lovilec nesnage s prirobničim priključkom PN 10 za hladno vodo, skupaj s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
| DN 65 | kos | 1
7. | FF kos; l=500 mm
| DN 65 | kos | 2
8. | FFR kos
| DN 65/50 | kos | 2
9. | Protipovratni ventil s prirobničnim priključkom skupaj s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
| DN 65 | kos | 1
10. | Zapiranje in ponovno odpiranje vodovoda | kpl | 1
11. | Zemeljska in gradbena dela z kombiniranim strojno (90%) – ročnim (10%) izkopom do 2 m širine, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka, izdelavo bet. podpor na lomih in odcepih, izdelava peščene posteljice, geodetski posnetek, zasip, utrjevanje, ureditev v prvotno stanje z odvozom odvečnega materiala na deponijo | m1 | 160
12. | Ukinitev obstoječega vodovodnega cevovoda (cca. 100 metrov), montažna dela vključno z materialom za prevezavo PEcevi do dimenzije dn150, izkop obstoječe cevi in odvoz na deponijo, demontaža obstoječih elementov ter blindiranje priključka | kpl | 1
13. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | kpl | 1
14. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje | kpl | 1
15. | Dodatek za razna nepredvidena dela na cevovodu:
- zavarovanje pri križanju z izpuščenimi kanali fekalnih vod
- križanje z ev. elektro kabli, PTT kabli, ozemljitvami
| - popravila ograj, opornih zidov, itd. | kpl | 1
16. | Funkcionalni preizkus z meritvami količin in tehnična kontrola zunanje hidrantne mreže s strani pooblaščene institucije | kpl | 1
| NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE IN POŽARNA ZAŠČITA | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Stenska hidrantna omarica vključno:
- 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, rdeče opleskana ter s plombo (tip EURO)
- 1 kos kotni požarni C-ventil R 2
- 1 kos D-ročnik
- šoba 4 mm
- 30 m gumijaste cevi DN 25, navite na kolut
| - pritrdilni in tesnilni material | kos | 1
2. | Cevovodi iz pocinkanih cevi, vklj z izolacijo ARMSTRONG/Tubolit SG in fazonskimi kosi za hladno vodo
| DN 50 | m1 | 60
| DN 65 |  | 10
3. | Kroglični ventil s navojnim priključkom skupaj s tesnili
| DN 65 | kos | 1
4. | Prenosni gasilni aparat, kot trajnotlačni aparat, gasilno sredstvo ABC-prah,
| S – 9 | kos | 4
5. | Prenosni gasilni aparat, kot trajnotlačni aparat, gasilno sredstvo CO2,
| 5 kg | kos | 1
Notranja oprema, vodovod in kanalizacija
| SANITARNA OPREMA OSEBJE | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Stranišče, tip in barva po želji arhitekta/investitorja:
- konzolna keram. WC školjka, npr. Dolomite Crisstalo
- kot npr. ali enakovredno Geberit Duofix montažni element s podometnim splakovalnikom Twico, zapornim ventilom, tipka, aktiviranje spredaj
- set enojnega armaturnega priključka s pritrdilnimi vijaki
- tesnilni in pritrdilni material
| Tip in barva po želji investitorja. | kompl. | 2
2. | Sanitarna galanterija za stranišče, tip in barva po želji arhitekta/investitorja:
- inox držalo za WC papir v roli,
- inox metlica s posodo, za pritrditev na zid,
| - lesena deska s pokrovom | kompl. | 2
3. | Umivalnik, tip in barva po želji arhitekta/investitorja:
- vgradni keramični umivalnik npr. Dolomite Crissstalo 55×48×17,7 cm
- enoročna stoječa baterija za umivalnik npr. Armal Oria
- 2× kotna ventila ½ ×⅜ " z rozeto
- set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki
- odtočni sifon in ventil
| - tesnilni in pritrdilni material | kompl. | 3
4. | Sanitarna galanterija za umivalnik, tip, dimenzija in barva po želji arhitekta/investitorja:
- podajalnik za paprinate birsače
- milnik za tekoče milo
| - dobava in montaža ogledala z brušenimi robovi vel. 60×40 cm, polica, vključno pritrdilni material | kompl. | 3
| OPREMA SANITARIJE OTROCI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Stranišče, tip, dimenzija in barva po želji arhitekta/investitorja:
- otroška konzolna keram. WC školjka, npr. Keramag
- kot npr. ali enakovredno Geberit Duofix montažni element s podometnim splakovalnikom Twico, zapornim ventilom, tipka rumene barve, aktiviranje spredaj
- set enojnega armaturnega priključka s pritrdilnimi vijaki
- 2×inox stenska prijemala
- tesnilni in pritrdilni material
| Barva po želji investitorja. | kompl. | 10
2. | Sanitarna galanterija za otroško stranišče, tip, dimenzija in barva po želji arhitekta/investitorja:
- inox držalo za WC papir v roli,
- inox metlica s posodo, za pritrditev na zid,
| - lesena deska s pokrovom | kompl. | 10
3. | Umivalnik, tip, dimenzija in barva po želji arhitekta/investitorja:
- vgradni keramični umivalnik npr. Dolomite Nowella 58×46×21 cm
- enoročna stoječa baterija za umivalnik npr. Armal Oria
- 2× kotna ventila ½ ×⅜ " z rozeto
- kotni termostatski ventil Shell vključno z termostatskim setom ter možnostjo termične dezinfekcije
- set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki
- odtočni sifon in ventil
| - tesnilni in pritrdilni material | kompl. | 12
4. | Sanitarna galanterija za umivalnik, tip in barva po želji arhitekta/investitorja::
- podajalnik za paprinate birsače
- milnik za tekoče milo
| - dobava in montaža ogledala z brušenimi robovi vel. 60×40 cm, vključno pritrdilni material | kompl. | 12
5. | Sanitarna galanterija za banjico, tip, dimenzija in barva po želji arhitekta/investitorja:
- banjica npr. Dolomite Lago
- enoročna stoječa baterija za umivalnik vključno z iztegljivo ročno prho kot npr. Armal Oria
- 2× kotna ventila½ ×⅜ " z rozeto
- kotni termostatski ventil Shell vključno z termostatskim setom ter možnostjo termične dezinfekcije
- set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki
- odtočni sifon in ventil
| - tesnilni in pritrdilni material | kompl. | 1
6. | Pisoarna školjka, tip, dimenzija in barva po želji arhitekta/investitorja:
- keramična otroška pisoarna školjka , kot npr. Catalano Boy
- duofix montažni element z armaturnimi priključki, odtočno koleno f50, gumijasto tesnilo za sifon pritrdilni material
- podometni prepustni ventil s prehodnimi kosi za sistem geberit Mepla
- IR krmiljna elektronika (230 V), kot npr. proizvod Geberit, HyTronic z lito pokrivno ploščo za podometno montažo, modra barva
- razpršilna glava
- odtočni sifon za pisoar
| - tesnilni in pritrdilni material | kompl. | 4
7. | Stenski pitnik, tip, dimenzija in barva po želji arhitekta/investitorja:
- stenski pitnik iz nerjaveče pločevine
- tlačna enoročna stoječa baterija za pitnik, npr. Armal
- 1× kotni ventila ½ ×⅜ " z rozeto
- set enojnega armaturnega priključka s pritrdilnimi vijaki
- odtočni sifon in ventil
| - tesnilni in pritrdilni material | kompl. | 2
8. | Keram. trokadero, tip in barva po želji arhitekta/investitorja, vključno:
- 1 kos keram. konzolni trokadero stranskim odtokom npr. Dolomite
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom ter ročno prho
- 2× podometni prepustni ventil DN 15 vključno z prehodnimi kosi , rozetami in kapami
- avtomatskega izplakovalnika s prožitvijo na pritisk DN20 in kromirano bakreno vezno cevjo,
- 1 kos inox rešetka za trokadero
- pritrdilni in tesnilni material
| Tip in barva po želji investitorja. | kompl. | 1
| OPREMA ZA RAZDELILNO KUHINJO | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Umivalnik, tip, dimenzija in barva po želji arhitekta/investitorja:
- keramični umivalnik, npr. Dolomite
- enoročna stoječa baterija za umivalnik npr. Armal Oria
- 2× kotna ventila ½ ×⅜ " z rozeto
- set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki
- odtočni sifon in ventil
| - tesnilni in pritrdilni material | kompl. | 1
2. | Dodatna oprema za priključitev enojnega pomivalnega korita:
- enoročna stoječa baterija za za pom. korito npr. Armal Oria baterija
- odtočna garnitura iz plastike
- 2× podometni prepustni ventil
| - set dvojnih armaturnih priključkov s pritrdilnimi vijaki | kompl. | 1
3. | Dodatna oprema za priključitev pomivalnega stroja:
- izpustna pipa z nastavkom za gibljivo cev ½"
- podometni prepustni ventil ½"
- podometni sifon za pomivalni stroj
- enojni armaturni priključek s pritrdilnimi vijaki
| - pritrdilni in tesnilni material | kompl. | 1
| BOJLERJI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Odprti, tlačni električni grelnik vode za montažo pod pult, npr. proizv. Gorenje, vključno z varnostno povratnim ventilom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - tip npr. GT10U 10 litrov | kos | 8
2. | Demontažno montažna dela za priklop električnih bojlerov na obstoječo instalacijo vključno z pomožnim materialom | kpl | 5
3. | Tlačni električni grelnik vode, zračni grelec je vstavljen v kovinsko zaščitno cev v grelni prirobnici, emajlirana površina zaščitne cevi onemogoča nalaganje vodnega kamna, dodatna zaščita proti koroziji z Mg zaščitno anodo, npr. proizv. Gorenje, vključno z varnostno povratnim ventilom, fleksibilnimi armiranimi priključki ½" ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - tip npr. GB 80 | kpl | 1
| - tip npr. GBFU 100 |  | 3
| ARMATURE | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Krogelna podometna pipa, PN6, proizv. KOVINA
| DN 15 |  | 4
| DN 20 | kos | 1
| CEVI in SPOJNI KOSI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Cevovodi iz pocinkanih cevi, vklj z izolacijo ARMSTRONG/Tubolit SG in fazonskimi kosi
| DN 15 | m1 | 25
| DN 20 |  | 25
2. | Večplastne cevi za vodovod, kot npr. Rehau ali enakovredno, spajane z pres pušami vključno fazonski komadi, izolacija Tubolit SG 4 mm, tesnilni in pomožni material za montažo
| 16×2,2(DN 12) | m1 | 180
| 20×2,8(DN 15) |  | 65
| 25×3,5(DN 20) |  | 60
| PVC ODTOČNE CEVI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi
| DN 50 | m1 | 50
| DN 100 |  | 40
2. | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531, kot čistilni kos
| DN 100 | kos | 4
3. | Odzračna kapa, nameščena 0.5 m nad streho
| DN 100 | kos | 4
| SIFONI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Horizontalni talni odtok iz plastike, sifonski vložek z ustavitvijo povratnega toka ter smardno zaporo z ali brez vode, odvodni priključek DN 50, s dotokom DN 40/50, rešetka iz nerjavnega jekla dimenzij 115×115, nastavljivi (12-70 mm) okvirni nastavek 123×123 mm, kot npr. ali enakovredno HL300 | kos | 4
| PVC ODTOČNE CEVI V TEMELJIH | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in polaganje cevi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| DN 50 | m1 | 40
| DN 75 |  | 10
| DN 100 |  | 15
| DN 125 |  | 60
| SPLOŠNI STROŠKI VODOVODA IN KANALIZACIJE | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | pavšal | ---
2. | Gradbena dela za izdelavo prebojev, dolbljenje sten in povrnitev v prvotno stanje
|  | pavšal | ---
3. | Tlačni preiskus cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preiskusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | pavšal | ---
4. | Tesnostni preizkus vodovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. | pavšal | ---
5. | Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | pavšal | ---
6. | Izpiranje cevovodov z vodo ali komprimiranim zrakom.
|  | pavšal | ---
7. | Dezinfekcija cevovodov, bakteriološke preiskave in preiskava vode na prisotnost petrol eterskih ekstraktov, pridobitev ustreznih poročil in zapisnikov.
|  | pavšal | ---
8. | Razna nepredvidena dela katera se pojavijo pri izvedbi instalacije vodovoda in kanalizacije pa niso zajeta v tem popisu del | pavšal | ---
9. | Tesnostni preizkus notranje kanalizacije | pavšal | ---
10. | Funkcionalni preizkus z meritvami količin in tehnična kontrola notranje hidrantne mreže s strani pooblaščene institucije
11. | Splošni in transportni stroški | pavšal | ---
skupaj instalacija vodovoda in kanalizacije
Instalacije ogrevanja
| GRELNA TELESA in VENTILI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Jekleno ploščato grelo z vgrajenim ventilom, sredinski priključek, toplotna moč preizkušena po DIN 4704, grelno sredstvo voda, maks. delovna temp. 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, proizv. kot npr. ali enakovredno, VOGEL&NOOT T6, s priključki za dvocevni sistem iz zidu s končnim premazom laka, vključno z nosilci za stensko pritrditev, čepi ter bočnimi in gornjimi pokrovi;
Temperatura ogrevalnega medija po DIN 442, sistem 60°/50°C, temperatura prostora 20-22°C
11
| 600×400 | kom | 3
21
| 600×520 |  | 1
| 600×600 |  | 1
| 600×720 |  | 4
| 600×920 |  | 1
22
| 600×400 |  | 2
| 600×520 |  | 1
| 600×800 |  | 4
| 600×920 |  | 6
| 600×1000 |  | 12
| 600×1120 |  | 1
| 600×1400 |  | 2
2. | Montaža radiatorjev | kos | 38
3. | Priključne garniture cevnih lokov za radiatorje | kos | 38
4. | Termostatska glava RA 2000 | kos | 38
| DVOCEVNI SISTEM - cevovodi | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Cevovodi iz npr. Rehau VPE –100/+100°C plastičnih cevi, vklj. fazoni in izolacijskimi žlebaki Tubolit SG za ustrezne premere cevi, debeline 4 mm
| 16×2,2 | m1 | 500
| 20×2,8 |  | 200
| 25×3,5 |  | 60
| 32×4,4 |  | 60
| 44×5,5 |  | 20
2. | Jeklena šivna cev po SIST EN 100027-2 skupaj z fazonskimi kosi in cevnimi odrezki, varilnim in tesnilnim materialom, barvanje 2×, skupaj z obešali sistema Sikla
| DN 15 | m1 | 40
| DN 25 |  | 40
| DN 32 |  | 40
3. | Prehodni kos Je/VPE
| 15/20 | kos | 8
| 32/44 |  | 4
| ARMATURE | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Avtomatski odzračni ventil | kos | 10
| SPLOŠNI STROŠKI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Gradbena dela za izdelavo prebojev skozi stene. Lokacija prebojev mora biti usklajena s projektom arhitekture in gradbene konstrukcije ter potrjena od projektanta statike. | pavšal
2. | Demontažno montažna dela za priklop nove instalacije na obstoječo instalacijo ogrevanja
|  | pavšal | ---
3. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | pavšal | ---
4. | Tlačni preizkus cevovoda na 1,5 - kratni obratovalni tlak, brez armatur | pavšal | ---
5. | Tesnostni preizkus cevovoda na 1.1 - kratni obratovalni tlak, z armaturami. | pavšal | ---
6. | Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | pavšal | ---
7. | Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških | pavšal
8. | Pregled ter morebitna zamenjava črpalke, prirobničnih zapornih elementov in prirobničnih čistilnih kosov na obstoječem razdelilcu | pavšal | ---
9. | Transportni in splošni stroški | pavšal | ---
skupaj instalacija ogrevanja
Instalacije prezračevanja
| SAMOSTOJNI ELEMENTI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in montaža ventilatorja Limodor za prezračevanje z protipovratno loputo, požarno loputo, izhodnim nastavkom f80, podometna ali montaža v spuščeni strop montaža vključno z brezstopenjskim regugulatorjem vrtljajev, senzorski vklop, časovni izklop, ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| LF/M-UP 60 | kos | 8
| LF/M-UP 100 |  | 2
1. | Dobava in montaža felksibilnih cevi za povezavo ventilatora s prezračevalno cevjo vključno z objekami in priključkom na glavno vertikalo
| f 80 | m1 | 10
2. | Izdelava in montaža priključnega kosa na prezračevalni stolp, za dva ventilatorja
| f 100 | kpl | 4
| NAPA | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Klasična odsesovalna kuhinjska napa, sredinske izvedbe, izdelana iz nerjaveče jeklene pločevine, sestavljena iz visokoučinkovitih lovilnikov maščob, zbiralnega žleba in ventila za izpust maščob, priključki za odvod onesnaženega zraka z vgrajeno drsno pločevino za enkratno nastavitev količine zraka, svetilk z električno povezavo do priključne doze v napi, obešali
- višina 400 mm
- širina 600 mm
- dolžina 600 mm
| - odvedena količina zraka 200 m3/h | kpl | 1
2. | Odvodni strešni ventilatorski sklop npr. ponudnik S&P, Bossplast, vključno z nosilnim materialom, fleksibilnimi priključki, protipovratna loputa, podstavek z dušilnikom zvoka, regulator vrtljajev, pritrdilni in tesnilni material, tip:
CVTB/4-180
Pretok: 200 m3/h
Max. eksterni tlak: 150 Pa
Postavek z dušil. JAA 300
BI3 nastavek za poš. streho
Protipov. loputa JCA 300
Jadrovina JAE 300
| 5 st. reg. vrt. RMB 1.5 | kpl | 1
| DOVODNO ODVODNI ELEMENTI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in montaža izenačevalnih rešetk med prostori kot npr. ali enakovredno AR 4P, vključno ves spojni in pritrdilni material
| 325×125 | kom | 5
| KANALSKI RAZVOD | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in montaža spiralnih okroglih kanalov iz pocinkane jeklene pločevine, debeline po DIN 24157, BL. 2, R. 1, vključno oblikovni elementi (kolena, redukcije, T-kosi, prehodi, etaže, priključki dušilni elementi, revizijske in čistilne odprtine) ter spojni, tesnilni in pritrdilni material in ustrezno protihrupno izolacijo
| f 100 | m1 | 20
| f 200 |  | 5
2. | Dobava in montaža izpihovalnih nastavkov nad streho objekta iz nerjaveče pločevine, npr. IMP Klima
| SP 100/1000/400/kapa tip 3 | kos | 6
3. | Izolacija kanalov dovodnega zraka, zavrženega, svežega in odpadnega zraka s ploščami izolacijskega materiala AC/Armaflex, izdelek Armstrong, vključno ustrezna količina lepila
| Odpadna veja – 9 mm | m2 | 4
| SPLOŠNI STROŠKI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Pripravljalna in zaključna dela | pav
2. | Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških | pav
3. | Regulacija pretočnih količin, navodila za obratovanje, meritve količin, meritve hrupa,... | pav
skupaj instalacija prezračevanja

## STROJNE REKAPITULACIJA II. FAZA
REKAPITULACIJA II FAZA STROJNE NAPELJAVE
| instalacije vodovoda in kanalizacije | kpl | 1
| instalacije ogrevanja | kpl | 1
| izdelava PID dokumentacije | h | 30
| projektanski nadzor | h | 15
| skupno |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
0

## STROJNE OŠ II. FAZA
II FAZA PROJEKTANTSKI POPIS Z DOBAVO IN MONTAŽO
Hidrantno omrežje in požarna zaščita
| NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE IN POŽARNA ZAŠČITA | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Stenska hidrantna omarica vključno:
- 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, rdeče opleskana ter s plombo (tip EURO)
- 1 kos kotni požarni C-ventil R 2
- 1 kos D-ročnik
- šoba 4 mm
- 30 m gumijaste cevi DN 25, navite na kolut
| #NAME? | kos | 1
2. | Cevovodi iz pocinkanih cevi, vklj z izolacijo ARMSTRONG/Tubolit SG in fazonskimi kosi za hladno vodo
| DN 50 | m1 | 80
| DN 65 |  | 10
3. | Prenosni gasilni aparat, kot trajnotlačni aparat, gasilno sredstvo ABC-prah,
| S – 9 | kos | 4
4. | Prenosni gasilni aparat, kot trajnotlačni aparat, gasilno sredstvo CO2,
| 5 kg | kos | 1
Notranja oprema, vodovod in kanalizacija
| OPREMA | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Umivalnik, tip, dimenzija in barva po želji arhitekta/investitorja:
- vgradni keramični umivalnik npr. Dolomite Nowella 58×46×21 cm
#NAME?
- 2× kotna ventila ½ ×⅜ " z rozeto
#NAME?
#NAME?
#NAME?
| #NAME? | kompl. | 5
2. | Sanitarna galanterija za umivalnik, tip in barva po želji arhitekta/investitorja::
#NAME?
#NAME?
| - dobava in montaža ogledala z brušenimi robovi vel. 60×40 cm, vključno pritrdilni material | kompl. | 5
| BOJLERJI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Odprti, tlačni električni grelnik vode za montažo pod pult, npr. proizv. Gorenje, vključno z varnostno povratnim ventilom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - tip npr. GT10U 10 litrov | kos | 5
| ARMATURE | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Krogelna podometna pipa, PN6, proizv. KOVINA
| DN 20 | kos | 1
| CEVI in SPOJNI KOSI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Cevovodi iz pocinkanih cevi, vklj z izolacijo ARMSTRONG/Tubolit SG in fazonskimi kosi
| DN 20 | m1 | 5
2. | Večplastne cevi za vodovod, kot npr. Rehau ali enakovredno, spajane z pres pušami vključno fazonski komadi, izolacija Tubolit SG 4 mm, tesnilni in pomožni material za montažo
| 16×2,2(DN 12) | m1 | 50
| 20×2,8(DN 15) |  | 20
| 25×3,5(DN 20) |  | 10
| PVC ODTOČNE CEVI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi
| DN 50 | m1 | 30
| DN 75 |  | 20
| SPLOŠNI STROŠKI VODOVODA IN KANALIZACIJE | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | pavšal | ---
2. | Gradbena dela za izdelavo prebojev, dolbljenje sten in povrnitev v prvotno stanje
|  | pavšal | ---
3. | Tlačni preiskus cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preiskusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | pavšal | ---
4. | Tesnostni preizkus vodovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. | pavšal | ---
5. | Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | pavšal | ---
6. | Izpiranje cevovodov z vodo ali komprimiranim zrakom.
|  | pavšal | ---
7. | Dezinfekcija cevovodov, bakteriološke preiskave in preiskava vode na prisotnost petrol eterskih ekstraktov, pridobitev ustreznih poročil in zapisnikov. | pavšal | ---
8. | Razna nepredvidena dela katera se pojavijo pri izvedbi instalacije vodovoda in kanalizacije pa niso zajeta v tem popisu del | pavšal | ---
9. | Tesnostni preizkus notranje kanalizacije | pavšal | ---
10. | Funkcionalni preizkus z meritvami količin in tehnična kontrola notranje hidrantne mreže s strani pooblaščene institucije
11. | Splošni in transportni stroški | pavšal | ---
Skupaj hidrantno omrežje, vodovod in kanalizacija
Instalacije ogrevanja
| GRELNA TELESA in VENTILI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Jekleno ploščato grelo z vgrajenim ventilom, sredinski priključek, toplotna moč preizkušena po DIN 4704, grelno sredstvo voda, maks. delovna temp. 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, proizv. kot npr. ali enakovredno, VOGEL&NOOT T6, s priključki za dvocevni sistem iz zidu s končnim premazom laka, vključno z nosilci za stensko pritrditev, čepi ter bočnimi in gornjimi pokrovi;
Temperatura ogrevalnega medija po DIN 442, sistem 60°/50°C, temperatura prostora 20-22°C
21
| 600×720 |  | 10
22
| 600×1200 |  | 10
2. | Montaža radiatorjev | kos | 20
3. | Priključne garniture cevnih lokov za radiatorje | kos | 20
| DVOCEVNI SISTEM - cevovodi | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Cevovodi iz npr. Rehau VPE –100/+100°C plastičnih cevi, vklj. fazoni in izolacijskimi žlebaki Tubolit SG za ustrezne premere cevi, debeline 4 mm
| 16×2,2 | m1 | 150
| 20×2,8 |  | 150
| 25×3,5 |  | 30
| 32×4,4 |  | 40
| 44×5,5 |  | 30
2. | Jeklena šivna cev po SIST EN 100027-2 skupaj z fazonskimi kosi in cevnimi odrezki, varilnim in tesnilnim materialom, barvanje 2×, skupaj z obešali sistema Sikla
| DN 32 | m1 | 30
3. | Prehodni kos Je/VPE
| 32/44 | kos | 2
| ARMATURE | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Avtomatski odzračni ventil | kos | 2
| SPLOŠNI STROŠKI | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Gradbena dela za izdelavo prebojev skozi stene. Lokacija prebojev mora biti usklajena s projektom arhitekture in gradbene konstrukcije ter potrjena od projektanta statike. | pavšal | ---
2. | Demontažno montažna dela za priklop nove instalacije na obstoječo instalacijo ogrevanja | pavšal | ---
3. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | pavšal | ---
4. | Tlačni preizkus cevovoda na 1,5 - kratni obratovalni tlak, brez armatur | pavšal | ---
5. | Tesnostni preizkus cevovoda na 1.1 - kratni obratovalni tlak, z armaturami. | pavšal | ---
6. | Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | pavšal | ---
7. | Nepredvidena dela ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških | pavšal
8. | Transportni in splošni stroški | pavšal | ---
Skupaj instalacija ogrevanja