## ELEKTRODELA
Urejanje nadstropja objekta Kegljišča Postojna
C. ELEKTRO INSTALACIJE
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJ
Investitor: OBČINA POSTOJNA,
Ljubljanska cesta 4, Postojna
| 1. RAZSVETLJAVA | EUR |  | 0
| 2. MOČ | EUR |  | 0
| 3. RAZDELILCI | EUR |  | 0
| 4. ŠIBKI TOK | EUR |  | 0
| 5. GRADBENA DELA | EUR |  | 0
| 6. Izdelava izvršilne dokumentacije PID | EUR
| SKUPAJ | EUR |  | 0
POPIS MATERIALA ZA IZVEDBO ELEKTRO INSTALACIJ
Postavke proizvajalcev opreme so v popisu
navedene le kot primer, katere lastnosti
naj bi imela projektirana oprema!!
DOBAVA IN MONTAŽA
1. RAZSVETLJAVA
V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
fluorescentne svetilke so izdelane iz belo obarvane pločevine oz. iz belo obarvane Al litine
zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno barvane z visoko stopnjo korozijske zaščite
vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz v tla
vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa
montažni pribor
odgovarjajoča elektronska predstikalna naprava (EB)
fluorescentne cevi toplo bele barve (4000 K) "OSRAM" LUMILUX DE LUXE oz. DULUX oz. odgovarjajoče sijalke pri ostalih svetilih
brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529
za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen modul varnostne razsvetljave velja še naslednje: prigrajeni modul omogoča, da ena sijalka v svetilki služi kot zasilna razsvetljava z avtonomijo ene ure. Montaža modula je predvidena v svetilko, poleg svetilke ali na svetilko. Indikator polnjenja (LED-dioda) pa se montira na vidno mesto na ohišju svetilke.
1. | Vgradna fluorescentna svetilka, z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) OHIŠJE: nizko; krivljena dekapirana belo obarvana jeklena pločevina 0,6 mm; nastavki za varno obešanje BARVANJE: elektrostatično praškasto, UV- stabilizirano, predhodna fosfatizacija ODSEVNIK: anodiziran, belo obarvan, narebren aluminij DVOJNA OSREDNJA OPTIKA: dvojna (vzdolžna in prečna) parabolična optika »DARK LIGHT« 50° tipa T5, zgoraj zaprte lamele aluminij: satiniran, anodiziran 99,90% fiksacija z vzmetmi: enostavno servisiranje brez snemanja optike protiprašna zaščitna folija Proizvajalec: INTRA ali podobno Tip: DEMI DP 4x14W
| FL1, 4x14W T16 EB | kos | 52 | 0
2. | Vgradni down light-er, okrogle oblike, elektronska dušilka, komplet z montažnim in obesnim materialom , vso opremo in fluorescentno sijalko, Osram Vgradni okrogli odprti downlighter z zmanjšano stopnjo bleščanja. Obroč: iz litega aluminija, bele barve, druge barve po naročilu. Barvanje: elektrostatično praškasto, UV-stabilizirano, predhodna fosfatizacija. Odsevnik: visoka parabola iz visoko sijajnega aluminija, površinska obdelava z vakuumskim naparjanjem hlapov. Montaža sijalke: horizontalna. Predstikalna naprava: ločena od svetilke v klasični, elektronski ali regulacijski izvedbi; možnost vgradnje modula varnostne razsvetljave. Proizv.: INTRA ali podobno Tip: NITOR RV-OH 2x18W EB
| FL2, 2x18W EB | kos | 26 | 0
3. | Vgradni down light-er, okrogle oblike, elektronska dušilka, komplet z montažnim in obesnim materialom , vso opremo in fluorescentno sijalko, Osram Vgradni okrogli odprti downlighter z zmanjšano stopnjo bleščanja. Obroč: iz litega aluminija, bele barve, druge barve po naročilu. Barvanje: elektrostatično praškasto, UV-stabilizirano, predhodna fosfatizacija. Odsevnik: visoka parabola iz visoko sijajnega aluminija, površinska obdelava z vakuumskim naparjanjem hlapov. Montaža sijalke: horizontalna. Predstikalna naprava: ločena od svetilke v elektronski i. Primerna za vgradnjo v vlažne prostore. IP43 Proizv.: INTRA ali podobno Tip: NITOR RV-CL 2x18W EB
| FL3, 2x18W EB | kos | 11 | 0
4. | Vgradna fluorescentna svetilka, z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) z modulom varnostne razsvetljave 1 ure OHIŠJE: nizko; krivljena dekapirana belo obarvana jeklena pločevina 0,6 mm; nastavki za varno obešanje BARVANJE: elektrostatično praškasto, UV- stabilizirano, predhodna fosfatizacija ODSEVNIK: anodiziran, belo obarvan, narebren aluminij DVOJNA OSREDNJA OPTIKA: dvojna (vzdolžna in prečna) parabolična optika »DARK LIGHT« 50° tipa T5, zgoraj zaprte lamele aluminij: satiniran, anodiziran 99,90% fiksacija z vzmetmi: enostavno servisiranje brez snemanja optike protiprašna zaščitna folija Proizvajalec: INTRA ali podobno Tip: DEMI DP 4x14W EM
| FL4, 4x14W T16 EB | kos | 13 | 0
5. | Vgradni down light-er, okrogle oblike, elektronska dušilka, komplet z montažnim in obesnim materialom , vso opremo in fluorescentno sijalko, Osram Vgradni okrogli odprti downlighter z zmanjšano stopnjo bleščanja. Obroč: iz litega aluminija, bele barve, druge barve po naročilu. Barvanje: elektrostatično praškasto, UV-stabilizirano, predhodna fosfatizacija. Odsevnik: visoka parabola iz visoko sijajnega aluminija, površinska obdelava z vakuumskim naparjanjem hlapov. Montaža sijalke: horizontalna. Predstikalna naprava: ločena od svetilke v elektronski izvedbi;z modulom varnostne razsvetljave. Proizv.: INTRA ali podobno Tip: NITOR RV-OH 2x18W EB/EM
| FL5, 2x18W EB | kos | 11 | 0
6. | Vgradni down light-er, okrogle oblike, elektronska dušilka, komplet z montažnim in obesnim materialom , vso opremo in fluorescentno sijalko, Osram Vgradni okrogli odprti downlighter z zmanjšano stopnjo bleščanja. Obroč: iz litega aluminija, bele barve, druge barve po naročilu. Barvanje: elektrostatično praškasto, UV-stabilizirano, predhodna fosfatizacija. Odsevnik: visoka parabola iz visoko sijajnega aluminija, površinska obdelava z vakuumskim naparjanjem hlapov. Montaža sijalke: horizontalna. Predstikalna naprava: ločena od svetilke v elektronski i. Primerna za vgradnjo v vlažne prostore. IP43 z modulom varnostne razsvetljave 1 ure Proizv.: INTRA ali podobno Tip: NITOR RV-CL 2x18W EB/EM
| FL6, 2x18W EB | kos | 4 | 0
7. | Nadgradne varnostne svetilke v stiku pripravljenosti (LPC), z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase in transparentno kapo, komplet z žarnico, Ni-MH akumulatorjem in odgovarjajočimi piktogrami v skladu s tlorisnim načrtom. Zaščita je IP 65 po IEC 529, Proizvajalec: BEGHELLI ali podobno Tip: CS626AT-24SE1H 24W 1h
| FL7, 1x24W | kos | 4 | 0
8. | Nadgradne varnostne svetilke v stiku pripravljenosti (LPC), z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase in transparentno kapo, komplet z žarnico, Ni-MH akumulatorjem in odgovarjajočimi piktogrami v skladu s tlorisnim načrtom. Zaščita je IP 65 po IEC 529, Proizvajalec: BEGHELLI ali podobno Tip: CS626AT-11SE1H 11W 1h
| FL8, 1x11W | kos | 8 | 0
9. | Nadgradna fluorescentna svetilka z elektronsko predstikalno napravo komplet z montažnim materialom, vso opremo in fluorescentno sijalko, sive barve Proizv: PRISMA ali podobno Tip: PLUS TONDA 350 1x32W GX24q-3, SIVE BARVE
| FL9, 1x32W GX24q-3 | kos | 7 | 0
10. | Nadgradna fluorescentna svetilka z elektronsko predstikalno napravo komplet z montažnim materialom, vso opremo in fluorescentno sijalko, sive barve in vgrajenim senzorjem gibanja Proizv: PRISMA ali podobno Tip: POLO 2 DETEK
| FL9, 1x26W | kos | 2 | 0
11. | Drobni spojni in vezni material | cpl. | 1 | 0
12. | Meritve osvetljenosti delovnih mest komplet | kos | 1 | 0
13. | Pregled aktivne požarne zaščite varnostne razvsetljave in pridobitev potrdila | kos | 1 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  | 0
2. MOČ
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | Kabli sledečih presekov in št. žil položeni
po kabelskih policah in parapetnih kanalih
delno uvlečeni v cevi
| PP00-Y 5x16mm2 | m | 110 | 0
| PP00-Y 5x2,5 mm2 | m | 160 | 0
| PP00-Y 5x1,5 mm2 | m | 100 | 0
| PP00-Y 3x6 mm2 | m | 30 | 0
| PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 1900 | 0
| PP00-Y 7x1,5 mm2 | m | 100 | 0
| PP00-Y 4x1,5 mm2 | m | 150 | 0
| PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 2000 | 0
| PP00-Y 2x1,5 mm2 | m | 80 | 0
2. | Inst. Cev pritrjene na objemkah
| PN-16 mm z vsem priborom, negorljive | m | 150 | 0
| PN-26 mm, z vsem priborom, negorljive | m | 100 | 0
3. | Instalacijske cevi
| RF-16mm | m | 600 | 0
| RF-26mm | m | 300 | 0
| RF-48mm | m | 220 | 0
| PT-5F fi 38 položene v tlakih | m | 220 | 0
4. | Kabelski PVC kanali, s pokrovom, položeni n/o
| - 80x60 mm | m | 20 | 0
| - 30x17 mm | m | 40 | 0
| - 17x10 mm | m | 50 | 0
5. | Kabelska polica komplet z obešalnim priborom in vsemi koleni, delno montirane vertikalno. Upoštevane so tudi šibkotočne police
| PK 100 | m | 90 | 0
| PK 200 | m | 70 | 0
| Vertikalne lestve 200 mm | m | 10 | 0
6. | Stikalo 10A za vgradnjo v kvadratne doze serije LEGRAND VELA ali podobne, komplet z dozo, nosilcem in okvirjem (po izbiri arhitekta), če je na istem mestu več stikal so vgrajena v isto dozo
| navadno | kom | 26 | 0
| tipkalo | kom | 8 | 0
7. | Vtičnice 16A za vgradnjo v kvadratne doze serije LEGRAND VELA ali podobne, z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado komplet z dozo, nosilcem in okvirjem (po izbiri arhitekta), če je na istem mestu več vtičnic so vgrajena v isto dozo | kos | 30 | 0
8. | Vtičnice 16A LEGRAND MOSAIC ali podobne ,za vgradnjo v parapet LEGRAND DLP ali podobne, z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado komplet z dozo, nosilcem in okvirjem | kos | 55 | 0
9. | Fiksni priključek "LEGRAND" , p/o, z dozo | kos | 8 | 0
10. | Vtičnica "GEWISS" GW 62 505, 16 A, 400 V nadometna z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado, IP55 | kos | 3 | 0
11. | Parapetni kanal iz aluminija in s kovinsko pregrado za instalacije jakega in šibkega toka. Kanal je opremljen komplet s pokrovom, pregradami in spojkami LEGRAND DLP ali podoben, dimenzij 175x50mm | m | 70 | 0
12. | Priklop naslednjih porabnikov vključno z 1m plastificirane pešel cevi oz. zaključno dozo
| bojler | kos | 3 | 0
| štedilnik | kos | 1 | 0
| ventilator | kos | 4 | 0
| klimat | kos | 1 | 0
| hladilni agregat | kos | 1 | 0
| plinska peč | kos | 1 | 0
13. | Vodnik za izenačitev potencialov
| P/F-Y 1x6 | m | 80 | 0
| P/F-Y 1x16 | m | 100 | 0
| P/F-Y 1x25 | m | 60 | 0
14. | Razvodnica p/o | kos | 80 | 0
| Razvodnica n/o | kos | 70 | 0
15. | Razvodnica PS-49, dodatna izenačitev
| potencialov | kos | 3 | 0
16. | Spoji P/F-Y vodnikov za izenačitev potencilov | kos | 30 | 0
17. | Omarica GIP glavne izenačitve potencialov | kos | 1 | 0
18. | Razno konstrukcijsko železo | kg | 10 | 0
19. | Gibka kovinska cev fi 13,5-16mm | kg | 5 | 0 | inst. odklopnik ST 68/10A 1.p. | kos
[5 empty] | inst. odklopnik ST 68/C16A 1.p. | kos
20. | Izdelava galvanskega spoja | kos | 10 | 0 | stikalo "SCHRACK" KG41-T203, 40A, 3.p. | kos
[5 empty] | stikalo 4G 10-90-U 1.p. rdeče | kos
21. | Označitev vseh vtičnic in porabnikov s pripadnostjo tokoroga | kos | 1 | 0
22. | Meritve kompletne instalacije | kos | 1 | 0 | stikalo 4G 10-51-U 1.p. | kos
[5 empty] | bimetalni rele IR-11 | kos
23. | Drobni spojni in pritrdilni material | cpl. | 1 | 0 | prenapet. zaščito EVM 275/4 karakteristika C | kos
[5 empty] | Razdelilec komplet | kos
25. | Manipulativni in transportni stroški | cpl. | 1 | 0
26. | Izdelava izvršilne dokumentacije - vrisovanje sprememb med gradnjo | cpl. | 1 | 0
| SKUPAJ MOČ |  |  | 0
3. RAZDELILNIKI
DOBAVA IN MONTAŽA OZ. VGRADNJA RAZDELILNIKOV
KOMPLET S ZBIRALKAMI, SPONKAMI, NAPISI,
OŽIČENJEM, DROBNIM SPOJNIM MATERIALOM
1. | Razdelilnik R-M , V obstoječi razdelilnik vgraditi | kos | 1
| Trifazni dvotarifni števec el. energije (po zahtevah Elektro Primorska) | kos | 1
| Schneider fupact ISFT250 | kos | 2
| NV varovalke 3x35A | kos | 3
| Tarifni odklopnik 3x35A | kos | 1
| GSM komunikator | kos | 1
| Drobni spojni in vezni material | cpl. | 1
| Komplet razdelilec | kos | 1 | 0
2. | Razdelilnik R-1 iz tipske n/o omare "Legrand" XL400 dim.
dim 750x550x195mm, IP 43 s sledečo opremo:
| Glavno stikalo Schneider INS63 3.p. | kos | 1
| inst. odklopnik LEGRAND DX/16A 3.p. | kos | 3
| inst. odklopnik LEGRAND DX/16A 1.p. | kos | 20
| inst. odklopnik LEGRAND DX/10A 1.p. | kos | 12
| Tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok KZS68 16-0,03A,2.p. | kos | 1
| stikalo ES 68/10A 1.p. | kos | 3
| bistabilni rele IR-11 | kos | 1
| kontaktor KN9 | kos | 4
| prenapet. odv. EVM 275 karakteristika C | kos | 4
| drobni spojni material | cpl. | 1
| Razdelilec komplet | kos | 1 | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  | 0
4. ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA:
(dobava in montaža oz. polaganje)
4.1. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1. | OMARA »SM-1« dim 2100x600x600 mm
(dobava in montaža)
| komunikacijska omara 19'', višine 42 HE, steklena vrata, zaklepanje s ključem | kos | 1
| optični delilnik | kos | 1
| 24-portna razdelilna plošča UTP 24xRJ45, cat 5e | kos | 3
| vodilo priključnih kablov 1 HE | kos | 1
| ozemljitvena sponka | kos | 1
| krone letvica IDC, 10 parov, z nosilcem za vgradnjo v omaro 19'' | kos | 3
| povezovalni kabel RJ 45-letvica krone dolžine 3m | kos | 40
| povezovalni kabel dolžine 1,5m, UTP, cat 5e | kos | 40
| spajanje UTP kabla z UTP razdelilno ploščo | kos | 40
| spajanje UTP kabla z UTP vtičnico | kos | 40
| stranice (1par) | kos | 2
| sprednja stranica - steklena vrata | kos | 1
| zadnja stranica - vrata | kos | 1
| zgornja stranica za zračenje in uvod kablov | kos | 1
| stabilizacijske regulacijske noge | kos | 4
| koleščki | kos | 4
| polica za monitor | kos | 1
| izvlečna polica za tipkovnico | kos | 1
| dodatna fiksna polica | kos | 2
| dodatni okvir 19² / x HE za vgradnjo pasivne in aktivne mrežne opreme | kos | 1
| linijska prenapetostna zaščita telefonskih in podatkovnih linij | kos | 1
| napajalni modul s 6 kom vtičnic 220V z energetsko prenapetostno zaščito 3.stopnje | kos | 1
| UTP meritve univerzalnega ožičenja z izdajo | kos | 1
| ustreznega merilnega protokola | kos | 1
| drobni potrošni material | kos | 1
| KOMPLET | kos | 1 | 0
2. | Instalacijski vodnik UTP cat.5e položen po kabelskih policah, instalacijskih ceveh oz. parapetnem kanalu:
| 4x2x24AWG | m | 1500 | 0
3. | Vtičnice RJ 45 dvojna cat.5e za vgradnjo v parapetne kanale serije LEGRAND MOSAIC ali podobne, z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado komplet z dozo, nosilcem in okvirjem (po izbiri arhitekta), če je na istem mestu več vtičnic so vgrajena v isto dozo. | kos | 20 | 0
4. | Dovodni kabel za telefon IY(ST)Y 10x2x0,6, komplet z obojestranskim priklopom in uvlačen v cevi | m | 80 | 0
5. | Dodvodni optični kabel 6 žilni MM 125/62,5 | m | 80 | 0
6. | Kabelski PVC kanali, s pokrovom, položeni n/o
| - 80x60 mm | m | 40 | 0
| - 30x17 mm | m | 20 | 0
| - 17x10 mm | m | 20 | 0
7. | Funkcionalni preizkus delovanja tel. Sistema | cpl. | 1 | 0
8. | Meritve izolacijske trdnosti in upornosti | cpl. | 1 | 0
9. | Drobni spojni in pritrdilni material | cpl. | 1 | 0
10. | Manipulativni in transportni stroški | cpl. | 1 | 0
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
4.2. | SOS KLIC
1. | Enota napajanja Promon, EN-24/3 ali enakovredna | kos | 1 | 0
2. | Tablo receptorja Promon, TR-06 ali enakovreden | kos | 1
0
3. | Enota klica Promon, EK-10 ali enakovredna, komplet z dozo in okvirjem za sistem Legrand ali enakovrednim | kos | 4 | 0
4. | Enota razrešitve Promon, ER-03 ali enakovredna, komplet z dozo in okvirjem za sistem Legrand ali enakovrednim | kos | 4 | 0
5. | Telekomunikacijski instalacijski kabel uvlečen v instalacijsko cev
| JY(St)Y 2x2x0,8mm | m | 200 | 0
6. | Instalacijska plastična cev položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, PN16 | m | 120 | 0
7. | Instalacijska plastična gibljiva cev položena podometno ali v betonu, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, f16 | m | 70 | 0
| SKUPAJ SOS KLIC |  |  | 0
4.3. | PREZENTACIJSKA OPREMA VEČNAMENSKA IN SEJNA SOBA sestavljena iz:
1. | Zidna priključna enota za priklop računalnika, videa-s-videa, avdia, stikalo za pogon platna (gor/dol), stikalo za vklop in zakasnjen izklop videoprojektorja za ohladitev, nadometna izvedba (ali za parapetni kanal) | kos | 1 | 0
2. | Instalacijska dela:
| - Vgradnja rebrastih instalacijskih cevi F 23 v mavčno pregradno steno cca | m | 15 | 0
| - Izdelava dovoda 230V iz razdelilne omare (kabel 3 x 2,5mm2) cca | m | 30 | 0
| - Vgradnja 3-modulne instalacijske doze | kos | 1 | 0
| - Izdelava mrežnega (LAN) priključka od komunikacijske omare do zidne priključe doze s kablom FTP Cat 6 | m | 30 | 0
| SKUPAJ PREZENTACIJSKA OPREMA |  |  | 0
| SKUPAJ ŠIBKI TOK: |  |  | 0
5. | GRADBENA DELA
1. | Trasiranje, izkop in planiranje dna jarka, širine dna 40 cm in globine 110 cm in izdelava 2 cevne kabelske kanalizacije (2 x stigmaflex cev fi 110mm), zaščita cevi z obbetoniranjem 10 cm nad cevmi, zasip kanala z izkopanim oz. tamponskim materialom z utrditvijo za pločnik, postavitev opozorilnega traku v jarek na globini 0,4 m od vrha terena, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm na globini 0,6m od vrha terena, nakladanje viška in odvoz na deponijo do 5km, čiščenje trase (v postavki je zajeta dobava in montaža cevi za kabelsko kanalizacijo, opozorilnega traku, pocinkanega valjanca itd.) | m | 30 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0