## Rekapitulacija
Urejanje nadstropja objekta Kegljišča Postojna
B. STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ
Investitor: OBČINA POSTOJNA,
Ljubljanska cesta 4, Postojna
INTERNA VODOINSTALACIJA | 0
RADIATORSKO OGREVANJE | 0
PLINSKE INSTALACIJE | 0
PREZRAČEVANJE | 0
ZUNANJI VODOVOD | 0
Projekt izvedenih del | 0
SKUPAJ | 0

## Interna vodoinstalacija
INTERNA VODOINSTALACIJA
1. | Dobava in montaža umivalnika iz bele fajančevine, komplet z enoročno mešalno baterijo, sifonom, veznimi cevkami ter kotnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 6 | 0
2. | Dobava in montaža fajančevinaste WC školjke, komplet z nizkomontažnim izplakovalnim kotličkom, sedežno desko, vezno cevko, kotnim ventilom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| spodnji iztok | kos | 6 | 0
3. | Dobava in montaža kerok pomivalnega korita, komplet z enoročno mešalno baterijo, sifonom, kotnima ventiloma, veznimi cevkami ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| (vskladiti z opremo) | kos | 3 | 0
6. | Dobava in montaža pisoarja, komplet z utripnim ventilom, sifonom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 2 | 0
7. | Dobava in montaža fajančevinaste konzolne WC školjke - invalidska izvedba, komplet z varnostnimi držali, nizkomontažnim izplakovalnim kotličkom, sedežno desko, vezno cevko, kotnim ventilom ter pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo na zid
| napr. GIVAS - Abele | kos | 2 | 0
8. | Dobava in montaža pretočnega bojlerja V=10l, s teflonskim tesnenjem, z nastavkom za gumi cev, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| V=10l | kos | 2 | 0
9. | Dobava in montaža podometnih krogličnih ventilov, komplet z rozeto, tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 4 | 0
| DN20 | kos | 2 | 0
10. | Dobava in montaža krogličnih ventilov s teflonskim tesnenjem, komplet s tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 | 0
| DN20 | kos | 3 | 0
| DN15 | kos | 6 | 0
11. | Dobava in montaža pocinkanih cevi za sanitarno pitno vodo, komplet s fitingi ter izolacijskim in tesnilnim materialom
| DN25 | m | 15 | 0
| DN20 | m | 8 | 0
| DN15 | m | 35 | 0
| DN15 cirk. | m | 6 | 0
12. | Dobava in montaža PVC kanalizacijkih cevi, komplet s fazonskimi kosi, ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN110 | m | 25 | 0
| DN50 | m | 20 | 0
13. | Dobava in montaža PVC talnega sifona s kromirano rešetko, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN50 | kos | 4 | 0
14. | Dobava in montaža krogličnega ventila s teflonskim tesnenjem, z nastavkom za gumi cev, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 2 | 0
15. | Dobava in montaža stenskega sifona za pomivalni/pralni stroj, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN50 | kos | 2 | 0
16. | Dobava in montaža strešne kape, za vertikale fekalne kanalizacije, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 3 | 0
17. | Dobava in montaža etažerja iz bele fajančevine, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 6 | 0
18. | Dobava in montaža ogledala za umivalnik, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 4 | 0
19. | Dobava in montaža posodice za milo, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 4 | 0
20. | Dobava in montaža držala za WC papir, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 8 | 0
21. | Dobava in montaža držala za brisače, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 3 | 0
23. | Dezinfekcija instalacije, komplet z izdelavo zapisnika ter bakteriološko analizo vode
|  | kpl | 1 | 0
24. | Dobava in montaža gasilnega aparata, komplet s pritrdilnim materialom
| S6 | kos | 4 | 0
| CO2 - 5kg | kos | 1 | 0
25. | Druga manjša nepredvidena dela, transportni stroški, izdelava zapisnikov, pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
|  | cpl. | 1 | 0
0

## Ogrevanje
RADIATORSKO OGREVANJE
1. | VIESSMAN Vitodens 300 tip WB3A, 35kW, Vitotronic 200 regulacija, plinksi stenski kotel za ogrevanje prostorov in sanitarne vode.
Plinski stenski kondenzacijski kotel za ogrevanje prostorov in sanitarne vode z ločenim ogrevalnikom sanitarne vode po EN 677 za obratovanje odvisno ali neodvisno od zraka v prostoru po TRGI 86/96
Nazivna toplotna moč: 35 kW (50/30°C)
Skupne dimenzije: dolžina: 380 mm, širina: 480 mm, višina: 850 mm.
Teža s toplotno izolacijo: 52 kg
Dop. obratovalni nadtlak: 3 bare
Nastavek za dim. plin (svetla širina): 180 mm
Dovod zraka (svetla širina): 125 mm
Normiran izkoristek: do 109 %
V kotlu je integrirano:
kompletna toplotna celica, sestavljena iz zračne komore z ogrevalno površino Inox-Radial
modulirni gorilnik MatriX-compact z ventilatorjem na izmenični tok
plinska armatura
ionizacijski nadzor plamena
električni visokonapetostni vžig plina
multivtični sistem , vgrajen manometer in avtomatski odzračevalnik
senzorji zunanje temperature, temperature kotlovne in sanitarne vode.
Vitotronic 200 vsebuje:
stikalo naprave, elektronski omejevalnik maksimalne temperature, nadzornik in omejevalnik temperature, prikaz obratovanja in motnje, optolink vmesnik za priklop prenosnega računalnika, izbirne tipke za obratovalni program, počitniški program, dimnikarsko kontrolno tipko, izklop črpalk in gorilnika v odvisnosti od potrebe, poletno varčevalno obratovanje in variabilno kurilno mejo.
senzorji zunanje temperature, temperature kotlovne in sanitarne vode.
Dobavni obseg:
kompleten plinski kondenzacijski kotel z ogrevalno površino Inox-Radial, gorilnikom MatriX-compact za utekočinjen plin, vodno ploščo z obtočno črpalko z reguliranim številom vrtljajev, vgrajeno regulacijo kotlovnega krogotoka, kotlovnim priključnim nastavkom na strani dimnih plinov in oplaščenje kotla.
|  | kos | 1 | 0
2. | Montažni pripomoček - nadometni (obtočni)
vsebuje:
- pritrdilne elemente
- zaporne armature na strani ogrevalne in sanitarne vode
- ravno plinsko pipo R 1/2 s termiènim varnostnim zapornim ventilom
|  | kos | 1 | 0
3.
3. | pokončen, stoječ ogrevalnik sanitarne vode volumna 80l z eno ogrevalno spiralo. Za ogrevanje sanitarne vode v povezavi z ogrevalnimi kotli
ogrevalnik sanitarne vode s prigrajeno toplotno izolacijo,
magnezijeva zaščitna anoda, postavitvene noge in uvarjen potopni tulec za senzor temperature ogrevalnika oz. regulator temperature.
|  | kos | 1 | 0
4. | Priključni komplet za ogrevalnik sanitarne vode
- senzor temperature ogrevalnika sanitarne vode
- priključne spoje
|  | kos | 1 | 0
5. | Modulni razdelilnik MV2 dvojni DN32,3712
|  | kos | 1 | 0
6. | Modulni razd. M31 DN25+Grundfos 25-60
|  | kos | 1 | 0
7. | Modul ogrevalnega krogotoka M32
DN25+Grundfos ALPHA25-60
|  | kos | 1 | 0
8. | Razširitveni komplet:
- elektroniko mešalnega ventila z motorjem za Viessmann
mešalne ventile DN 20 do DN 50, R 1/2" do 1 1/4"
- senzor temperature vtoka (naležni senzor) s priključnim vodnikom, dolžina 2 m
- priključne vtiče za črpalko ogrevalnega krogotoka, omrežni priključek, senzor temperature vtoka in KM BUS povezavo.
|  | kos | 1 | 0
10. | Raztezna posoda 35L bela
|  | kos | 1 | 0
11. | Ventil 3/4 - 3/4
|  | kos | 1 | 0
12. | Varnostna skupina DN 20 ,10bar za ogrevalnike sanitarne vode s prostornino 300 l
- zaporni ventil
- preprečevalnik povratnega toka in preizkuševalni nastavek,
- nastavek za priključek manometra
- membranski varnostni ventil 10 bar.
|  | kos | 1 | 0
13. | Komplet iztečnega lijaka za kotle Vitodens
|  | kos | 1 | 0
14. | AZ - revizijski T-kos 80/125
|  | kos | 1 | 0
15. | AZ-priključek na zunanjo steno D=80/125
|  | kos | 1 | 0
16. | AZ-cev 0,5m 80/125
|  | kos | 1 | 0
17. | AZ-cev 1m 80/125
|  | kos | 1 | 0
18. | Stensja zaslonka 125
|  | kos | 1 | 0
19. | AZ - cev 1,95m 80/125
|  | kos | 12 | 0
20. | AZ - strešna prevodnica 80/125 črna
|  | kos | 1 | 0
21. | Pritrditvena objemka 125
|  | kos | 4 | 0
22. | Univerzalna dimniška obroba, črna sistem 70/110mm
|  | kos | 1 | 0
23. | Dobava in montaža jeklenih pločevinastih radiatorjev Vogel & Noot, komplet z vsem potrebnim tesnilnim materialom, termostatsko glavo ter zapornimi ventili.
| 22K/900/920 | kos | 1
| 22K/600/1200 | kos | 5
| 22K/600/1320 | kos | 3
| 22K/600/920 | kos | 4
| 22K/900/800 | kos | 3
| 22K/900/520 | kos | 1
| 22K/600/720 | kos | 4
| 22K/600/1000 | kos | 2
|  |  | 23 | 0
24. | Dobava in montaža kombiniranega bojlerja V=80l, iz jeklene pločevine z magnezijevo anodo, termometrom in elektro grelcem z regulcijo.
|  | kos | 1 | 0
25. | Dobava in montaža ekspanzijske tlačne posode Varflex 35-S/1.0
|  | kos | 1 | 0
26. | Dobava in montaža trdih bakrenih cevi, komplet s toplotno izolacijo ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN25 | m | 35 | 0
27. | Dobava in montaža razdelilca za radiatorsko ogrevanje za montažo v steno, komplet z vgradnimi vrati.
| 8 krogi | kos | 1 | 0
| 7 krogi | kos | 2 | 0
28. | Dobava in montaža bakrenih cevi, komplet s toplotno izolacijo ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Cu ø 12,1x1 | m | 450 | 0
29. | Dobava in montaža črpalk komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 3 | 0
| DN15 (bojler) | kos | 1 | 0
| DN15 (cirk.) | kos | 1 | 0
30. | Dobava in montaža tropotnega mešalnega ventila za podpostaje radiatorski del, z motornim pogonom.
| DN25 | kos | 1 | 0
31. | Dobava in montaža krogelnih ventilov s teflonskim tesnenjem, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 3 | 0
| DN25 | kos | 1 | 0
32. | Izdelava odzračevalnih lončkov, komplet z izpusti ter vsem potrebnim varilnim materialom V=3 litre.
|  | kos | 6 | 0
33. | Odzračevalni radiatorski ventilček DN15 z dobavo in montažo
|  | kos | 23 | 0
34. | Dobava in montaža radiatorskih konzol, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 46 | 0
35. | Montaža, demontaža ter ponovna montaža radiatorjev
|  | kos | 23 | 0
36. | Polnjenje in odzračevanje sistema, poizkusno kurjenje nastavitev armatur.
|  | kos | 1 | 0
37. | Druga manjša nepredvidena dela, transportni stroški, pripravljalna in zaključna dela.
|  | cpl. | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Plinske instalacije
INTERNA PLINSKA INSTALACIJA
1. | Dobava in montaža krogličnega ventila atestiranega za plinsko instalacijo, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materailom
| DN20 | kos | 1 | 0
2. | Dobava in montaža črne brezšivne cevi za plinsko instalacijo, komplet z varilnimi loki ter varilnim materialom
| DN20 | m | 24 | 0
| DN25 | m | 6 | 0
3. | Varovalni termično krmiljeni zaporni ventil STREIF z navojnimi priključki, komplet z dobavo in montažo
| DN20 | kos | 1 | 0
4. | Dobava in montaža atestirane fleksibilne cevi za priključitev štedilnika
| DN20 | kos | 1 | 0
5. | Izdelava prebojev plinske instalacije skozi stene ter izdelava zaščitne cevi po detajlu
|  | kos | 2 | 0
6. | Poizkusni zagon naprav ter izdelava zapisnika o zagonu peči in štedilnika
|  | kos | 1 | 0
7. | Dvakratno miniziranje cevi in profilnega železa po predhodnem čiščenju
|  | m² | 6 | 0
8. | Pleskanje cevi z rumeno barvo
|  | m² | 6 | 0
9. | Polnjenje sistema, poizkusno kujenje, tlačni preizkus ter izdelava zapisnikov
|  | cpl. | 1 | 0
10. | Transportni stroški, drugi drobni material ter manjša nepredvidena dela
|  | cpl. | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Prezračevanje
PREZRAČEVANJE
1. | Prezračevalna klimatska naprava kot napr. DUPLEX-BT-CHF-6000/33/0 notranje izvedbe dobavitelja Provent, d.o.o. pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo ter s podatki:
Zdo=2800 m3/h
Zod=2800 m3/h
Hz=256 Pa
P=2x1435 W (točka delovanja)
Qog=14 kW
Qhl=9,1 kW dx-naprava
Komplet z opremo: odvodni in dovodni ventilator (motor ME.010 in MI.010, toplotni izmenjevalnik K.750F, toplovodni grelnik T.3 do 32 kW, vodni hladilnik DX CHF.4, z KI.500.LM24 loputo s pogonom, s KE.500.LF24 loputo s pog.vzmet, z regulacijsko omaro RO-P3-S2-M4-TT2.4/5-L, S KRMILNIM PANELOM KAB-2321, s 2 x KH-1020 temp. senzorjem, z montažo reg. omare E na klimat ter vso električno povezavo med sklopi
| položaj naprave 33 | kos | 1 | 0
2. | Loputa by-pass tip B.LM24, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
3. | Presostat za filter PFe FILTER e1, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
4. | Presostat za ploščni izmenjevalnik PFR, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
5. | Toplotna mešalna postaja s črpalko in 4-potno mešalno pipo z motornim pogonom tip R-TPO4.LM24, z dobavo in montažo
| DN25 | kos | 1 | 0
6. | Zagon klimata in strokovno poučevanje osebja
|  | kos | 1 | 0
7. | Zunanja hladilna enota 9,8kW tip AVO-104 FG z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
8. | Ekspanzijski ventil za AVO z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
9. | Ekspanzijski ventil - šoba AVO-74 FG-94 FG z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
10. | Polnjenje s plinom R407C
|  | kos | 1 | 0
11. | Dehidrator za AVO-74 FG-174 FG z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
12. | Pokazno steklo za AVO z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
13. | Priključek zunanje hladilne naprave AVO-FG, BG (do20m)
|  | kos | 1 | 0
14. | Odvodni kanalski ventilator VORTICE tip ARIETT T za prezračevanje skladišča s časovnim relejem pritrdilnim materialom, stikalom, z novimi podatki podatki:
Z=60 m3/h
Hz=60 Pa
| priključek čajna - vskladiti z opremo | kos | 4 | 0
15. | Odvodni kanalski ventilator, kot naprimer KVK 315 L za prezračevanje higijenskega prostora z WC-ji s 5-stopenjskim regulatorjem hitrosti RTRE 3 kpl. pritrdilnim materialom, stikalom, z novimi podatki podatki:
Z=840 m3/h
Hz=220 Pa
|  | kos | 1 | 0
16. | Odvodni kanalski ventilator, kot naprimer KVK 315 L za prezračevanje garderobe s 5-stopenjskim regulatorjem hitrosti RTRE 3 kpl. pritrdilnim materialom, stikalom, z novimi podatki podatki:
Z=440 m3/h
Hz=200 Pa
|  | kos | 1 | 0
17. | Pločevinasti kanali iz pocinkane pločevine debeline 1,00 mm za izdelavo vseh pravokotnih kanalov in priključkov, komplet z okvirjem in protiokvirjem za spajanje, skupne teže
|  | kg | 2700 | 0
18. | Pločevinasti spiro kanali iz pocinkane pločevine debeline 0,5 mm za izdelavo okroglih kanalov komplet s fazoni, z okvirjem in protiokvirjem za spajanje, skupne dolžine
| DN200 | m | 12 | 0
| DN100 | m | 48 | 0
19. | Razno profilno železo za pritrditev kanalov, klimata, komplet z vijačnim, pritrdilnim ter varilnim materilom ter dobavo in montažo
|  | kg | 500 | 0
20. | Aluminijasta izenačevalna rešetka IMP tip AR-4P dim. 425x125, komplet s protiokvirjem za montažo na vrata, z dobavo in montažo
|  | kos | 10 | 0
21. | Aluminijasta prezračevalna rešetka IMP tip AR-1G, komplet s usmerjevalnim nastavkom protiokvirjem za montažo na kanal, z dobavo in montažo
| dim. 625x225 | kos | 2 | 0
22. | Aluminijasta prezračevalna rešetka IMP tip AR-2F, komplet s usmerjevalnim nastavkom protiokvirjem za montažo na kanal, z dobavo in montažo
| dim. 625x125 | kos | 8 | 0
23. | Aluminijasta zaščitna rešetka IMP tip AZR 3/2, komplet s protiokvirjem za montažo na zid, z dobavo in montažo
| dim. 500x500 mm | kos | 4 | 0
24. | Prezračevalni ventil IMP za odvod zraka z vgradnim okvirjem za montažo v spuščen strop in krožnikom za regulacijo količine tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| tip PV 1 - vel.100 | kos | 14 | 0
25. | Toplotna (min. debelina izolacije 19mm) izolacija kanalov v AL zaščitni pločevini, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| Armaflex AF19 | m2 | 58 | 0
26. | Stropni difuzor IMP - OD-4 K/600 s priključkom dim.200, komplet s komoro in protiokvirjem za montažo na kanal, z dobavo in montažo
| Zmax=420m3/h | kos | 8 | 0
27. | Dušilec zvoka IMP tip DZ-2/200 dim. 640/600/1500mm, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na kanal, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
28. | Požarna loputa PL-12-K90/A2/T1, komplet s protiokvirjem za montažo na zid, z dobavo in montažo
| dim. 500x500 mm | kos | 2 | 0
29. | Miniziranje kovinskih delov in pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju
|  | m² | 40 | 0
30. | Pleskanje miniziranih delov
|  | m² | 40 | 0
31. | Regulacija in nastavitev avtomatike, volumske nastavitve odvoda zraka, izvedba meritev ter označevanje regulacijskih loput | cpl. | 1 | 0
32. | Pripravljalna in zaključna dela | cpl. | 1 | 0
33. | Transportni in splošni stroški | cpl. | 1 | 0
0

## Zunanji vodovod
ZUNANJI VODOVOD
1. | Dobava in montaža vodomerja,kpl s pritrdilnim in tesnilnim materialom (po specifikaciji)
| Vodomer ABB 20 | kos | 1 | 0
| Ovalni zasun DN20 | kos | 2 | 0
| Čistilni kos DN20 | kos | 1 | 0
| Demontažni kos DN20 | kos | 1 | 0
2. | Izdelava priklopa na predviden vodovodni priključek, vključno s fitingi, E-spoji in vsem potrebnim drobnim materialom
| (ocena obračun po dejanskih stroških) | kpl | 1 | 0
3. | Izdelava hidrantnega preizkusa ter zapisnika o ustreznosti
|  | kos | 1 | 0
4. | Dobava in montaža polietilenskih cevi proizvod TOTRA Ljubljana tip PE80 za delovni tlak 12,5 bar, kpl. s spojnim in tesnilnim materialom
| d40 x 3,7 SDR 11,0 | m | 12 | 0
5. | Dezinfekcija temeljito izpiranje in bakteriološka analiza vode iz omrežja
|  | m | 1 | 0
6. | Zapiranje ter ponovno odpiranje vode, obveščanje potrošnikov o zapori
|  | kos | 1 | 0
7. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus in preizkusno obratovanje
|  | cpl. | 1 | 0
8. | Transportni in ostali stroški
|  | cpl. | 1 | 0
0