## Rekapitulacija
NOTRANJSKI MUZEJ
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI -
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA
Rekapitulacija
1. | Razsvetljava | 0 | €
2. | Vodovni material | 0 | €
3. | Stikalni bloki | 0 | €
4. | Šibkotočne inštalacije | 0 | €
5. | Javljanje požara | 0 | €
6. | Tehnična dokumentacija (PID in POV) | 0 | €
Skupaj: |  | 0 | €
Opomba:
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati navedeni material ali nuditi
ustreznega enakovrednega.
Pri vseh spremembah je potrebno navesti proizvajalca, tip opreme in tehnične podatke.
Vsa oprema se dobavi z vsemi dokazili o ustreznosti in certifikati.

## Razsvetljava
1. | Razsvetljava
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in pripadajoča oprema: fluorescentne svetilke so izdelane iz belo obarvane pločevine oz. iz belo obarvane Al litine, zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno barvane z visoko stopnjo korozijske zaščite, vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz v tla, vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa, montažni pribor, odgovarjajoča elektronska predstikalna naprava (EB), fluorescentne cevi bele barve (4000 K) "Osram" LUMILUX DE LUXE oz. DULUX oz. odgovarjajoče sijalke pri ostalih svetilih, brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529, za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen modul varnostne razsvetljave velja še naslednje: prigrajeni modul omogoča, da ena sijalka v svetilki služi kot zasilna razsvetljava z avtonomijo ene ure. Montaža modula je predvidena v svetilko, poleg svetilke ali na svetilko. Indikator polnjenja (LED-dioda) pa se montira na vidno mesto na ohišju svetilke.
1. | Svetilka AURA 28 (Prisma) 1x75W IP44 | kos | 25 | 0
2. | Svetilka MONSUN (Siteco) 2xFL 36W EB, z elektronsko dušilko | kos | 75 | 0
3. | Svetilka MONSUN (Siteco) 2xFL 36W EB+EM, z elektronsko dušilko in modulom varnostne razsvetljave 1h | kos | 28 | 0
4. | Svetilka TURBO SS-OH (Intra) 2xFLC 18W EB, z elektronsko dušilko | kos | 5 | 0
5. | Svetilka TURBO SM-OH (Intra) 2xFLC 18W EB, z elektronsko dušilko | kos | 44 | 0
6. | Svetilka TURBO SM-OH (Intra) 2xFLC 18W EB+EM, z elektronsko dušilko in modulom varnostne razsvetljave 1h | kos | 28 | 0
7. | Svetilka DEMI N ES DP (Intra) 2xFL 28W EB, z elektronsko dušilko | kos | 8 | 0
8. | Svetilka 201 AS (Intra) 1xFL 80W EB, z elektronsko dušilko | kos | 2 | 0
9. | Svetilka DEMI N DP (Intra) 4xFL 14W EB, z elektronsko dušilko | kos | 43 | 0
10. | Svetilka 8121 (Intra) 1x60W | kos | 8 | 0
11. | Svetilka NOX (Intra) 75W A60 E27, s obešalnim priborom | kos | 12 | 0
12. | Svetilka HUNTER FLEX S-H (Intra) 1x100W QR111 G53 EB | kos | 2 | 0
13. | Svetilka HUNTER FLEX S-DP (Intra) 2xFL 39W EB, z elektronsko dušilko | kos | 2 | 0
14. | Svetilka 408EL WING (Disano) 1xFL 18W, z elektronsko dušilko | kos | 5 | 0
15. | Svetilka 408EL WING (Disano) 1xFL 36W, z elektronsko dušilko | kos | 12 | 0
16. | Svetilka S.6859 VEDO TONDA (Simes) 1xFLC 18W | kos | 14 | 0
17. | Svetilka S.6879 MEGAVEDO TONDA (Simes) 1xFLC 36W | kos | 12 | 0
18. | Svetilka VISTRAL AD11NM1 (Menvier) 1xFLC 11W, 1h, s piktogramom | kos | 36 | 0
19. | Svetilka VISTRAL AD18NM1 (Menvier) 1xFL 18W, 1h, s piktogramom | kos | 40 | 0
20. | Svetilka STARNOVA IP65 AD24NM1 (Menvier) 1xFLC 24W, 1h | kos | 12 | 0
21. | Svetilka EVOLED AD1H (Menvier) 1xLED 1W, 1h | kos | 32 | 0
22. | Preizkus, meritve in kontrola pooblaščenca o ustreznosti varnostne razsvetljave | kos | 1 | 0
23 | Drobni material | kpl | 1 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Vodovni
2. | Vodovni material
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1 | Kabel PP00, PP00-Y (NYY-O, NYY-J) položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 4x120 mm2 | m | 48 | 0
| - 4x25 mm2 | m | 40 | 0
| - 4x16 mm2 | m | 24 | 0
| - 5x10 mm2 | m | 136 | 0
| - 5x6 mm2 | m | 80 | 0
| - 5x4 mm2 | m | 40 | 0
| - 3x2,5 mm2 | m | 80 | 0
| - 5x1,5 mm2 | m | 120 | 0
| - 4x1,5 mm2 | m | 64 | 0
| - 3x1,5 mm2 | m | 160 | 0
| - 2x1,5 mm2 | m | 32 | 0
2 | Kabel PP, PP-Y (NYM-J) položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 5x2,5 mm2 | m | 1700 | 0
| - 3x2,5 mm2 | m | 2160 | 0
| - 2x2,5 mm2 | m | 40 | 0
| - 5x1,5 mm2 | m | 640 | 0
| - 4x1,5 mm2 | m | 880 | 0
| - 3x1,5 mm2 | m | 2960 | 0
| - 2x1,5 mm2 | m | 960 | 0
3 | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - f 36 mm | m | 64 | 0
| - f 29 mm | m | 320 | 0
| - f 23 mm | m | 448 | 0
| - f 16 mm | m | 960 | 0
| - f 13,5 mm | m | 128 | 0
4 | Plastična ojačana instalacijska cev RBC, z razvodnimi dozami, položena p/o v liti beton
| - f 48 mm | m | 120 | 0
| - f 29 mm | m | 120 | 0
| - f 26 mm | m | 400 | 0
| - f 23 mm | m | 400 | 0
| - f 16 mm | m | 200 | 0
5 | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - f 23 mm | m | 400 | 0
| - f 16 mm | m | 240 | 0
6 | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 5 cm, skupaj s konzolami
| - 300 mm | m | 40 | 0
| - 200 mm | m | 160 | 0
| - 100 mm | m | 180 | 0
| - 50 mm | m | 220 | 0
7 | Pregibna PVC cev (euroflex), položena n/o, z uvodnicami
| - f 32 mm | m | 24 | 0
| - f 25 mm | m | 64 | 0
| - f 20 mm | m | 80 | 0
| - f 16 mm | m | 40 | 0
8 | Kabelski PVC kanali, s pokrovom, položeni n/o
| - 80x60 mm | m | 16 | 0
| - 60x40 mm | m | 24 | 0
| - 30x17 mm | m | 40 | 0
| - 17x10 mm | m | 40 | 0
9 | Doza za izenačevanje potencialov PS49 skupaj s povezavo P/F-Y 6 mm2 in P/F-Y 4 mm2 | kos | 10 | 0
10 | Glavna ozemljitvena zbiralka GIP, skupaj s povezavo P/F-Y 25 mm2 in P/F-Y 16 mm2, objemke, spoji | kos | 4 | 0
11 | Vodnik P/F-Y ozemljitev večjih kovinskih mas, objemke, spoji
| - 6 mm2 | m | 80 | 0
| - 16 mm2 | m | 24 | 0
12 | Doza p/o, f60 mm | kos | 32 | 0
13 | Stikalna kombinacija Vimar tip IDEA RONDO, p/o, 230V, 10A, z skupno dozo
| - navadno | kos | 104 | 0
| - navadno 16A z lučko | kos | 10 | 0
| - izmenično | kos | 104 | 0
| - križno | kos | 2 | 0
| - tipkalo z lučko | kos | 98 | 0
14 | Stikalna kombinacija Vimar tip IDEA, n/o, 230V, 10A, z skupno dozo
| - navadno | kos | 10 | 0
| - izmenično | kos | 2 | 0
15 | Stikalna kombinacija Vimar tip IDEA IP55, p/o, 230V, 10A, z skupno dozo
| - navadno | kos | 10 | 0
| - izmenično | kos | 2 | 0
| - tipkalo z lučko | kos | 2 | 0
| - tipkalo za zvonec | kos | 5 | 0
16 | Vtičnica p/o, 400V, 16A, z dozo | kos | 12 | 0
17 | Vtičnica Vimar tip IDEA RONDA, p/o, 230V, 16A, z skupno dozo
| - 1x vtičnica | kos | 148 | 0
| - 2x vtičnica | kos | 8 | 0
| - 3x vtičnica | kos | 56 | 0
18 | Vtičnica Thorsman, p/o, 230V, 16A, z skupno dozo za parapetni kanal
| - 1x vtičnica | kos | 20 | 0
| - 2x vtičnica | kos | 8 | 0
| - 3x vtičnica | kos | 40 | 0
| - 3x vtičnica (rdeča) | kos | 8 | 0
19 | Vtičnica n/o, IP55, 230V, 16A | kos | 5 | 0
20 | Vtičnica n/o, IP55, 400V, 16A | kos | 5 | 0
21 | Vtičnica Thorsman, p/o, 400V, 16A, z skupno dozo za parapetni kanal | kos | 12 | 0
22 | Fiksni priključek Vimar tip IDEA RONDA, p/o, z dozo | kos | 60 | 0
23 | Električni zvonec, 230V | kos | 5 | 0
24 | Al parapetni kanal dim. INKA 123/72 mm (Thorsman), s kovinsko pregrado, pokrovom, veznimi, kotnimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom | m | 6 | 0
25 | Al parapetni kanal dim. TAS 161-2/72 mm (Thorsman), s kovinsko pregrado, pokrovom, veznimi, kotnimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom | m | 24 | 0
26 | Talna doza s pokrovom kot je tlak (Thorsman) | kos | 6 | 0
27 | Tipka za izklop v sili, tip GW42201 (Gewiss), n/o, osvetljena tipka NO+NC, 10A, IP55 | kos | 1 | 0
28 | Priklop ventilatorjev s regulatorji | kos | 5 | 0
29 | Priklop bojlerja | kos | 10 | 0
30 | Priklop pisoarjev | kos | 2 | 0
31 | Priklop fenomatov | kos | 6 | 0
32 | Priklop raznih električnih aparatov (ledomat, kavni aparat, pomivalni stroj, …) | kos | 22 | 0
33 | Električne meritve, izdelane s strani pooblaščene institucije | kos | 1 | 0
34 | Drobni material | kpl | 1 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Stikalnibloki
3. | Stikalni bloki
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1 | Stikalni blok R-K.1 je p/o kovinska omarica iz dekapirane pločevine, dekorativno pobarvana, dim. 600 x 800 x 150 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0
1x GW70207 (Gewiss), 63A
4x PROTEC C
9x ETIMAT 3F C/25,16,10A
16x ETIMAT 1F C/16,10,6A
1x EFI-4/25A/30mA
2x EP510 (Hager)
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
2 | Stikalni blok R-P je p/o kovinska omarica iz dekapirane pločevine, dekorativno pobarvana, dim. 800 x 800 x 150 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0
1x GW70207 (Gewiss), 63A
4x PROTEC C
16x ETIMAT 3F C/25,16,10A
40x ETIMAT 1F C/16,10,6A
1x EFI-4/25A/30mA
3x EP510 (Hager)
1x EG600 (Hager)
6x R20-20 (Eti)
6x SS116 (1-0-2)
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
3 | Stikalni blok R-N.1 je p/o kovinska omarica iz dekapirane pločevine, dekorativno pobarvana, dim. 600 x 800 x 150 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0
1x GW70207 (Gewiss), 63A
4x PROTEC C
12x ETIMAT 3F C/25,16,10A
26x ETIMAT 1F C/16,10,6A
1x EFI-4/25A/30mA
2x EP510 (Hager)
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
4 | Stikalni blok R-N.2 je p/o kovinska omarica iz dekapirane pločevine, dekorativno pobarvana, dim. 600 x 800 x 150 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0
1x GW70207 (Gewiss), 63A
4x PROTEC C
12x ETIMAT 3F C/25,16,10A
26x ETIMAT 1F C/16,10,6A
1x EFI-4/25A/30mA
2x EP510 (Hager)
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
5 | Stikalni blok R-N.3 je p/o kovinska omarica iz dekapirane pločevine, dekorativno pobarvana, dim. 600 x 800 x 150 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0
1x GW70207 (Gewiss), 63A
4x PROTEC C
12x ETIMAT 3F C/25,16,10A
26x ETIMAT 1F C/16,10,6A
1x EFI-4/25A/30mA
2x EP510 (Hager)
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
6 | Stikalni blok R-MIZ je n/o kovinska omarica iz dekapirane pločevine, dekorativno pobarvana, dim. 600 x 600 x 200 mm, IP55, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0
1x GW70207 (Gewiss), 63A
2x 4G16-10-U
1x 4G16-51-U
4x PROTEC C
10x ETIMAT 3F C/25,16,10A
12x ETIMAT 1F C/16,10,6A
1x EFI-4/25A/30mA
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
7 | Stikalni blok R-KOT je n/o kovinska omarica iz dekapirane pločevine, dekorativno pobarvana, dim. 600 x 800 x 200 mm, IP55, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kos | 1 | 0
1x 4G63-10-U
4x 4G10-90-U
4x 4G10-51-U
4x PROTEC C
14x ETIMAT 3F C/25,16,10A
12x ETIMAT 1F C/16,10,6A
1x EFI-4/25A/30mA
12x sign. lučka 230V
8x KN9
1x tr. 230/24V, 250 VA
1x samo montaža elektronskega krmilnika
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Šibkotočne
4. | Šibkotočne inštalacije
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | Kovinska komunikacijska omara 19", dim. 650x800x2000 mm, s steklenimi vrati opremljenimi s ključavnico, sestavljena iz: | kos | 1 | 0
8x distribucijski delilnik 24xUTP, kat. 5+
4x distribucijski delilnik 24xUTP, kat. 5+, sek. razvod,
12x organizator ožičenja,
1x razdelilec 6x230V, s stikalom in prenap. zaščito D
2x polica
1x ventilatorska enota
1x komplet povezovalnih kablov,
1x testiranje in označevanje priključkov in panelov
Opomba:
V omari je prostor za namestitev aktivne opreme
2. | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča (P/F-Y 16 mm2), povezava na glavno ozemljitveno zbiralko GIP | kos | 1 | 0
3. | Vtičnica dvojna RJ45-UTP (kat. 5+), z dozo za parapetni kanal, talno dozo in protiprašnim pokrovčkom | kos | 36 | 0
4. | Vtičnica dvojna RJ45-UTP (kat. 5+), z p/o dozo in protiprašnim pokrovčkom | kos | 40 | 0
5. | RTV vtičnica, z p/o dozo | kos | 27 | 0
6. | Kabel UTP kat. 5+, položen na kabelske police, v parapetne kanale, PN cev | m | 3280 | 0
7. | Koaksialni kabel LCD90 položen na kabelske police, v parapetne kanale, PN cev | m | 560 | 0
8. | Kabel JY(St)Y 15x4x0,6, položen na kabelske police, v p.i.c., kabelsko kanalizacijo | m | 40 | 0
9. | Omarica KO-TK, opremljena z 3x krone regleto, ranžiranjem, prenapetostno zaščito in povezavo na ozemljitev | kos | 1 | 0
10. | Omarica KO-RTV, s povezavo na ozemljitev | kos | 1 | 0
11. | RTV razvodni sistem, sestavljen iz ojačevalnika (priključek na lokalno kabelsko omrežje), delilnikov in razvodnih omaric | kpl. | 1 | 0
12. | Priklop kabla JY(St)Y v TK omarici in v komunikacijskem vozlišču | kos | 1 | 0
13. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - f 23 mm | m | 80 | 0
| - f 16 mm | m | 80 | 0
| - f 13,5 mm | m | 40 | 0
14. | Plastična ojačana instalacijska cev RBC, z razvodnimi dozami, položena p/o v liti beton |  |  | 0
| - f 48 mm | m | 40 | 0
| - f 29 mm | m | 40 | 0
| - f 26 mm | m | 80 | 0
| - f 23 mm | m | 32 | 0
15. | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - f 23 mm | m | 120 | 0
| - f 16 mm | m | 80 | 0
16. | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 5 cm, skupaj s konzolami
| - 200 mm | m | 160 | 0
| - 100 mm | m | 200 | 0
| - 50 mm | m | 120 | 0
17. | Meritve šibkotočnih instalacij | kos | 1 | 0
18. | Drobni material | kpl | 1 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## Pozar
5. | Požarno javljanje
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | Požarna centrala NJP-300A (Zarja), adresibilna analogna, dve adresni zanki, z vgrajeno tipkovnico, napajalnik z akumulatorjem in oddajnikom za prenos alarma gasilcem | kos | 1 | 0
2. | Oddaljeni prikazovalnik OP-300A (Zarja) | kos | 1 | 0
3. | Javljalnik protipožarni XP95 (Zarja), optični, analogni adresni, s podnožjem | kos | 76 | 0
4. | Javljalnik protipožarni XP95 (Zarja), kombinirani optični/termperaturni, analogni adresni, s podnožjem | kos | 4 | 0
5. | Javljalnik požarni ročni (Zarja), adresni | kos | 20 | 0
6. | Izolator linije, s podnožjem | kos | 10 | 0
7. | Adresni izhodni vmesnik 823 (Zarja), enokanalni | kos | 10 | 0
8. | Vzorčna komora XP95 (Zarja), optična, analogni adresni, s ohišjem | kos | 1 | 0
9. | Alarmna požarna sirena | kos | 8 | 0
10. | Kabel JY(St)Y- rdeč, položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi
| - 2x2x0,8 mm | m | 1840 | 0
| - 2x0,8 mm | m | 64 | 0
11. | Kabel PP, PP-Y (NYM-J) položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 3x1,5 mm2 | m | 160 | 0
| - 2x1,5 mm2 | m | 240 | 0
12. | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 5 cm, skupaj s konzolami
| - 50 mm | m | 40 | 0
0
13. | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - f 16 mm | m | 640 | 0
14. | Kabelski PVC kanali, s pokrovom, položeni n/o
| - 60x40 mm | m | 5 | 0
| - 30x17 mm | m | 32 | 0
| - 17x10 mm | m | 32 | 0
15. | Priključitev kabla JY(St)Y 2x2x0,8 mm v TK omarici | kos | 1 | 0
16. | Preizkus požarne centrale in postavljanje centrale v obratovanje skupaj z atestom oz. brezhibnim delovanjem | kos | 1 | 0
17. | Drobni material | kpl | 1 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0