## Rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI -
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
A. KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE |  | 0
B. RADIATORSKO,KONVEKTORSKO |  | 0
C. VODOINSTALACIJA IN KANALIZACIJA |  | 0
| SKUPAJ: | 0

## Prezracevanje
A. KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE
| - temp. zraka za grelnikom | 22 | °C
1 | Odvodni kanalski ventilator npr. proizvod Systemair LHG tip K-200 M ali enakovreden, za prezračevanje sanitarij, komplet z elastičnimi priključki, pritrdilnim materialom, stikalom ter regulatorjem hitrosti MTY-1,0AU, z dobavo in montažo ter s podatki:
Zod=700 m3/h
| Hz=220 Pa | kpl. | 1 | 0
2 | Odvodni kanalski ventilator npr. proizvod Systemair LHG tip K-160 M ali enakovreden, za prezračevanje sanitarij, komplet z elastičnimi priključki, pritrdilnim materialom, stikalom ter regulatorjem hitrosti MTY-1,0AU, z dobavo in montažo ter s podatki:
Zod=500 m3/h
| Hz=220 Pa | kpl. | 1 | 0
3 | Odvodni kanalski ventilator npr. proizvod Systemair LHG tip K-160 M ali enakovreden, za prezračevanje sanitarij, komplet z elastičnimi priključki, pritrdilnim materialom, stikalom ter regulatorjem hitrosti MTY-1,0AU, z dobavo in montažo ter s podatki:
Zod=300 m3/h
| Hz=220 Pa | kpl. | 1 | 0
4 | Prezračevalni ventil IMP za odvod zraka z vgradnim okvirjem za montažo v spuščen strop in krožnikom za regulacijo količine tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
..barva siva RAL 9007 ali barva stropa
| tip PV 1 - vel.150 | kos | 15 | 0
5 | Aluminijasta izenačevalna rešetka IMP za vgradnjo v lesena vrata s protiokvirjem in okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo ter barvanjem
| tip AR 4P dim. 325 x 125 | kos | 15 | 0
6 | Aluminijasta zaščitna rešetka IMP komplet s protiokvirjem za vgradnjo v zid (oz. v vrata) naslednjih dimenzij, z dobavo in montažo
| AZR 2/3 dim. 600 x 510 | kos | 8 | 0
| AZR 2/3 dim. 600 x 345 | kos | 1 | 0
7 | Pločevinasti kanali izdelani iz pocinkane pločevine vključno s fazonskimi kosi in spojkami, nastavitvenimi loputami, tesnilnim in vijačnim materialom, z dobavo in montažo
skupne teže
|  | kg | 670 | 0
8 | Fleksibilni izolirani kanal z dušenjem zvoka SONODEC tip 25 (distributer ENERGOPLUS) komplet s spojnim materialom, dobavo in montažo
| s premerom ø160 | m | 6 | 0
| s premerom ø200 | m | 2 | 0
9 | Material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom - pocinkan, z dobavo in montažo
|  | kg | 110 | 0
10 | Miniziranje profilnega železa po temeljitem čiščenju - dvakratni premaz
|  | m2 | 6 | 0
11 | Pleskanje vidnih delov pritrdilnega materiala z ustrezno belo barvo po RAL9010 - dvakratni premaz
|  | m2 | 6 | 0
12 | Regulacija sistema ter avtomatike, meritve količin in nastavitve, poskusno obratovanje
|  | kpl. | 1 | 0
13 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
|  | kpl. | 1 | 0
14 | Splošni in transportni stroški
|  | kpl. | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Radiatorji
B. RADIATORSKO OGREVANJE
1 | Jekleni ploščati ventilski radiator npr. VN4000 NTR iz hladno valjane jeklene pločevine z ventilskim priključkom in ventilom s termostatsko glavo za dvocevni sistem s priključkom iz stene, komplet s spojkami za cev o12x1 ter vgradnim ventilom na zgornjem priključku, elektrostatično prašno lakiran, RAL 9010, opremljen s priključki, zaščiten s folijo in ojačitvami, odzračevalnim ventilom, čepi, stranskima in zgornjim zaključnim pokrovom, z VN-Vonomat zidnimi konzolami ustrezne višine, z dobavo in montažo ustreza: VOGEL&NOOT tip VN4000 NTR ali ustrezni drugi
| 22KV/600 L=520 | kos | 4 | 0
| 22KV/600 L=800 | kos | 5 | 0
| 22KV/600 L=1000 | kos | 14 | 0
| 22KV/600 L=720 | kos | 5 | 0
| 22KV/500 L=520 | kos | 1 | 0
| 22KV/600 L=400 | kos | 6 | 0
| 22KV/900 L=600 | kos | 2 | 0
| 22KV/900 L=720 | kos | 1 | 0
| 22KV/900 L=920 | kos | 1 | 0
| 22KV/600 L=1600 | kos | 1 | 0
| 33KV/600 L=800 | kos | 8 | 0
| 22KV/900 L=1000 | kos | 2 | 0
| 33KV/600 L=920 | kos | 14 | 0
| 22KV/600 L=920 | kos | 15 | 0
| 22KV/600 L=1400 | kos | 3 | 0
| 33KV/600 L=720 | kos | 1 | 0
83
2 | Demontaža in odnos radiatorjev na skupno mesto, ki ga določi vodja gradbišča in vrnitev na mesto montaže, ponovna montaža radiatorjev po zaključitvi pleskarskih del.
|  | kos | 83 | 0
3 | Predtočni oz. povratni razdelilec REPROFY v kompletu za priključitev radiatorskega gretja z regulacijskimi ventili za zanke, glavnim zapornim ventilom, termometrom in odzračevalnim ventilom, komplet z dobavo in montažo, s priključki:
| REPROFY 8xR 1/2" | kos | 4 | 0
| REPROFY 6xR 1/2" | kos | 2 | 0
| REPROFY 5xR 1/2" | kos | 3 | 0
| REPROFY 4xR 1/2" | kos | 2 | 0
11
4 | Podometna razdelilna omarica za priključitev cevi ogrevanja, z uvodno pločevino za cevi in z vratci, z dobavo in montažo, s priključki za:
| …7 do 10 krogov | kpl | 4 | 0
| …3 do 6 krogov | kpl | 7 | 0
5 | Večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s predizolacijo - zaščitno rebrasto cevjo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami (npr. sistem TITAN-UNIPIPE, HEMCO), komplet s spojkami za pritrjevanje, z dodatkom za razrez, z dobavo in montažo (Monterji s potrdilom dobavitelja cevi o opravljenim usposabljanju in z originalnim orodjem!)
| Pex/Al ø16 x 2 | m | 450 | 0
| Pex/Al ø20 x 2 | m | 710 | 0
6 | Kroglična navojna pipa s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 10 | kos | 2 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
| DN 20 | kos | 6 | 0
| DN 25 | kos | 13 | 0
7 | Poševnosedežni regulacijski ventil za nastavitev pretoka, z nastavki za priključitev merilne zaslonke, komplet s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 25 | kos | 6 | 0
8 | Polnilno izpraznjevalna pipica DN15 s čepom na verižici in kolčakom za navaritev, z dobavo in montažo
|  | kos | 11 | 0
9 | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN2440 oz.brezšivna po DIN2441, skupaj s koleni, dodatkom za razrez, varilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN10 (ø17,3 x 2,65) | m | 136 | 0
| DN15 (ø21,3 x 2,65) | m | 136 | 0
| DN20 (ø26,9 x 2,65) | m | 170 | 0
| DN25 (ø33,7 x 3,25) | m | 90 | 0
| DN32 (ø42,4 x 3,25) | m | 30 | 0
| DN40 (ø48,3 x 3,25) | m | 60 | 0
| DN50 (ø60,3 x 3,65) | m | 30 | 0
| DN65 (ø76,1 x 2,9) | m | 15 | 0
10 | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 19mm, barvana z ustrezno belo barvo, z dobavo in montažo za cev:
| DN25 (ø33,7 x 3,25) | m | 90 | 0
| DN32 (ø42,4 x 3,25) | m | 30 | 0
| DN40 (ø48,3 x 3,25) | m | 60 | 0
| DN50 (ø60,3 x 3,65) | m | 30 | 0
| DN65 (ø76,1 x 2,9) | m | 15 | 0
11 | Odzračevalni lonček volumna V=2l izdelan iz brezšivne cevi, z dobavo in montažo
|  | kos | 8 | 0
12 | Avtomatski odzračevalni lonček, z dobavo in montažo
|  | kos | 8 | 0
13 | Razno profilno železo za pritrjevanje cevi, izdelavo podpor in obešanje z dobavo in montažo
| skupne teže | kg | 35 | 0
14 | Cevne rozete z dobavo in montažo
|  | kos | 160 | 0
15 | Miniziranje cevi in profilnega železa po temeljitem čiščenju - dvakratni premaz
|  | m2 | 95 | 0
16 | Pleskanje vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala z ustrezno belo barvo po RAL9010 - dvakratni premaz
|  | m2 | 20 | 0
17 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
18 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Voda
C. VODOINSTALACIJA IN KANALIZACIJA
1 | Vgradni umivalnik iz bele fajančevine (model po izbiri arhitekta npr. CERAMICA DOLOMITE tip AGORDO) komplet s pritrdilnim materialom, proizvod renomiranega proizvajalca, z dobavo in montažo
|  | kos | 12 | 0
2 | Umivalnik iz bele fajančevine dim. 420mm komplet s pritrdilnim materialom, proizvod renomiranega proizvajalca - po izbiri npr. CERAMICA DOLOMITE, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
3 | Umivalnik za invalide iz bele fajančevine komplet s pritrdilnim materialom, proizvod renomiranega proizvajalca - (model po izbiri arhitekta npr. CERAMICA DOLOMITE), z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
4 | WC konzolna školjka iz bele fajančevine z zadnjim iztokom za montažo na GEBERIT konzole komplet s težko plastificirano sedežno desko (model po izbiri arhitekta npr. CERAMICA DOLOMITE), ter pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 8 | 0
5 | WC školjka za invalide iz bele fajančevine s kolenom za spodnji iztok, komplet z ustrezno plastificirano sedežno desko (model po izbiri arhitekta npr. DOLOMITE ATLANTIS), ter pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
6 | GEBERIT vgradni nizkomontažni izplakovalni kotliček komplet z nosilnim okvirjem za konzolno školjko, revizijsko ploščo, s stensko ploščo za ročno aktiviranje s prednje strani, s kotnim ventilom, odtočnim kolenom ter pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 10 | 0
7 | Trokadero iz bele fajančevine z inox rešetko komplet z vodnim izpiračem, kotnim ventilom in vezno cevko ter pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
8 | Stenski pisoar, komplet z vezno cevko in sifonom, ter z stranskimi pregradnimi stenami iz fajančevine, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
9 | Tuš keramična kad dim. 900x900 (preveriti dimenzije) komplet z izlivnim sifonom za tuš in tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
10 | Aluminijasta tuš kabina za kopalne in tuš kadi z vrati in zasteklitvijo komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo | kos | 1 | 0
11 | Enojno pomivalno korito iz inox pločevine z ocejevalnikom komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, samo montaža oz. priključitev (dobava z opremo)
|  | kos | 1 | 0
12 | Dvojno pomivalno korito iz inox pločevine z ocejevalnikom komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, samo montaža oz. priključitev (dobava z opremo)
|  | kos | 3 | 0
13 | Enojni sifon za pomivalno korito oz. umivalnik komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
14 | Dvojni sifon za pomivalno korito komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 3 | 0
15 | Talni PVC sifon DN 50 s kromirano ploščico dim.150x150 s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 6 | 0
16 | Dobava in montaža ogledala za umivalnik, komplet s pritrdilnim materialom
| (za skupne umivalnike je enotna izvedba) | kos | 16 | 0
17 | Dobava in montaža nagibnega ogledalo za invalide, komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
18 | Komplet držal za invalide za montažo ob WC školjko - fiksno in gibljivo ter za montažo ob umivalnik, komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl. | 2 | 0
19 | Elektronska senzorska armatura za pisoar proizvod renomiranega proizvajalca, npr. ARMAL ali ELMER, komplet z elektromagnetnim ventilom, s transformatojem, avtomatiko za krmiljenje in nastavitev s podometno dozo in dekorativno inox ploščo, s priključno armaturo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
20 | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (npr. ARMAL) za montažo na umivalnik, komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 14 | 0
21 | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (npr. ARMAL) za montažo na pomivalno korito z dolgim iztokom, komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 4 | 0
22 | Dvoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca za trokadero komplet s prho, z ustrezno konzolo, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2 | 0
23 | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (npr. ARMAL, HANSGROHE) za tuš kad komplet s prho, z ustrezno konzolo, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
24 | Hidrantna omarica podometne izvedbe za EU hidrant dim. 640x740x240 mm komplet s 30m gumi cevi z ročnikom in priključnim ventilom DN50 s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 5 | 0
25 | Omarica podometne izvedbe za montažo gasilnika dim. 300x740x240 mm s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 10 | 0
26 | Podometni krogelni ventil z rozeto in kapo s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 15 | kos | 2 | 0
| DN 20 | kos | 5 | 0
27 | Stoječi tlačni bojler za toplo sanitarno vodo GV-5 volumna 5 litrov, komplet s plaščem, električnim grelcem 2,2 kW, termostatom, termometrom, z dobavo in montažo
|  | kos | 8 | 0
28 | Stoječi tlačni bojler za toplo sanitarno vodo GV-30 volumna 30 litrov, komplet s plaščem, električnim grelcem 2,2 kW, termostatom, termometrom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
29 | Stoječi tlačni bojler za toplo sanitarno vodo GV-50 volumna 50 litrov, komplet s plaščem, električnim grelcem 2,2 kW, termostatom, termometrom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1 | 0
30 | Kombinirani varnostno-nepovratni ventil za vodo z vzmetjo s tlakom odpiranja p=6 bar s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 20 | kos | 10 | 0
31 | Krogelni ventil s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki in ročico, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 15 | kos | 2 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0
32 | Pocinkana navojna cev po JUS C.B5.225 komplet s fitingi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo - dvakrat ovita z dekoradal trakom
| DN65 (ø76,1 x 3,65) | m | 6 | 0
| DN80 (ø88,9 x 3,65) | m | 6 | 0
33 | Pocinkana navojna cev po JUS C.B5.225 komplet s fitingi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, izolirana s tanko izolacijo za hladno vodo ali variantno polipropilenska cev za toplo in hladno sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in tlaku, proizvod renomiranega proizvajalca npr. POLYMUTAN za polidifuzijsko varjenje z grelno ploščo komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, z dobavo in montažo
| DN15 (ø21,3 x 2,65) | m | 125 | 0
| DN20 (ø26,9 x 2,65) | m | 45 | 0
| DN25 (ø33,7 x 3,25) | m | 95 | 0
34 | Pocinkana navojna cev po JUS C.B5.225 komplet s fitingi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo - izolirana z ARMAFLEX AC izolacijo debeline 19mm
| DN50 (ø60,3 x 3,65) | m | 12 | 0
| DN65 (ø76,1 x 3,65) | m | 12 | 0
35 | PVC odtočna cev renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast), z dobavo in montažo
| DN50 | m | 40 | 0
| DN75 | m | 10 | 0
| DN110 | m | 20 | 0
36 | PE odtočna troplastna cev z garantirano dušitvijo zvoka, komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi prehodnimi kosi, tesnila, kalijeva mast) ter z držali, z dobavo in montažo
| DN110 | m | 40 | 0
37 | Strešna kapa ø110 izdelana iz bakrene pločevine komplet s fleksibilno cevjo in s tesnilnim materialom
|  | kos | 2 | 0
38 | Dezinfekcija internega omrežja z bakteriološkim izvidom po opravljenem klornem šoku in izpiranje
| ocenjeno | kpl | 1 | 0
39 | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
|  | kpl | 1 | 0
40 | Splošni in transportni stroški
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0