## 1. FAZA
5.1.1. POPIS MATERIALA
5.1.1.1. CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
5.4.6.1.1. KOTLOVNICA |  |  | Cena | Cena skupaj
1. Hidravlični ločevalnik za ločitev kotlovskega in ogrevalnega kroga, skupaj z izpustom nečistoč, avtomatskim odzračevalnim lončkom, kolčakom za priključitev temperaturnega tipala, ter navojnimi priključki DN100, skupaj s tesnilnim materialom ter podstavkom | kos | 1 |  | 0
2. Dimniški priključek iz nerjaveče pločevine, toplotno izoliran s 5 cm mineralne volne v Al pločevini s čistilno odprtino, fazonskimi kosi ter izvrtino za sondo, dolžine 1,2 m
f 350 | kos | 1 |  | 0
3. Sanacija obstoječega dimnika z novo RF dimno tuljavo, skupaj z dimiško kapo, odprtino za dimniški priključek, ter dvojimi dimniškimi vratci.. Sanirani dimnik mora ustrezati DIN 4133 ter DIN 18160.
Višina dimnika cca 13 m
za dimnik dimezije f400 | kpl | 1 |  | 0
4. Mikroprocesorska regulacija sistema ogrevanja Danfoss, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno. Regulacija je prirejena za vodenje kotla in kotlovske črpalke.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- zunanjim temperaturnim tipalom
ESM-10,
- 1x cevnim temperaturnim tipalom
ESMU-100,
- kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca
tip ECL300 + C25 | kpl. | 1 |  | 0
5. Mikroprocesorska regulacija sistema ogrevanja Danfoss, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno. Regulacija je prirejena za vodenje dveh reguliranih krogov ogrevanja z mešalnim ventilom.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- 1x cevnim temperaturnim tipalom
ESMU-100,
- kabelskimi povezavami, povezavo na ECL300 + C25, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca
tip ECL300 + C60 | kpl. | 1 |  | 0
6. Obtočna črpalka WILO z navojnima priključkoma, skupaj s priključnima holandcema ter tesnilnim materialom
tip TOP-S 40/7 EM
V= 4,1 m3/h
Dp= 35 kPa
Ne= 195 W
U= 230 V | kos | 1 |  | 0
7. Obtočna črpalka WILO z elektronsko regulacijo vrtljajev z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
tip TOP-E 40/1-10 EM
V= 2,8 m3/h
Dp= 45 kPa
Ne= 200 W
U= 230 V | kos | 1 |  | 0
8. Razdelilnik - zbiralnik kvadratnega preseka (120x120)mm, dolžine 1820 mm, komplet z montažnim materialom ter sledečimi priključki:
- DN 50 - navojni 4x
(dovod in povratek)
- DN 65 - navojni 2x
zaščiten s temeljno barvo, izoliran z mineralno volno 8 cm v Al pločevini, z navojnima štirimi priključki f15 za polnilni pipici ter termometra, skupaj s konzolami za pritrditev ter pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
9. MS krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom
DN 50 | kos | 8 |  | 0
DN 65 | kos | 4 |  | 0
DN 100 | kos | 4 |  | 0
10. Tripotni mešalni ventil TA z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter zveznim elektromotornim pogonom
DN 25; PN 6;
kvs=10m3/h
tip CV 316MGA/MC45Y | kpl | 1 |  | 0
11. Nepovratni ventil z navojnima priključkoma
DN 50 | kos | 2 |  | 0
DN 65 | kos | 1 |  | 0
12. Regulacijski ventil za nastavitev pretoka z zaporno funkcijo, izpustom, ter priključki za inštrument, z navojnima priključkoma ter tesnilnim in vijačnim materialom
TA tip STAD
DN 50 | kos | 2 |  | 0
DN 65 | kos | 1 |  | 0
13. MS čistilni kos z magnetnim vložkom, z navojnima priključkoma ter tesnilnim materialom
DN 50 | kos | 2 |  | 0
DN 65 | kos | 1 |  | 0
14. Izpustna pipica skupaj s tesnilnim materialom, holandcem za gumi cev in zapornim čepom
DN 10 | kos | 6 |  | 0
DN 15 | kos | 8 |  | 0
15. Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 6 |  | 0
16. Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
z merilnim območjem do 120 °C | kos | 6 |  | 0
17. Črna jeklena navojna šivna cev po DIN 2440 skupaj z vsem tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom
f 20 (DN20) | m | 15 |  | 0
f 32 (DN32) | m | 25 |  | 0
f 40 (DN32) | m | 15 |  | 0
f 50 (DN50) | m | 20 |  | 0
f 65 (DN65) | m | 20 |  | 0
18. Toplotna izolacija cevi tople vode v kotlovnici do posameznega dvižnega voda z mineralno volno debeline 5 cm v Al pločevini | m2 | 12 |  | 0
19. Čiščenje in miniziranje vseh cevi | m2 | 15 |  | 0
20. Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | m2 | 2 |  | 0
21. Odzračevalni lonček, skupaj s krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
V = 1 l | kpl. | 10 |  | 0
22. Lijak iz jeklene pločevine skupaj z izpustno cevjo dolžine 5m, l=500mm | kos | 1 |  | 0
23. Napisne ploščice za označitev cevi skupaj z montažo in napisi | kos | 10 |  | 0
24. Navodila za uporabo sistema ogrevanja | kos | 1 |  | 0
25. Shema kotlovnice v lesenem okviru, zaščitena s steklom | kos | 1 |  | 0
26. Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV) | kpl. | 1 |  | 0
Odstranitev obstoječega razdelilca in priključitev novega razdelilca na obstoječi kotel | ur | 48 |  | 0
27. Kontrola ter nastavitev delovanja obstoječih naprav in elementov v toplotni postaji | ur | 12 |  | 0
28. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje. | kpl. | 1 |  | 0
29. Tlačni preizkus omrežja, regulacija. | kpl. | 1 |  | 0
30. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl. | 1 |  | 0
31. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
32. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 |  | 0
33. Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV) | kpl. | 1 |  | 0
0
SKUPAJ:
Opomba:
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
5.4.6.1.2. KONVEKTORSKO IN RADIATORSKO OGREVANJE (1. FAZA)
1. Jekleni panelni radiatorji RADEL izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za pritrditev na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
11K/900 – 600 | kos | 7 |  | 0
21/600 – 1200 | kos | 5 |  | 0
21/600 – 1400 | kos | 5 |  | 0
21/900 – 700 | kos | 9 |  | 0
21/900 – 1000 | kos | 1 |  | 0
2. Termostatska glava Danfoss, z vgrajenim tipalom, s protizmrzovalno zaščito, za montažo na termostatski ventil z vgrajenim tipalom | kos | 27 |  | 0
3. Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj s vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 27 |  | 0
4. Radiatorski spodnji holandec, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 27 |  | 0
5. Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 |  | 0
6. Demontaža in ponovna montaža radiatorjev | kos | 27 |  | 0
7. Ventilatorski talni konvektor EMCO izdelan za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C, skupaj z izoliranim ohišjem, pohodno talno rešetko, čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, tesnilnim in pritrdilnim materialom
(temp. 70/50°C)
tip KQ2; l=2150mm | kos | 7 |  | 0
8. Sobni termostat EMCO, skupaj s tristopenjskim stikalom za vklop ventilatorjev, vključno ves montažni material | kos | 7 |  | 0
9. Ventilatorski konvektor stropne izvedbe (kasetna enota), za štiricevni sistem ogrevanja in hlajenja, skupaj z:
snemljivim filtrom razred filtracije EU 3,
- lovilnikom kondenza in snemljivim pokrovom.
- toplotnim izmenjevalnikom iz bakrenih cevi z Alu lamelami,
- odzračevalno pipico, čepom.
Ventilatorski konvektor naj bo tovarniško opremljen s:
- tripotnimi ventili s termoelektričnimi pogoni,
- izolirano kondenčno posodo
- črpalko za prečrpavanje kondenzata
- temperatura ogrevne vode 70/50ºC
- temperatura hladilne vode 7/12ºC
- zunanja temperatura 35ºC
- temperatura v prostoru 26ºC
- računska relativna vlaga v
prostoru 50%
- Lp(dB) = max. 47dB
- hladilna moč pri srednji hitrosti ventilatorja
projektna rešitev:
CARRIER
(zastopnik ENERGO PLUS, d.o.o.)
tip 42GW 10
Ne=80W
U=230V | kos | 6 |  | 0
10. Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe, skupaj z masko, nogo, za štiricevni sistem ogrevanja in hlajenja, skupaj s:
– snemljivim filtrom razred filtracije EU 3,
– lovilnikom kondenzata in snemljivim pokrovom.
– toplotnim izmenjevalnikom iz bakrenih cevi z Alu lamelami – 3 oziroma 1 vrstnim,
– tripotnimi ventili s pogoni
– statično in dinamično balansiranim centrifugalnim ventilatorjem,
– odzračevalno pipico, čepom.
Ventilatorski konvektor naj bo tovarniško opremljen s podaljšano in izolirano kondenčno posodo. Opremljen naj bo tudi z regulatorjem delovanja konvektorja, z naslednjimi lastnostmi:
– stikalo vklop/izklop,
– temperatura ogrevne vode 70/50ºC
– temperatura hladilne vode 7/12ºC
– izbira hitrosti ventilatorja -
ročno (1, 2, 3) ali avtomatsko, z
izklopom, ko ni potrebno delovanje
– temperaturno tipalo vstopnega
zraka z natančnostjo ± 1°C,
– preklop ogrevanje – hlajenje.
projektna rešitev:
CARRIER tip
(zastopnik ENERGO PLUS, d.o.o.)
42N 33 | kos | 1 |  | 0
42N 43 | kos | 22 |  | 0
11. Regulator delovanja konvektorja (za štiricevni sistem s tripotnim ventilom) prirejen za montažo na steno, z naslednjimi lastnostmi:
– stikalo vklop/izklop,
– izbira hitrosti ventilatorja -
– ročno (1, 2, 3) ali avtomatsko, z
– izklopom, ko ni potrebno delovanje
– temperaturno tipalo prostora
– z natančnostjo ± 1°C,
Dobava vključuje montažo, ožičenje,
priklop in zagon regulacije ter možnost navezave na Bus komunikacijsko zanko in povezavo s krmilnikom. | kpl. | 23 |  | 0
CARRIER (dobavi ENERGOPLUS)
12. Fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo ventilatorskih konvektorjev, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 30 cm, izolirani
f15 (BERLE) | kos | 79 |  | 0
f20 (BERLE) | kos | 16 |  | 0
13. Regulacijski ventil za nastavitev pretoka na ventilatorskem konvektorju, s funkcijami zapiranja, regulacije, merjenja, skupaj z montažnim materialom.
IMI tip TBV
DN 15 | kos | 38 |  | 0
DN 20 | kos | 8 |  | 0
14. MS navojna krogelna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim in montažnim materialom
DN 15 (za konvektorje) | kos | 38 |  | 0
DN 20 (za konvektorje) | kos | 8 |  | 0
DN 32 | kos | 2 |  | 0
DN 50 | kos | 2 |  | 0
DN 65 | kos | 2 |  | 0
15. Regulacijski ventil za nastavitev pretoka s priključki za merjenje pretoka, znavojnima priključkoma ter tesnilnim in vijačnim materialom
IMI, tip STAD
DN 32 | kos | 2 |  | 0
DN 50 | kos | 2 |  | 0
DN 65 | kos | 2 |  | 0
16. Črna jeklena navojna šivna (varjena) po SIST EN10255 iz materiala po SIST EN10216-, skupaj z loki tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom
( + 5 % za razrez)
f 50 (DN50) | m | 136 |  | 0
17. Črna jeklena navojna brezšivna cev po SIST EN10220 iz materiala po SIST EN10216-1, skupaj z loki tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom
( + 5 % za razrez)
f 65 (DN65) | m | 135 |  | 0
f 80 (DN80) | m | 93 |  | 0
18. Čiščenje rje s cevi in temeljna antikorozijska zaščita
cevi in ostalih kovinskih delov instalacije. | m2 | 65 |  | 0
19. Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | m2 | 65 |  | 0
20. Bakrena cev po DIN 1786 za lotanje spoje za radiatorsko ogrevanje, vključno s fitingi, prehodnimi kosi za navojne spoje, koleni, pritrdilnim, tesnilnim in obešalnim materialom
( + 5 % za razrez)
Cu 12×1 | m | 282 |  | 0
Cu 15×1 | m | 343 |  | 0
Cu 18×1 | m | 348 |  | 0
Cu 22×1 | m | 264 |  | 0
Cu 28×1,2 | m | 196 |  | 0
Cu 35×1,5 | m | 110 |  | 0
Cu 42×1,5 | m | 78 |  | 0
21. Fitingi ter drobni material za izvedbo sistema ogrevanja s bakrenimi cevmi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…) | kpl | 1 |  | 0
22. Fitingi ter drobni material za izvedbo sistema ogrevanja z večplastnimi cevmi (T kosi, kolena, spojke, redukcije, tesnilni material…) | kpl | 1 |  | 0
23. Toplotna izolacija razvoda hladne vode vodenega v tlaku ali stenah s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 9 mm
projektna rešitev:
Armacell Armaflex AC
Cu 15×1 | m | 95 |  | 0
Cu 18×1 | m | 163 |  | 0
Cu 22×1 | m | 76 |  | 0
Cu 28×1,2 | m | 140 |  | 0
Cu 35×1,5 | m | 110 |  | 0
Cu 42×1,5 | m | 78 |  | 0
24. Toplotna izolacija razvoda hladne vode, vodenega vidno v ogrevanih prostorih s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 13 mm
projektna rešitev:
Armacell Armaflex AC
Cu 12×1 | m | 282 |  | 0
Cu 15×1 | m | 284 |  | 0
Cu 18×1 | m | 185 |  | 0
Cu 22×1 | m | 188 |  | 0
Cu 28×1,2 | m | 56 |  | 0
f 50 (DN50) | m | 33 |  | 0
25. Toplotna izolacija razvoda tople oziroma hladne hode, vodenega na prostem, z blazinami steklene volne LIP/S po DIN 18165 (JUS Z.CO.005), iz negorljivega materiala FxVIC, KRKA - NOVOTERM ustrezne debeline. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki.
f 50 (DN50) | m | 93 |  | 0
f 65 (DN65) | m | 135 |  | 0
f 80 (DN80) | m | 95 |  | 0
26. Zaščita toplotne izolacije v Al pločevini za razvode vodene zunaj objekta | m2 | 65 |  | 0
27. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili, čistilnimi kosi, fazonskimi kosi za izvedbo odvoda kondenzata, izdelavo sifona in priključitvijo na obstoječo kanalizacijo skupaj s potrebnimi fitingi
f 32 | m | 365 |  | 0
28. Čiščenje cevi ter pleskanje s temeljno barvo | m2 | 35 |  | 0
29. Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja in hlajenja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 |  | 0
30. Izdelava ostalih različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja in hlajenja | ur | 16 |  | 0
31. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje. | kpl. | 1 |  | 0
32. Tlačni preizkus omrežja, regulacija. | kpl. | 1 |  | 0
33. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl. | 1 |  | 0
34. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
35. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 |  | 0
36. Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV) | kpl. | 1 |  | 0
0
SKUPAJ
OPOMBA:
Vsi elementi in tesnila za sistem hlajenja moro biti odporna na mešanico Solar N(30%) voda (70%).
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
5.4.6.1.4. HLAJENJE SISTEMSKEGA PROSTORA
1. Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na steno, izdelano iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Naprava mora biti primerna za hlajenje do zunanje temperature -15°C.
Ne= 1,06 kW
U= 230 V/ 50 Hz
MITSUBISHI ELECTRIC
tip PUHZ-RP35VHA2 (POWER INVERTER) | kpl. | 1 |  | 0
2. Notranja enota split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, daljinskim regulatorjem s termostatom ter displejem za odčitavanje, nastavljanje ter regulacijo temperature.
Naprava naj se dobavi skupaj s cevnimi in električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, z daljinskim upravljalnikom, bakreno cevjo za lotanje s trdim lotom, skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom ter dodatkom na odrez, izolirana s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo.
Naprava mora biti primerna za hlajenje do zunanje temperature -15°C.
Qh=3,6 kW
Qh=3,6 kW
MITSUBISHI ELECTRIC
tip PKA-RP35GAL | kpl. | 1 |  | 0
cevna povezava ca. 15 m
3. Tlačna PP cev ZA LEPLJENJE za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
PP Φ32 | m | 25 |  | 0
4. Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom, za zunanjo napravo | kpl. | 1 |  | 0
5. Preskusno obratovanje in poučevanje osebja | ur | 5 |  | 0
6. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela za izvedbo instalacije hlajenja | ur | 5 |  | 0
7. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje. | kpl | 1 |  | 0
8. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl. | 1 |  | 0
9. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
10. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 |  | 0
11. Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV) | kpl. | 1 |  | 0
0
SKUPAJ
OPOMBA:
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
5.4.6.1.5. HLADILNI AGREGAT
1. Paketni kompresorski hladilni agregat za pripravo hladne vode sistema 7/12°C, skupaj z
- izpustnim ventilom,
- avtomatiko za pravilno delovanje agregata ,
- manometri in termometri
- vklopnim stikalom
- antivibracijskim podstavkom oz. gumi amortizerji,
- mehkim zagonom
- aksialnimi ventilatorji
- max zvočni tlak na oddaljenosti 5m od agregata Lp(A)=45 dB
- akustično izolacijo
- ugotavljanje tlaka HFC-407C
Hladilni agregat se dobavi skupaj s hidravličnim modulom z naslednjimi elementi
- presostati za visok oz. nizek tlak,
- obtočno črpalko,
- pretočnim stikalom,
- ekspanzijsko posodo,
- varnostnim ventilom,
- avtomatskim odzračevalnim ventilom, skupaj z montažo, preizkusom, spravljanje agregata v obratovanje in priučitev delavca
Dimenzije 2278x2071x1329 mm
m = 1170 kg
Qh= 135 kW
Ne max= 70,6 kW
Ne obr= 45,6 kW
U = 400 V; 50 Hz
CARRIER tip 30RA140B (Low noise) | kpl | 1 |  | 0
2. Dvig agregata z avtodvigalom na višino 5 m | kpl | 1 |  | 0
3. Membranska razteznostna posoda odporna na mešanico SolarN - voda
V= 50 l
pN2= 2,0 bar
Reflex tip S 50/3 | kos | 1 |  | 0
4. Vzmetni varnostni ventil skupaj s tesnilnim materialom
DN 20,
pi= 4 bar | kos | 1 |  | 0
5. Prirobnični gumijasti kompenzator skupaj s protiprirobnicama ter vijačnim in z montažnim in tesnilnim materialom
DN 80 | kos | 2 |  | 0
6. Polnjenje sistema konvektorskega ogrevanja in hlajenja z mešanico Solar N(30%) voda (70%) | l | 640 |  | 0
7. LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
DN 80; PN 6 | kos | 3 |  | 0
8. MS čistilni kos z magnetnim vložkom, s prirobničnima priključkoma, protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
DN 80; PN 6 | kos | 1 |  | 0
9. Regulacijski ventil TA za nastavitev pretoka, s skalo za nastavitev pretoka ter prikazovalnikom pretečene količine, z prirobničnima priključkoma ter tesnilnim in vijačnim materialom.
tip STAF,
DN 80 | kos | 1 |  | 0
10. MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
11. Odzračevalni lonček, skupaj s krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
V = 1 l | kpl. | 2 |  | 0
12. Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
13. Tekočinski termometer v okroglem ohišju f80, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem -10 do 40 °C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
14. Lijak iz jeklene pločevine skupaj z izpustno cevjo dolžine 4m, l=50mm | kos | 1 |  | 0
15. Zaščita toplotne izolacije v Al pločevini za razvode vodene na strehi objekta | m2
16. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo hladilnih agregatov | ur | 12 |  | 0
17. Praznenje sistema hlajenja ter ponovno polnenje, odzračevanje ter ponovni zagon sistema | ur | 12 |  | 0
18. Zagon sistema z ureguliranjem regulacijskih elementov ter črpalk | kpl. | 1 |  | 0
19. Navodila za uporabo sistema hlajenja | kos | 1 |  | 0
20. Napisne ploščice za označitev cevi skupaj z montažo in napisi | kos | 2 |  | 0
21. Shema sistema hlajenja v lesenem okviru, zaščitena s steklom | kos | 1 |  | 0
22. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje | kpl | 1 |  | 0
23. Tlačni preizkus omrežja, regulacija naprav | kpl | 1 |  | 0
24. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča | kpl | 1 |  | 0
25. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
26. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 |  | 0
27. Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV) | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
Vsi elementi in tesnila za sistem hlajenja moro biti odporna na mešanico Solar N(30%) voda (70%).
Cevi in izolacija za hladilni agregat so zajeti v odseku centralnega ogrevanja.
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
5.4.6.1.6. RAZVOD OGREVANE IN HLADILNE VODE ZA KLIMATA
28. Obtočna črpalka WILO z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
tip TOP-S 40/4 EM
V= 4,1 m3/h
Dp = 22 kPa
Ne= 200W
U=230 V | kos | 1 |  | 0
29. Tripotni mešalni ventil TA z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom.
DN 25; PN 16; kvs=10m3/h | kpl | 1 |  | 0
tip CV316 MGA/MC45Y
DN 50; PN 16; kvs=40m3/h | kpl | 1 |  | 0
tip GG316 MGA/MC45Y
30. Regulacijski ventil TA za nastavitev pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, meritve, zapiranje in izpust, z navojnima priključkoma, ter tesnilnim in vijačnim materialom,
tip STAD
DN 50 | kos | 2 |  | 0
31. Regulacijski ventil TA za nastavitev pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, meritve, zapiranje in izpust, s prirobničnima priključkoma, ter tesnilnim in vijačnim materialom,
tip STAF
DN 65 | kos | 1 |  | 0
32. Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
33. Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
z merilnim območjem do 120 °C | kos | 2 |  | 0
z merilnim območjem do 40 °C | kos | 2 |  | 0
34. MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, z navojnima priključkoma ter z montažnim in tesnilnim materialom PN 16
DN 50 | kos | 2 |  | 0
35. MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje s prirobničnima priključkoma, skupaj s protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom PN 16
DN 65 | kos | 4 |  | 0
36. MS čistilni kos z magnetnim vložkom, z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilni materialom
DN 50; PN6 | kos | 1 |  | 0
37. MS čistilni kos z magnetnim vložkom, s prirobničnima priključkoma, protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
DN 65; PN6 | kos | 1 |  | 0
38. MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
39. Izpustna pipica skupaj s z montažnim in tesnilnim materialom, holandcem za gumi cev in zapornim čepom
DN 15 | kos | 2 |  | 0
40. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje | kpl | 1 |  | 0
41. Tlačni preizkus omrežja, regulacija naprav | kpl | 1 |  | 0
42. Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
43. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 |  | 0
44. Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV) | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
Cevi, izolacija in obešala, izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo hladilne vode za klimat so zajeti v popisu hladilnega agregata. Vsi elementi in tesnila za sistem hlajenja moro biti odporna na mešanico Solar N(30%) voda (70%).
Cevi in izolacija ogrevane vode za klimat so zajeti v odseku centralnega ogrevanja.
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
5.4.6.2. NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
1. Stranišče iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Clodia ali odgovarjajoče) | kos | 8 |  | 0
2. Stranišče za invalide, sestoječe se iz bele WC školjke z zadnjim odtokom skupaj z nizkomontažnim izplakovalnim kotličkom, skupaj z dotočno in odtočno armaturo kromanim kotnim ventilom DN 15-10 ter tlačno vezno cevko DN 10, masivno sedežno desko prirejeno za invalide, držali za invalide, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Maia ali odgovarjajoče) | kos | 1 |  | 0
3. Dodatek za ročno pnevmatsko daljinsko proženje izplakovalnega kotlička, za podometno montažo, skupaj s povezavo ter montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
4. Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj,
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- odtočnim kolenom,
- komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko,
(posluževanje od spredaj)
dimenzije 450 x1185 mm
(Sanit Eisenberg tip 995 N ali odgovarjajoče) | kos | 8 |  | 0
5. Kompleten umivalnik velikosti 500x380 cm skupaj s polnogo, stenskima pritrdilnima vijakoma, s senzorsko armaturo sestavljeno iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami, dvema kotnima ventiloma DN 15 skupaj z nepovratnim ventilom (VS Group VS 4 - umivalniška armatura kaplja), odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Clodia ali odgovarjajoče) | kos | 7 |  | 0
6. Kompleten umivalnik velikosti 450x350 cm skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, s senzorsko armaturo sestavljeno iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami, dvema kotnima ventiloma DN 15 skupaj z nepovratnim ventilom (VS Group VS 4 - umivalniška armatura kaplja), odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Novella ali odgovarjajoče) | kos | 2 |  | 0
7. Kompleten umivalnik za invalide velikosti 670 x 600 mm, skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, s senzorsko armaturo sestavljeno iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami, dvema kotnima ventiloma DN 15 skupaj z nepovratnim ventilom (VS Group VS 4 - umivalniška armatura kaplja), fleksibilno odtočno cevjo s podometnim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Maia ali odgovarjajoče) | kos | 1 |  | 0
8. Kompleten umivalnik velikosti 450x350mm, skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, zidno iztočno pipo z nastavkom za gumi cev, odtočno garnituro s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
(Dolomite Novella ali odgovarjajoče) | kos | 1 |  | 0
9. Polokrogli pisoar kompletno s:
- podometnim ventilom
- pokromanim odtočnim sifonom
- podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom - napajanje 24V, čelne plošče, transformatorjem z usmernikom ter varovalko 0,16 A (VS Group VS 1) vključno ves tesnilni in pritrdilni material
(Dolomite Badia ali odgovarjajoče) | kos | 3 |  | 0
10. Trokadero - izlivnik konzolne izvedbe iz sanitarne keramike komplet z:
- izpiralnim ventilom DN 20,
- zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim iztokom,
- podometnimi ventili,
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
(Dolomite Brenta ali odgovarjajoče) | kos | 2 |  | 0
11. Samostoječi vgradni element za trokadero za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo skupaj s
- komplet elementi za pritrditev na steno,
- nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje,
- elementi za montažo in priključitev trokadera,
(Sanit Eisenberg ali odgovarjajoče) | kos | 2 |  | 0
12. Priključitev pomivalnega korita komplet z enoročno mešalno baterijo (dobava in montaža), kotnima regulirnima ventiloma DN 15, odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, priključkom za pomivalni stroj, vključno ves montažni in tesnilni material | kos | 2 |  | 0
13. Drobni inventar za sanitarije, nosilec za papirnate brisače (9x), koš za smeti 30 l (9x) milnik z dozatorjem (10x), nosilec za WC papir (9x), WC metlica (9x), nosilec za higienske vrečke (4x), koš za smeti 5 l (4x), ogledalo (9x), ogledalo - invalidi (1x), kljukica na vratih (9x) komplet z držali in vijaki
(določi arhitekt oziroma investitor) | kpl | 1 |  | 0
14. Avtomatski filter po DIN 1988 s povratnim pranjem z navojnimi priključki skupaj z manometroma pred in za filtrnim vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 100 mm, avtomatskim vklopom povratnega pranja, skupaj z elektro regulacijsko omarico, vijačnim in tesnilnim ter montažnim materialom
GRÜNBECK tip MXA (MEUS d.o.o.)
DN 50; PN 10
Qn = 27,0 m3/h | kos | 1 |  | 0
15. Dvojna avtomatska naprava za mehčanje vode po DIN 1988 skupaj z regulatorjem s časovnim krmiljenjem regeneracije, glavo za nastavitev trdote vode, ionskim izmenjevalcem, posodo za solnico, delilnim ventilom DN 32, merilnim priborom za merjenje pomembnih parametrov vode vročevodnega sistema centralnega ogrevanja (koncentracija fosfata in sulfita, celotna trdota vode, pH), kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
GRÜNBECK tip VE 65; DN 25
Ne= 10 W
U= 230 V | kpl. | 1 |  | 0
16. Dozirna naprava po DIN 1988 za ročno dodajanje korekcijske tekočine (priprava vode vročevodnega sistema, ki vsebuje sestavne dele iz jekla)
GRÜNBECK tip GENO H5 | kos | 1 |  | 0
17. Cevni sistemski ločevalnik z izpustom, priključki za merjenje tlaka na dovodu, iztoku in vmesnem prostoru, z navojnima priključkoma ter tesnilnim in podpornim materialom
GRÜNBECK tip DK – 2
DN 25; PN 10
Qn= 5,2 m3/h | kos | 1 |  | 0
18. Hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci, rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in montažni material
(POHORJE Mirna) | kos | 1 |  | 0
19. MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
DN 15 | kos | 2 |  | 0
DN 20 | kos | 1 |  | 0
DN 20 z izpustom | kos | 3 |  | 0
DN 25 | kos | 2 |  | 0
DN 65 | kos | 3 |  | 0
20. Medeninasti podometni ventil, komplet s pokromano rozeto in kapo
DN 15 | kos | 2 |  | 0
21. Električni tlačni bojler za pripravo sanitarne tople vode skupaj z varnostno nepovratnim ventilom varnostnim termostatom, veznimi cevkami, vključno ves tesnilni in montažni material.
Bojler mora ustrezati normativom DIN 1988 ter SIST EN 60335-2-21
V=10 l | kos | 2 |  | 0
V=30 l | kos | 2 |  | 0
V=50 l | kos | 2 |  | 0
22. Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
f 20 | m | 42 |  | 0
f 25 | m | 12 |  | 0
23. Pocinkana navojna cev po SIST EN 10220 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
f 65 | m | 18 |  | 0
24. Večplastne cevi WAVIN K1 Pexal v kolutu za izdelavo vodovodne instalacije, vključno ves tesnilni material
20 x 2,25 | m | 126 |  | 0
25 x 2,5 | m | 32 |  | 0
25. Fazonski kosi ter držala (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) za izvedbo sistema vodovodne instalacije | kpl. | 1 |  | 0
26. Polipropilenske cevi za izvedbo vodovodne inštalacije hladne mehke vode skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez tip:
fusiotherm – Faser cev; PN 20
f 20 x 2,8 | m | 54 |  | 0
f 32 x 4,5 | m | 12 |  | 0
27. PP fazonski kosi sistema fusiotherm za izvedbo sistema vodovodne inštalacije, kot so izogibni kosi, redukcije, prehodni kosi, priključni kosi | kpl | 1 |  | 0
28. Izolacija hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50 °C do +105 °C. Armacell Armaflex AC ali odgovarjajoče
debeline 9 mm
20 x 2,25 | m | 54 |  | 0
debelina 13 mm
f 20 | m | 42 |  | 0
f 25 | m | 12 |  | 0
f 65 | m | 18 |  | 0
f 20 x 2,8 | m | 54 |  | 0
f 32 x 4,5 | m | 12 |  | 0
29. Izolacija cevi hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Elastična in odporna do +102 °C. Armacell Tubolit S PLUS ali odgovarjajoče
20 x 2,25 | m | 72 |  | 0
32 x 3,0 | m | 32 |  | 0
30. Črpalna postaja za prečrpavanje z dvema potopnima črpalkama, skupaj z zaščito proti suhemu teku, z nivojsko sondo z 10 m priključnega kabla, protipovratnim ventilom (2x), Y – kosom, montažno peto (2x), zapornim ventilom (2x), elektro regulacijsko omarico WILO Draincontrol 2 (0,5 do 10 A) z možnostjo priključitve na CNS, z možnostjo javljanja napake na centralo ali mobilni telefon za delovanje dveh črpalk z vsem montažnim materialom
Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5 1~
(max. 35 °C)
V = 6 m3/h
H = 5 m
Nm = 2 x 0,55 kW
U = 230 V | kpl | 2 |  | 0
31. Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74 mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
Hutterer & Lechner KG tip HL 300 | kos | 8 |  | 0
32. Odtočne cevi PONT – A MOUSSON dolžine 3 m po ISO 6594 oziroma DIN 19522 (nodularna litina), skupaj s fazonskimi kosi, z vijačnimi tesnilnimi spojkami za izvedbo kanalizacije pod stropom ali v jašku, obešali, vključno ves montažni material
f 70 | m | 12 |  | 0
f 100 | m | 32 |  | 0
33. PP tlačna cev, skupaj s tesnili, fazonskimi kosi in ostalim montažnim materialom
f 50; PN6 | m | 20 |  | 0
34. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
f 32 | m | 4 |  | 0
f 40 | m | 32 |  | 0
f 50 | m | 28 |  | 0
f 75 | m | 8 |  | 0
f 110 | m | 66 |  | 0
35. Protipožarna izolacija med cevmi in stenami na prehodih med požarnimi sektorji po prSIST EN 1366-3 (Tervol ali ustrezno), skupaj z ustreznim zaključkom odprtin | m2 | 2 |  | 0
36. Izolacija neizoliranih cevi na prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | m2 | 2 |  | 0
37. Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1 |  | 0
38. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 56 |  | 0
39. Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje, pregled ustreznosti vode ter izdaja izvida ustreznosti vode |  | 1 |  | 0
40. Preizkus hidrantnega omrežja sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter izdaja pisnega poročila po opravljenem preizkusu | kpl. | 1 |  | 0
0
41. Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča
42. PID projekt | kpl. | 1 |  | 0
43. POV projekt | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
· Točen tip in kvaliteto sanitarnih elementov določi arhitekt v dogovoru z investitorjem!
· Gasilni aparati niso zajeti v popisu!
5.4.6.3. PREZRAČEVANJE – 1. FAZA
1. Dovodno odvodna klimatska naprava zunanje izvedbe ZHK 2000 S EUROCLIMA ali odgovarjajoče, skupaj s podstavkom ter urejenim odvodom kondenzata.
Sestava na dovodu:
- rekuperativna enota z integriranim filtrom
- grelna enota
- prazna enota
- hladilna enota
- protizmrzovalna zaščita
- ventilatorska enota
- dušilna enota
Sestava na odvodu:
- filtrna enota
- ventilatorska enota
- rekuperativna enota
- dušilna enota
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
Vdo= 14020 m3/h
Vod= 13160 m3/h
Hex do= 440 Pa
Hex od= 380 Pa
Ventilator na dovodu:
Nm,do= 7,5 kW
Ventilator na odvodu:
Nm,od= 5,5 kW
Elektromotorja ventilatorjev dobaviti skupaj s PTC termičnim varovalom, frekvenčnim regulatorjem, krmiljenim preko tlačnega tipala na dovodnem in odvodnem kanalu.
Zimski režim:
Temperatura svežega zraka: -13°C, j = 0,9
Temperatura zraka pred grelnikom:
2,5°C, j = 0,28
Segrevanje na +22 °C
Predvidena toplotna moč grelnika:
88 kW
Temperaturni režim grelnega medija (etilenglikol-voda 30/70%):
75/55°C
Poletni režim:
Temperatura svežega zraka: +35 °C, j = 0,4
Temperatura zraka pred hladilnikom:
30,8°C, j = 0,51
Hlajenje zraka na +18 °C
Predvidena toplotna moč hladilne enote:
81 kW
Temperaturni režim hladilnega medija (voda)
8/13 °C
Rel. vlažnost zraka po hlajenju: 86 %
Dušilne enote na dovodu in povratku
l = 1290 mm, dušenje 26 dB pri 250 Hz
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter kompletno elektro omaro z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko z daljinskim vklopom in signalizacijo delovanja ventilatorjev na napravi ter petih odvodnih ventilatorjev – sanitarije (4 x 56 W/230V 1 x 40W/230 V)
- regulacijo ogrevanja zraka z regulacijo na konstantno temperaturo vpiha 22°C
- kompenzacijo vpiha poleti glede na temperaturo v prostoru in z omejevanjem vpiha na 18°C
- signalizacijo odprtosti 25 (petindvajstih) požarnih loput,
- temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
2. Radialno aksialni ventilator, skupaj z brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in pritrdilnim materialom (kot na primer S&P tip MIXVENT TD-350/125)
V= 230 m3/h
H= 110 Pa
Nm= 56 W
U= 230 V | kos | 3 |  | 0
3. Radialno aksialni ventilator, skupaj z brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in pritrdilnim materialom (kot na primer S&P tip MIXVENT TD-250/100)
V= 105 m3/h
H= 100 Pa
Nm= 40 W
U= 230 V | kos | 1 |  | 0
4. Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 1500 mm
- višina dušilnika: H = 1200 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- število dušilnih kulis: n = 5
- dušenje pri frekvenci 250Hz:
De = 19 dB | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-2-200-1500-1200-1000-100-5
ali adekvatno.
5. Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 900 mm
- višina dušilnika: H = 900 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- število dušilnih kulis: n = 3
- dušenje pri frekvenci 250Hz:
De = 19 dB | kos | 2 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-2-200-900-900-1000-100-3
ali adekvatno.
6. Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 50 mm
- širina dušilnika: B = 300 mm
- višina dušilnika: H = 200 mm
- dolžina dušilnika: L = 500 mm
- število dušilnih kulis: n = 2
- dušenje pri frekvenci 250Hz:
De = 11 dB | kos | 3 |  | 0
Projektirana rešitev:
IMP Klima, d.o.o. tip:
DZ-2-100-300-300-500-50-2
ali adekvatno.
7. Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 395x395x230, priključkom ø160, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. | kos | 56 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
INDUCTO Q-600/400 S, komora B
ali adekvatno.
8. Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 595x595x230, priključkom ø200, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. | kos | 20 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
INDUCTO Q-600/400 S, komora B
ali adekvatno.
9. Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 595x595x260, priključkom ø250, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. | kos | 17 |  | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
INDUCTO Q-600 S, komora B
ali adekvatno.
10. Fleksibilna cev z delno zvočno in toplotno izolacijo, povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
SONODEC TIP 25
ø160 | kos | 57 |  | 0
ø200 | kos | 19 |  | 0
ø250 | kos | 17 |  | 0
11. Okrogla regulacijska lupota, montirana pred fleksibilno cevjo namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka na anemostatu, skupaj z montažnim materialom
ø160 | kos | 57 |  | 0
ø200 | kos | 19 |  | 0
ø250 | kos | 17 |  | 0
12. Fiksna zračna rešetka, skupaj z zaščino mrežo okvirjem ter montažnim materialom
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
JZR -6 1400 x 1000 | kos | 4 |  | 0
JZR -5 400 x 300 | kos | 1 |  | 0
AZR – 3/2 200 x 200 | kos | 4 |  | 0
13. Okrogli difuzor kompletno z elementom za regulacijo količine ter montažnim materialom
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
OD-1/J2 vel 1 | kos | 6 |  | 0
14. Požarna loputa z motornim pogonom ter montažnim materialom IMP tip
PL-12/K90/E6 ali odgovarjajoče .
150x150 | kos | 1 |  | 0
200x150 | kos | 1 |  | 0
200x200 | kos | 1 |  | 0
250x250 | kos | 2 |  | 0
300x250 | kos | 2 |  | 0
350x150 | kos | 2 |  | 0
400x250 | kos | 4 |  | 0
600x400 | kos | 1 |  | 0
1200x450 | kos | 2 |  | 0
1300x450 | kos | 2 |  | 0
15. Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata:
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
AR 4P 425 x 125 | kos | 5 |  | 0
AR 4P 425 x 225 | kos | 3 |  | 0
16. Krožnikasti-prezračevalni ventil za odvod zraka iz prostorov s povečano vlažnostjo, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom:
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
PV-1/100 | kos | 15 |  | 0
PV-2/100 | kos | 1 |  | 0
17. Jeklena rešetka za dovod zraka, kompletno z elementom za regulacijo količine ter montažnim materialom
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
JR-7/2 225 x 125 | kos | 4 |  | 0
JR-7/2 325 x 125 | kos | 5 |  | 0
JR-7/2 325 x 225 | kos | 1 |  | 0
JR-7/2 425 x 225 | kos | 3 |  | 0
18. Pocinkana mreža skupaj z okvirjem in protiokvirjem ter montažnim materialom dimenzij:
F150 | kos | 1 |  | 0
19. Jeklena rešetka za odvod zraka, kompletno z elementom za regulacijo količine ter montažnim materialom
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
JR-3/2 F 225 x 125 | kos | 6 |  | 0
JR-3/2 F 425 x 125 | kos | 3 |  | 0
JR-3/2 F 425 x 225 | kos | 3 |  | 0
20. Regulacijska žaluzija z dvotočkovno regulacijo z motornim pogonom Belimo SR 230 nastavljanje pretoka zraka, skupaj s priključnim in montažnim materialom IMP Klima d.o.o. tip
RŽ-1B/B10 ali odgovarjajoče
1500 x 1200 | kos | 2 |  | 0
21. Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946 predpisih, kompletno z loputami, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice | kg | 7100 |  | 0
22. Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! | kpl | 1 |  | 0
23. Izolacija kanalov dovedenega svežega zraka v prostore z Armacell AF Armaflex izolacijo debeline 13 mm ali odgovarjajoče | m2 | 410 |  | 0
24. Izolacija kanalov dovedenega svežega zraka na podstrešju (v strojnici) z Armacell AF Armaflex izolacijo debeline 19 mm ali odgovarjajoče v Al pločevini | m2 | 72 |  | 0
25. Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | m2 | 12 |  | 0
26. Požarna izolacija kanalov ( 60 min) skupaj s pritrdilnim materialom | m2 | 26 |  | 0
27. Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka s strani pooblaščene organizacije, nastavitev ventilatorjev ter izdaja poročila za tehnični pregled | kpl | 1 |  | 0
28. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo prezračevanja | ur | 420 |  | 0
29. Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela cca | kpl | 1 |  | 0
30. Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
31. Projekt izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
0
SKUPAJ |  | VSE SKUPAJ: |  | 0

## 2. FAZA
5.1.1. POPIS MATERIALA
5.1.1.1. CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
5.4.6.1.3. KONVEKTORSKO IN RADIATORSKO OGREVANJE (2. FAZA)
1. Jekleni panelni radiatorji RADEL izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za pritrditev na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
11K/900 – 600 | kos | 1 | 0
21/900 – 700 | kos | 1 | 0
2. Termostatska glava Danfoss, z vgrajenim tipalom, s protizmrzovalno zaščito, za montažo na termostatski ventil z vgrajenim tipalom | kos | 2 | 0
3. Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj s vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 2 | 0
4. Radiatorski spodnji holandec, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
DN 10 | kos | 2 | 0
5. Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 | 0
6. Demontaža in ponovna montaža radiatorjev | kos | 2 | 0
7. Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe, skupaj z masko, nogo, za štiricevni sistem ogrevanja in hlajenja, skupaj s:
– snemljivim filtrom razred filtracije EU 3,
– lovilnikom kondenzata in snemljivim pokrovom.
– toplotnim izmenjevalnikom iz bakrenih cevi z Alu lamelami – 3 oziroma 1 vrstnim,
– tripotnimi ventili s pogoni
– statično in dinamično balansiranim centrifugalnim ventilatorjem,
– odzračevalno pipico, čepom.
Ventilatorski konvektor naj bo tovarniško opremljen s podaljšano in izolirano kondenčno posodo. Opremljen naj bo tudi z regulatorjem delovanja konvektorja, z naslednjimi lastnostmi:
– stikalo vklop/izklop,
– temperatura ogrevne vode 70/50ºC
– temperatura hladilne vode 7/12ºC
– izbira hitrosti ventilatorja -
ročno (1, 2, 3) ali avtomatsko, z
izklopom, ko ni potrebno delovanje
– temperaturno tipalo vstopnega
zraka z natančnostjo ± 1°C,
– preklop ogrevanje – hlajenje.
projektna rešitev:
CARRIER tip
(zastopnik ENERGO PLUS, d.o.o.)
42N 50 | kos | 7 | 0
8. Regulator delovanja konvektorja (za štiricevni sistem s tripotnim ventilom) prirejen za montažo na steno, z naslednjimi lastnostmi:
– stikalo vklop/izklop,
– izbira hitrosti ventilatorja -
– ročno (1, 2, 3) ali avtomatsko, z
– izklopom, ko ni potrebno delovanje
– temperaturno tipalo prostora
– z natančnostjo ± 1°C,
Dobava vključuje montažo, ožičenje,
priklop in zagon regulacije ter možnost navezave na Bus komunikacijsko zanko in povezavo s krmilnikom. | kpl. | 7 | 0
CARRIER (dobavi ENERGOPLUS)
9. Fleksibilni priključki, ojačani z jekleno pletenico, za temperaturno območje 0-120 °C, namenjeni za vezavo ventilatorskih konvektorjev, z navojnimi priključki ter tesnilnim materialom, povprečne dolžine 30 cm, izolirani
f15 (BERLE) | kos | 14 | 0
f20 (BERLE) | kos | 14 | 0
10. Regulacijski ventil za nastavitev pretoka na ventilatorskem konvektorju, s funkcijami zapiranja, regulacije, merjenja, skupaj z montažnim materialom.
IMI tip TBV
DN 15 | kos | 7 | 0
DN 20 | kos | 7 | 0
11. MS navojna krogelna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim in montažnim materialom
DN 15 (za konvektorje) | kos | 7 | 0
DN 20 (za konvektorje) | kos | 7 | 0
12. Bakrena cev po DIN 1786 za lotanje spoje za radiatorsko ogrevanje, vključno s fitingi, prehodnimi kosi za navojne spoje, koleni, pritrdilnim, tesnilnim in obešalnim materialom
( + 5 % za razrez)
Cu 12×1 | m | 14 | 0
Cu 15×1 | m | 8 | 0
Cu 18×1 | m | 11 | 0
Cu 22×1 | m | 10 | 0
Cu 28×1,2 | m | 8 | 0
Cu 35×1,5 | m | 11 | 0
13. Fitingi ter drobni material za izvedbo sistema ogrevanja s bakrenimi cevmi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…) | kpl | 1 | 0
14. Fitingi ter drobni material za izvedbo sistema ogrevanja z večplastnimi cevmi (T kosi, kolena, spojke, redukcije, tesnilni material…) | kpl | 1 | 0
15. Toplotna izolacija razvoda hladne vode vodenega v tlaku ali stenah s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 9 mm
projektna rešitev:
Armacell Armaflex AC
Cu 15×1 | m | 4 | 0
Cu 18×1 | m | 8 | 0
Cu 22×1 | m | 10 | 0
Cu 28×1,2 | m | 8 | 0
Cu 35×1,5 | m | 11 | 0
16. Toplotna izolacija razvoda hladne vode, vodenega vidno v ogrevanih prostorih s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 13 mm
projektna rešitev:
Armacell Armaflex AC
Cu 12×1 | m | 14 | 0
Cu 15×1 | m | 4 | 0
Cu 18×1 | m | 4 | 0
Cu 22×1 | m | 10 | 0
17. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili, čistilnimi kosi, fazonskimi kosi za izvedbo odvoda kondenzata, izdelavo sifona in priključitvijo na obstoječo kanalizacijo skupaj s potrebnimi fitingi
f 32 | m | 36 | 0
18. Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja in hlajenja (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...) | kpl. | 1 | 0
19. Izdelava ostalih različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja in hlajenja | ur | 16 | 0
20. Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje. | kpl. | 1 | 0
21. Tlačni preizkus omrežja, regulacija. | kpl. | 1 | 0
22. Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl. | 1 | 0
23. Projektantski nadzor | kpl | 1 | 0
24. Projekt izvedenih del (PID) | kpl. | 1 | 0
25. Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV) | kpl. | 1 | 0
SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA:
Vsi elementi in tesnila za sistem hlajenja moro biti odporna na mešanico Solar N(30%) voda (70%).
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
5.4.6.4. PREZRAČEVANJE MANSARDE – 2. FAZA
1. Radialno aksialni ventilator, skupaj z brezstopenjskim regulatorjem, montažnim in pritrdilnim materialom (kot na primer S&P tip MIXVENT TD-350/125)
V= 230 m3/h
H= 110 Pa
Nm= 56 W
U= 230 V | kos | 3 | 0
2. Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod zraka, skupaj s komoro dimenzij 595x595x230, priključkom ø200, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop. | kos | 1 | 0
Projektirana rešitev:
ProVent, d.o.o. tip:
INDUCTO Q-600/400 S, komora B
ali adekvatno.
3. Fleksibilna cev z delno zvočno in toplotno izolacijo, povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
SONODEC TIP 25
ø200 | kos | 1 | 0
4. Okrogla regulacijska lupota, montirana pred fleksibilno cevjo namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka na anemostatu, skupaj z montažnim materialom
ø200 | kos | 1 | 0
5. Požarna loputa z motornim pogonom ter montažnim materialom IMP tip
PL-12/K90/E6 ali odgovarjajoče .
150x150 | kos | 3 | 0
200x200 | kos | 1 | 0
250x250 | kos | 2 | 0
400x250 | kos | 2 | 0
600x400 | kos | 1 | 0
6. Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata:
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
AR 4P 425 x 225 | kos | 1 | 0
7. Krožnikasti-prezračevalni ventil za odvod zraka iz prostorov s povečano vlažnostjo, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom:
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
PV-1/100 | kos | 4 | 0
8. Jeklena rešetka za dovod zraka, kompletno z elementom za regulacijo količine ter montažnim materialom
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
JR-7/2 225 x 125 | kos | 4 | 0
JR-7/2 325 x 125 | kos | 4 | 0
JR-7/2 325 x 225 | kos | 1 | 0
JR-7/2 425 x 225 | kos | 3 | 0
9. Pocinkana mreža skupaj z okvirjem in protiokvirjem ter montažnim materialom dimenzij:
F150 | kos | 1 | 0
10. Jeklena rešetka za odvod zraka, kompletno z elementom za regulacijo količine ter montažnim materialom
IMP-Klima, d.o.o. ali odgovarjajoče
JR-3/2 F 225 x 125 | kos | 6 | 0
JR-3/2 F 325 x 125 | kos | 4 | 0
JR-3/2 F 425 x 225 | kos | 3 | 0
11. Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946 predpisih, kompletno z loputami, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice | kg | 380 | 0
12. Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! | kpl | 1 | 0
13. Izolacija kanalov dovedenega svežega zraka v prostore z Armacell AF Armaflex izolacijo debeline 13 mm ali odgovarjajoče | m2 | 26 | 0
14. Izolacija kanalov dovedenega svežega zraka na podstrešju (v strojnici) z Armacell AF Armaflex izolacijo debeline 19 mm ali odgovarjajoče v Al pločevini | m2 | 72 | 0
15. Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | m2 | 12 | 0
16. Požarna izolacija kanalov ( 60 min) skupaj s pritrdilnim materialom | m2 | 26 | 0
17. Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka s strani pooblaščene organizacije, nastavitev ventilatorjev ter izdaja poročila za tehnični pregled | kpl | 1 | 0
18. Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo prezračevanja | ur | 10 | 0
19. Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela cca | kpl | 1 | 0
20. Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0
21. Projekt izvedenih del | kpl. | 1 | 0
SKUPAJ |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ: | 0