## Projektantska ocena adaptacija
Popis materiala in del del:
V popisu materiala in del so navedeni nekateri priozvajalci posameznih izdelkov.
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
2.1 Razsvetljava - adaptacija
1 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 310 | 1.26 | 390.6
2 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 310 | 1.38 | 427.8
3 | Dobava in montaža podometnega serijskega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 3 | 9.48 | 28.44
4 | Dobava in montaža senzorja gibanja 360st z dosegom 12m, vgrajenega v dozo stikala ali pod strop | kos | 7 | 40 | 280
5 | Dobava in montaža svetilk N/O ORION 03-013/236/CB 2x36W BEGHELLI z zrcalnim paraboličnim rastrom komplet z priborom, elektronsko predstikalno napravo in fluorescentnimi cevmi | kos | 8 | 76 | 608
6 | Dobava in montaža svetilk APIN 10C/2018/DP/WE 2x18W s prizmatičnim difuzorjem in elektronsko dušilko, komplet z pritrdilnim materialom in sijalkami | kos | 13 | 60 | 780
7 | Droben nespecificiran material in delo (5%) |  |  |  | 126
| Skupaj razsvetljava - adaptacija |  |  |  | 2641
2.2 Inštalacija moči - adaptacija
1 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo in montažo | m | 180 | 1.55 | 279
2 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 23mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 180 | 1.5 | 270
3 | Dobava in montaža podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 7 | 6.95 | 48.65
4 | Dobava in montaža trojne podometne vtičnice z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 3 | 17.55 | 52.65
5 | Droben nespecificiran material in delo (5%) |  |  |  | 33
| Skupaj inštalacija moči - adaptacija |  |  |  | 684
2.3 Instalacija šibkega toka - adaptacija
1 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, uvlečen v intalacijsko cev | m | 80 | 1.38 | 2152.8
2 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 80 | 1.38 | 110.4
3 | Dobava in montaža dvojne vtičnice RJ-45 cat6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, komplet z dozo | kos | 3 | 25.68 | 77.04
4 | Droben nespecificiran material in delo (5%) |  |  |  | 10
| Skupaj instalacija šibkega toka - adaptacija |  |  |  | 198
2.4 Zaključna dela
1 | Pregled in izdelava ustreznih meritev in izdelava merilnega protokola in vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 | 200 | 200
2 | Izdelava projekta projekta izvedenih del PID | kos | 1 | 500 | 500
| Skupaj zaključna dela |  |  |  | 700
2.5 | Rekapitulacija :
| Razsvetljava - adaptacija |  |  | 2641
| Inštalacija moči - adaptacija |  |  | 684
| Inštalacija šibkega toka - adaptacija |  |  | 198
| Zaključna dela |  |  | 700
| Skupaj brez DDV |  |  | 4223
| DDV 20% |  |  | 844.6
| Skupaj z DDV |  |  | 5067.6

## Projektantska ocena prizidek
Popis materiala in del:
V popisu materiala in del so navedeni nekateri proizvajalci posameznih izdelkov.
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
1.1 Razsvetljava prizidek
1 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 365 |  | 0
2 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelskih policah, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 30 |  | 0
3 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 395 |  | 0
4 | Dobava in montaža podometnega navadnega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža podometnega serijskega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža podometnega menjalnega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža podometnega križnega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža senzorja gibanja 360st z dosegom 12m, vgrajenega v dozo stikala ali pod strop | kos | 8 |  | 0
9 | Dobava in montaža svetilk APIN 10C/2036/DP/WE 2x36W (S46) s prizmatičnim difuzorjem iz PMMA in elektronsko dušilko, komplet z pritrdilnim materialom in fluorescentnimi cevmi | kos | 23 |  | 0
10 | Dobava in montaža svetilk APIN 10C/2018/DP/WE 2x18W (S35) s prizmatičnim difuzorjem iz PMMA in elektronsko dušilko, komplet z pritrdilnim materialom in fluorescentnimi cevmi | kos | 9 |  | 0
11 | Dobava in montaža svetilk LUNA SMO-22E 1x22W (S20) z EVG dušilko Osram komplet z pritrdilnim materialom in sijalkami | kos | 11 |  | 0
12 | Dobava in montaža svetilk varnostne razsvetljave N/O LOGICA AT-CT 8W 1-3P BEGHELLI IP65z zrcalnim paraboličnim rastrom komplet z priborom, elektronsko predstikalno napravo in fluorescentnimi cevmi | kos | 8 |  | 0
13 | Droben nespecificiran material in delo (5%) |  |  |  | 0
| Skupaj razsvetljava - prizidek |  |  |  | 0
1.2 Inštalacija moči - prizidek
1 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz (ventilatorji, pisoarji) | m | 90 |  | 0
2 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo in montažo | m | 170 |  | 0
3 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz (ventilatorji) | m | 20 |  | 0
4 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 23mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 280 |  | 0
5 | Dobava in montaža podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 8 |  | 0
6 | Dobava in montaža trojne podometne vtičnice z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža menjalnega stikala za vklop ventilatorjev. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 4 |  | 0
8 | Priklop ventilatorjev komplet z drobnim materialom | kos | 4 |  | 0
9 | Priklop bojlerjev komplet z drobnim materialom | kos | 1 |  | 0
10 | Priklop pisoarjev, komplet z drobnim materialom | kos | 2 |  | 0
11 | Priklop kotlovnice in sobnih termostatov, komplet z vsemi deli in materialom | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža stikalnega bloka RP, vgradnega, sestavljenega iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij 600x400x210mm, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4
- | Glavno stikalo (montaža v omaro)
| 25A, 400V AC, 4-p | kos | 1
- | zaščitno stikao FID 25/0,03 A, 4p | kos | 1
- | Instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 15kA | kos | 4
| C16A, 1p, 15kA | kos | 5
- | tedenska stikalna ura | kos | 1
- | Vrstne sponke | kpl
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
13 | Predelava obstoječega stikalnega bloka R3 in vgradnja sledeče opreme: | kpl | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopniki:
| C25A,3p, 15kA | kos | 1
- | Vrstne sponke | kpl
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
14 | Droben nespecificiran material in delo (5%) |  |  |  | 0
| Skupaj inštalacija moči - prizidek |  |  |  | 0
1.3 Instalacija šibkega toka - prizidek
1 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, uvlečen v intalacijsko cev | m | 150 |  | 0
2 | Povezava komunikacijske omarice v igralnici 14 (kabel J-Y(St)Y 10x2x0,8) s telefonskim omrežjem v obstoječem delu šole, komplet z vsem materialom in delom. | kpl | 1 |  | 0
3 | Instalacijski kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm za izvedbo domofona in temperaturnih regulatojev, uvlečen v instalacijsko cev | m | 210 |  | 0
4 | Instalacijski kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm, rdeče barve, uvlečen v instalacijsko cev | m | 105 |  | 0
5 | Koaksialni kabel 75 Ohmov, uvlečen v instalacijsko cev | m | 75 |  | 0
6 | Povezava televizijske inštalacije v prizidku (kabel 75 Ohmov) z televizijskim omrežjem v obstoječem delu šole, komplet z vsem materialom in delom. | kpl | 1 |  | 0
7 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 540 |  | 0
8 | Dobava in montaža dvojne vtičnice RJ-45 cat6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, komplet z dozo | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in montaža zidne komunikacijske omare 19" z ključavnico 9HE komplet s patch panelom in priklopom, razdelilcem, polico, urejevalniki kablov in steklenimi vrati | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža vtičnice TV-RA prehodne, komplet z dozo | kos | 3 |  | 0
11 | Dobava in montaža vtičnice TV-RA končne, komplet z dozo | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža domofona z dvožično povezavo, ena zunanja enota, tri notranje enoti | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža impulzne električne ključavnice za montažo v okvir vrat | kos | 1 |  | 0
14 | Priklop adresnih ročnih in optičnih javljalnikov za javljanje požara na obstoječo centralo »RIVAL« CE 014 Zarja Kamnik v obstoječem delu vrtca, komplet z vsemi deli in drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža adresnega optičnega javljalnika dima s podnožjem | kos | 4 |  | 0
16 | Dobava in montaža adresnega ročnega javljalnika z ohišjem in zaščitnim pokrovom | kos | 4 |  | 0
17 | Dobava in montaža adresne elektronske sirene 115dB, notranja montaža | kos | 1 |  | 0
18 | Končna montaža elementov sistema na pripravljene inštalacije, nastavitev parametrov, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, primopredaja in poučitev o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
19 | Droben nespecificiran material in delo (5%) |  |  |  | 0
| Skupaj instalacija šibkega toka - prizidek |  |  |  | 0
1.4 Strelovod - prizidek
1 | Dobava in montaža pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm položen v temelju in zemlji , vključno z varjenjem na armaturo | m | 80 |  | 0
2 | Dobava in montaža nerjavečega vodnika Rf premera 8mm, montiranega na strešnih in zidnih nosilcih, komplet s pritrdilnim in veznim materialom | m | 80 |  | 0
3 | Dobava in montaža merilnih sponk M | kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža žlebnih nerjavečih sponk B | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža galvanskih objemk za žleb FI 120 Cu/RF | kos | 8 |  | 0
6 | Dobava in montaža nerjavečih križnih sponk A ali D | kos | 10 |  | 0
7 | Dobava in montaža kontaktne sponke, fi 8mm - obrobe, pločevina v kompletu. | kos | 2 |  | 0
8 | Vertikalna zaščita (VZ01) 1500RF | kos | 4 |  | 0
9 | Droben nespecificiran material in delo (5%) |  |  |  | 0
| Skupaj strelovod - prizidek |  |  |  | 0
1.5 NN razvod od stikalnega bloka R3 do RP v prizidku
1 | Kabel NYY-J 5x6 mm2 , položen delno v instalacijskih ceveh oziroma delno na kabelsko polico, komplet z dobavo in montažo | m | 25 |  | 0
2 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 32mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 25 |  | 0
3 | Droben nespecificiran material in dela. Se ne obračuna, če dela niso izvedena. |  |  |  | 0
| Skupaj NN razvod od stikalnega bloka KPO-RG do RP v prizidku |  |  |  | 0
1.6 Zaključna dela
1 | Pregled in izdelava ustreznih meritev in izdelava merilnega protokola in vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava projekta projekta izvedenih del PID | kos | 1 |  | 0
| Skupaj zaključna dela |  |  |  | 0
1.7 | Rekapitulacija :
| Razsvetljava - prizidek |  |  | 0
| Inštalacija moči - prizidek |  |  | 0
| Inštalacija šibkega toka - prizidek |  |  | 0
| Strelovod - prizidek |  |  | 0
| NN razvod od KPO-RG do RP - prizidek |  |  | 0
| Zaključna dela |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0
| DDV 20% |  |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  | 0