# Naslovna stran načrta

Načrt in številčna oznaka načrta: NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ

Investitor: Občina Postojna Ljubljanska 4 6230 Postojna

Objekt: PRIZIDEK VRTCU

Vrsta projektne dokumentacije in njena številka: PZI , št: 1 / 05-08

|  | Za gradnjo: NOVOGRADNJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odgovorni vodja projekta: Branko Hojnik,unidia., A -0949 MP …………………………………….. |  | Odgovorni projektant: Trpin Branko,dipl. ing.str., S – 0834 MP …………………………..…………… |  |
| Projektant: Posredovanje in projektiranje MIHELA ŽUNKO s.p. Mariborska c. 69 2352 SELNICA OB DRAVI Tel.&Fax.: (02)674 03 81 mihela.zunko@siol.net |  |  | MP Mihela ŽUNKO ……………….. |

Številka, kraj in datum izdelave načrta: Št: 05 – 08 dec.,2008

2.KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INSTALACIJ

1.Naslovna stran

2.Tehnično poročilo

2.Izračuni

RISBE

1.Situacija                                                                    List:1

¸2.Tloris pritličja  ogrevanje +prezračevanje+plin        List:2

3.Shema –ogrevanje                                                   List:3

4.Tloris pritličja vodovod +kanalizacija                        List:4

5.Shema –vodovod                                                     List:5

6.Vkop plinovoda                                                         List:6

7.Odmik plinovoda od ostalih napeljav                        List:7

Tehnično poročilo

- OGREVANJE

- Transmisijski izračun je bil izdelan po DIN 4701 z upoštevanjem zunanje računske temperature -13C.

Transmisijske izgube znašajo 11.0KW. Izbran je plinski grelnik 24KW na prisilni vlek z

ločenim bojlerjem V=300l.

Vir energije utekočinjen naftni plin.

Plinski razvod je dimenzioniran na zemeljski plin,ker se bo kasneje  priključil na novi razvod zemeljskega plina.

Prizidek vrtca se priključuje na fasadno omarico obstoječega vrtca za plinskim števcem.

Ogrevanje objekta je izvedeno z kapilarnim talnim sistemom temperaturni režim 33/27ºC.

Registri so ustreznih dimenzij iz cevi  Random-Copoymerisat debeline 4x0,8mm,cevni razmak cevi 30mm.Cevni registri se polagajo direktno na izolacijsko podlago na pvc folijo.Debelina estriha 45mm.

Regulacija temperature je izvedena preko avtomatike Teramatik D2,motorne mešalne pipe in pripadajočih tipal .

Plinska instalacija

Cevi in armature na nizkem tlaku

Jeklena brešivna cev DN25 se v fasadi objekta dvigne do omarice, v kateri bo nameščen glavni plinski zaporni ventil. Jeklena brezšivna cev, speljana v zemlji, mora biti zaščitena proti koroziji. Zaščita obsega čiščenje, razmaščevanje in sušenje zunanjih sten cevi, premaz s preimerjem in dvakratno povijanje z zaščitnimi polietilenskimi trakovi.

Vstop plinovodne cevi v objekt se izvede v zaščitni cevi, ki omogoča manjše aksialne pomike cevi (skica). Cev mora biti zaščitena na enak način kot pri polaganju v zemlji. Vmesni prostor mora biti zatesnjen z elastičnim materialom (silikonska guma).

V objektu je razvod plina do posameznih trošil izveden iz jeklene brezšivne cevi DN25, kot je to razvidno iz risb.

Nadometno položene cevi zaščitimo proti koroziji z zunanje strani s premazom osnovne barve in dvakratnim premazom z dobro pokrivno rumeno barvo. Barvo nanašamo le na dobro očiščeno, odprašeno in suho površino cevi po naslednjem postopku:

- razmaščevanje površine

- čiščenje površine do SA 2,5

- odpraševanje

- temeljna barva, 2-krat hitro sušeči minij do minimalne debeline 60 mikronov

- sušenje

- predlak debeline 25 mikronov

- sušenje

- dvakratni pokrivni premaz debeline 50 mikronov

- skupna debelina premazov bo najmanj 135 mikronov

Pri nadzemnih plinskih instalacijah uporabljamo sledečo barvno skalo:

- rumena barva: vsi cevovodi in armature

- modra barva: podstavki in podpore

- črna barva: odzračevalni vodi, ročice in ročna kolesa

Za dosego čim boljše tesnosti instalacije je treba tudi za tesnenje razstavnih spojev na cevovodu uporabiti kvalitetni atestirani material. Tesnilni material za tesnenje navojnih spojev bo trajno elastična tesnilna pasta “loctite” ali druga ustrezna. Uporaba konopljinega prediva in firneža je prepovedana.

Preizkus instalacije

Po končani montaži, vendar pa pred izvedbo protikorozijske zaščite, je treba celotno plinsko instalacijo preizkusiti. Pred preizkusom je potrebno iz instalacije odstraniti občutljive naprave in trošila, ki so izdelani za nižje tlačne razmere. Elementi, izdelani za tlake višje od predvidenega tlaka predpreizkusa, lahko ostanejo vgrajeni v cevovodu.

Predpreizkus se izvede z zrakom ali inertnim plinom pri tlaku, ki je za 10 % višji od normalnega delovnega tlaka. Pri tem mora biti najmanjša razlika med delovnim tlakom in tlakom predpreizkusa 1 bar. Po izenačitvi temperature plina s temperaturo okolice, za kar zadoščata 2 minuti, mora ostati tlak plina v plinovodu nespremenjen še najmanj 10 minut. Med preizkusom je treba cevi rahlo obtolči, da s tem odpravimo eventuelne napetosti, nastale pri montaži. V našem primeru bomo predpreizkus izvedli z zrakom pri nadtlaku najmanj 1,05 bar.

Glavni preizkus se izvede z zrakom ali inertnim plinom na cevovodu, na katerem so spet vgrajeni vsi elementi, razen varnostnih in regulacijskih elementov pred trošili. Preizkus opravimo pri tlaku, ki je za 10 % višji od normalnega delovnega tlaka, oziroma najmanj za 100 mbar višji od delovnega tlaka. Po izenačitvi temperature plina s temperaturo okolice mora ostati tlak plina v plinovodu nespremenjen še najmanj 10 minut. V našem primeru bomo glavni preizkus izvedli z zrakom pri nadtlaku najmanj 0,15 bar.

Manometer, s katerim kontroliramo tlak preizkusnega medija v plinovodu, mora biti tako natančen, da je mogoče zanesljivo opaziti spremembo tlaka za 0,1 mbar.

Preizkus spojev na rezervoar in priključnih cevi opravimo s plinom pri polnem delovnem tlaku. Preizkus opravimo s penečim se sredstvom, s katerim premažemo vse spoje in kompletne vgrajene armature.  Pri tem preizkusu se nikjer ne smejo pojaviti mehurčki.

Spuščanje plina v instalacijo

Plin lahko v instalacijo spusti le predstavnik distributerja ali pa pooblaščeni monter plinskih instalacij, saj je ta postopek pri uvajanju plina v objekt najbolj kritičen. Pred spuščanjem plina v instalacijo se je treba prepričati, da so bili opravljeni vsi tesnostni preizkusi in da so vse odprtine ne cevovodih, razen na trošilu, ki ga spuščamo v pogon, zaprte. Med spuščanjem plina v plinsko instalacijo se zrak in plin v njej nekontrolirano mešata tako, da na vsakem mestu instalacije preide zmes vse možne koncentracije od 0 pa do 100 % plina v zraku. Nastalo zmes je treba skrbno nadzorovati in jo varno spustiti v atmosfero.

Pred pričetkom polnjenja plinske napeljave s plinom in spuščanja mešanice v atmosfero je treba iz okolice odstraniti vse možne vire vžiga (izključiti kurišča, preprečiti vklapljanje električnih naprav, preprečiti kajenje). Napeljavo je treba s plinom izpihovati toliko časa, da se iz nje izrine ves zrak. Plin spuščamo v atmosfero preko priključene gumijaste cevi.

Neposredno po končanem spuščanju plina v instalacijo je treba opraviti preizkus tesnosti še na tistih spojih, ki niso bila zajeta v glavni preizkus napeljave. Ravno tako je treba preizkusiti tudi spoje in armature, ki smo jih uporabili pri priključitvi gumijaste cevi za izpust mešanice plina in zraka iz instalacije. Za ta preizkus uporabimo metodo s penečim se sredstvom.

Zagon plinskih trošil

Po končanem spuščanju plina v instalacijo se lahko izvede tudi zagon plinskih trošil. Zagon trošila opravi pooblaščeni serviser proizvajalca trošil. Zagon obsega preizkus delovanja trošila v vseh možnih delovnih nastavitvah, preizkus delovanja naprav za kontrolo prisotnosti plamena in preizkus trajnega delovanja naprave pri polni moči. Preizkus delovanja pri polni moči ne sme biti krajši od 5 minut.

Pred uporabo plinske naprave mora pregled opraviti še pooblaščeni predstavnik distributerja plina. Pregled obsega kompletno izvedeno plinsko instalacijo, nastavitev in delovanje plinske naprave ter naprav za odvod dimnih plinov. Pravilnost izvedbe in brezhibnost naprave potrdi predstavnik distributerja na posebnem obrazcu. Potrdilo se izda v treh izvodih, od katerih po enega shranijo uporabnik, izvajalec instalacije in distributer.

Navodila uporabniku

Predstavnik distributerja mora ob predaji plinske naprave poučiti uporabnika o delovanju njenih elementov, o vzdrževanju in o nevarnostih, ki bi lahko nastale pri neprimerni uporabi naprav. Med navodili je treba uporabnika poučiti tudi o ukrepanju ob eventuelnih prekinitvah delovanja (pomanjkanje plina, blokiranje varnostnega ventila, puščanje plina na spojih, itd.).

Navodila mora distributer predati uporabniku tudi v pismeni obliki.

Uporabnika je treba opozoriti tudi na redna predpisana in priporočena vzdrževalna dela na napravah.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Splošno

Za vrtec je  za sanitarno higijenske potrebe izdelati načrt vodovodne instalacije, ki zajema:

- Instalacijo hladne in tople vode

- sanitarno opremo z armaturami in galanterijo

- vertikalno  hišno kanalizacijo .

Instalacija hladne in tople vode

Instalacija hladne vode je vodena v objektu v tlaku in se priključuje na obstoječi razvod vrtca .

Hidrant je lociran v objektu .

Hidrantni razvod je iz pocinkanih cevi, ostali sanitarni elementi so povezani s plastičnimi cevmi.

Plastične cevi so pretežno vodene v tlaku in speljane v sanitarnih stenah.Cevi so toplotno izolirane.

Priprava tople sanitarne vode se vrši z bojlerjem vsebine V=300l.

Do iztočnih mest se pelje razvod tople vode  v tlaku .

Hišna kanalizacija

Za odvod fekalnih in odpadnih vod je projektirana celotna vertikalna  kanalizacija, horizontalna kanalizacija ni predmet projekta.

Odtoki sanitarnih elementov se speljejo v sanitarnih  stenah in tleh.

Odzračenje kanalizacije  se zaključita na strehi z odzračno kapo.

Vertikalna in horizontalna  kanalizacija je izdelana iz PP (polipropilen) kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov.

Po montaži je  kanalizacijo preizkusiti na tesnost. Vse sanitarne elemente se na kanalizacijo priključi preko sifonov.

Sanitarna oprema

WC školjke so opremljene s nadometnim izplakovalnikom , držalom za toaletni papir, WC metlico.

V sanitarijah otrok so wc školjke otroške izvedbe.

Umivalniki so konzolni, opremljeni s stoječo enoročno armaturo s keramičnim tesnenjem, s sifonom .

V umivalnici za otroke je umivalnike namestiti na ustrezno višino.

Uporaba tople vode za otroke je vezana preko termostatične mešalne baterije. Termostatično baterijo je namestiti na višino 1,5m in ustrezno zaščititi in  nastaviti temperaturo vode  na 30 C.

Prezračevanje

Sanitarni prostorI so  ventilirani prisilno z kanalskim razvodom in prezračevalnimi ventili ter skupnim cevnim ventilatorjem.

Zaključek

Za vso instalacijo, opremo in armature je uporabiti material, ki po kvaliteti in dimenzijah ustreza standardom. Instalacijo je izvesti po veljavnih navodilih in po navodilih proizvajalcev. Pred uporabo je izvesti dezinfekcijo in razmaščevanje celotne instalacije hladne in tople vode in izvesti kontrolo vsebnosti mineralnih olj.

Selnica,Febr.,09                                                           Sestavil:

Trpin Branko dipl.ing.str.

- Tehnični izračuni

DIMENZIONIRANJE-OGREVANJE

Kapilarni registri;P30 -800X5000MM :masni pretok: 46,46kg/h

Skupaj 1900kg/h,H=45,0kPa

Ustreza črpalka v grelniku Grundfos Ups 25/55

## DIMENZIONIRANJE-VODOVOD

Obremenilne enote:

Kopalna kad			              1,5   BW	           2kom

WC					    0,25 BW	           10 kom

Umivalnik				    0,25 BW	           15 kom

trokadero		                         1,5   BW                 2kom

skupaj:	12,2 BW

Maksimalna količina pretočne vode:

q = 0,25*(BW)0,5 = 0,25*(12,2)0,5 =  0,883l/s

q =  3,18m3/H

Izračunanemu maksimalnemu pretoku in razpoložljivemu tlaku 3bar  odgovarja priključek vode:

DN dn32

INSTALACIJA TOPLE VODE:

·	Poraba sanitarne vode

Vrtec :	                      - poraba vode : 6 l/dan,osebo

- predvideno število oseb : 50

- skupna poraba na dan : V = 6 x 50 = 300l/dan

Maksimalna urna poraba toplote za ogrevanje tople vode :

F = V (Tt-Th) 1,163

F = 300 x 50 x 1,163

F = 17445 W

·	Segrevanje vode z akumulacijo

Priprava sanitarne tople vode je skupna za vse potrošnike v objektu. Predvideli smo toplovodni akumulacijski bojler, ki se priključi na kotel centralnega ogrevanja. Za dimenzioniranje bojlerja računamo z dveurno konično porabo in s štiriurnim ogrevanjem te vode.

Akumulirana toplota v akumulatorju :

Q = 0,5 F

Q = 0,5 x 17445 W

Q = 8720 W

Volumen akumulatorja v akumulacijskem sistemu :

V = b Q / 40,7

V = 1,1 x 8700/ 40,7

V = 235 l

Glede na izračun izberem : Bojler vsebine V=300l

·	Dimenzioniranje odtočne kanalizacije v objektu

Dimenzioniranje kanalizacije je izvršeno po DIN 1986.

| Sanitarni element | odtočna v r ednost – S | minimalni potr. odtok | kom | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC WC školjka | 5,0 | DN 100 | 10 | 50 |
| Umi umivalnik | 0,5 | DN 50 | 15 | 7,5 |
| Pral kop.kad | 1 | DN 50 | 2 | 2 |
| trokadero | 2,0 | DN80 | 2 | 4 |
|  |  |  |  | 63,5AWS |

- Qmax=0,5x√5,85=3,9l/s

- Prezračevanje:

- SANITARIJE:21,13

- V19,1X3=57,3m3;i=6; Vizm=340m3/h

- Ustreza kanal fi160mm;4XPV 100

- Cevni vent.K 150/160XL;N=106W

- Sanitarije:17

- Vizm=136m3/h;ustreza  zidni vent.S1 2100

- Garderoba:Vizm=324m3/h;ustreza aksialni vent.AW/AR200

- POPIS OGREVANJE-PRIZIDEK VRTCU -POSTOJNA

Dobava in montaža

1.Kapilarni registri iz cevi Polypropilen,Randon-

Copolymerisat Typ 3 DIN 8078.Debelina cevi 4x0,8mm,

Cevni razmak 30mmz zbirnimi cevmi predtok,povratek

20x2mm,vključno s fitingi ,registri se spajajo z varjenjem.

Tip P.VS30       800/5000mm       kom 31,0

Tip P.VS30       800/2500mm       kom 19,0

2. Polypropilen,cevi 20x2mm v kolutu .

m 390,0

3.Bakrene cevi –palice s fitingi in spajalnim

materialom,vključno z izolacijo Plamaflex s=13mm

in pritrditvijo razvoda ,vključno fiksne točke.

CU 28x1,5mm     m  4,0

CU 35x1.5mm     m  3,0

CU 22X1,2mm     m  7,0

4.Razdelilec za 11 zank ,predtok,povratek, z regulaciojo

pretoka ,termopogoni-220V- 11kom ,kroglična pipa 2xdn25;

2x termometri,2x praznilna pipica; 2x avtomatski

odzračevalec,  vključno z zidno omarico.

Kompl1

5.Sobni termostat 0-30ºC

KOM 7,0

7.Regulacijski krog talnega ogrevanja.:

Regulacija teramatik vremensko vodena D2.

Tipalo v predtok,motorna mešalna pipa tropotna dn25

zunanje tipalo,bojlersko tipalo  obtočna črpalka za

pripravo sanitarne vode UPS 25/40 ,obtočna črpalka ogrevanje

Ups 25/55,protipovratna loputa cirkul.vod dn20  kom 1.

Kroglična pipaDn25 –ogrevanje –talno kom 2 ,zaporni krogelni

ventili bojler dn 20 kom 3.

Temperaturna tipala 0-120ºC - 4kom , po vezalni shemi ,

vključno s pritrdilnim materialom.

Komplet 1

8.Plinski grelnik 24KW, na prisilni vlek, s koaksialno cevjo 80/125,

H=3,5M,vključno z raztezno posodo V=35l,z var.v.dn15,plinskim

vent.s termičnim varovalom dn15.

Komplet 1

9.Toplotni menjalnik kapacitete Q=15kw,primar :55/45,ºC

sekundar:35/30ºC,toplotno izoliran .

Kom 1

10.Raztezna posoda V=30L-sanitarna z var.v.dn15.

Kom 1

11.Plinska jeklena  brezšivna cev za položitev v zemljo

po JUSC.B5.221, antikorozijsko zaščitena z dekorodal

trakom ,vključno z varilnimi loki in dodajnim materiaalom

DN 32  m 95,0

12.Izvedba priključka plina  na obstoječo plinsko omarico

vrtca.

paušal

13.Enako postavki 11 ,le antikorozijsko  zaščitena

in opleskano z rumeno barvo .

DN25 m12,0

14.Plinski kroglični ventil

DN 25 kom 2,0

15.Prehodni kos- cev DN 32 L=250mm

Kom 2

16.Tlačni preizkus,toplotni zagon,z nastavitvijo pretokov.

Paušal

17.Priprava dela, transport

- POPIS PREZRAČEVANJE-PRIZIDEK VRTCU -POSTOJNA

Prezračevanje:

1.Dobava in montaža cevni ventilator 150/160XL

kompletnim priborom;samozaporno loputo VKK160

,elastični priključek,

dušilec zvoka LDC 150-600,el.priborom :transformator,

el.stikalom in stopenjski reg.REE2.

Komplet 2

2.Dobava in montaža : kanalov iz pocinkane pločevine debeline

d=0.65mm s pritrdilnim materialom,

Ø160m m 14,0

3.Dobava in montaža- prezračevalni ventil

PV 100

KOM 8,0

4.Dobava in montaža rešetke za vgradnjo v vrata

Dim 625x125mm s protiokvirjem .

Kom 7,0

5.Dobava in montaža aksialnega ventilatorja AW/AR200

za vgradnjo v zid ,vkljućno s z samozaporno žaluzino.

Kom 1

6.Dobava in montaža aksialnega ventilatorja

S1-2100.

Kom 1,0

7.Izvedba meritev in nastavitev parametrov odsesovanja

paušal

8.Priprava dela, transport

|  | - POPIS –VODOVODNE INSTALACIJ-PRIZIDEK VRTCU -POSTOJNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dobava in montaža |  |  |
| 1. | Cevi AL-plast toplotno iolirane z izolacijo Plamaflex, vključno s fitingi in pritrdilnim materialom . f 32x2,8 m 32,0 f 25x2,5 m 41,0 f 20x2,25 m 68,0 f 16x2,0 m 75,0 2 |  |  |
| 2. | Krogelni ventil z izpustno pipico DN 20 kom 2.0 DN 25 kom 1.0 DN 50 kom 1,0 |  |  |
| 3. | Bojler V=300l ,opremljen s sledečo opremo: električni grelec N=3KW,2x temperaturno tipalo,cirkulacijska črpalka Fortex s programsko uro in zapornima ventiloma dn20 kom2,varnostni ventil dn20,raztezna posoda V=10l,na dovodu hladne vode zaporni krogelni ventil dn25,vključno s vodnim filtrom. komplet 1 4.Zidna hidrantna omarica,evrohidrant z z vso pripadajočo opremo. komplet 1 5.Pocinkane cevi za hidrantni vod ,položitev cevi pod stropo in delno v tlak,vključno s fitingi,cevi je izolirati s Plamafleks izolacijo. m 35,0 6.Izvedba priključka hladne vode na obstoječi razvod . paušal Hišna kanalizacija |  |  |
| 1. | PP (polipropilenske) kanalizacijske cevi z obojkami in fazonskimi komadi,gumi tesnili DN 50 m 58,0 DN100 m 22,0 |  |  |
| 2. | Odzračna kapa z obrobo DN 100 kos 2 |  |  |
| 3. | Preizkus kanalizacije na tesnost |  |  |
|  | paušal |  |  |
|  | Sanitarna oprema |  |  |
|  | 1.Kompletnega WC na vodno izpiranje, sestoječega iz: -WC školjke za zidno montažo, komplet z gumijasto manšeto, tesnenjemizpirnega cevovoda, plastičnim tesnilom med školjko in zidom, pritrdilnim materialom -sedežne deske s pokrovom in pritrdilnimi vijaki -kompletni podometni izplakovalnik z nosilnim okvirjem za WC (GEBERIT) z dotočno armaturo -držalo za toaletni papir, s pritrdilnim materialom. Kompl 1,0 22.Enako,le mali WC kom 5,0 3.Enako,le mini WC z nadometnim vodokotličem kom 4,0 |  |  |
|  | 4.Umivalnik, sestoječ iz: -umivalnik dim. 600/490 -etažer dim. 600 -držalo za brisačo -dozirnik za tekoče milo -ogledalo, dim 600x400x4 mm, s posnetimi robovi, pritrdilnim in obešalnim materialom -1 kom. enoročne mešalne baterije ,s fotocelico s perlatorjem -2 kom. kotnih ventilov DN 15 za regulacijo iztočnega pritiska -1 kom. sifon z odtočnim ventilom in zamaškom DN 32 kompl 8,0 5.Enako,le mali umivalnik kom 9,0 |  |  |
|  | Splošne postavke |  |  |
| 1. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in zaključna dela | pavšal |  |
| 2. | Transport | pavšal |  |
| 3. | Nepredvidena dela | pavšal |  |
| 4. | Dezinfekcija in razmaščevanje s kontrolo kvalitete vode | pavšal |  |