| 5.1 | NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU |
| --- | --- |

|  | ##### NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA ##### »5« NAČRT STROJNIH INSTALACIJ |  |
| --- | --- | --- |
|  | INVESTITOR: |  |
|  | OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna |  |
|  | (ime,priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) |  |
|  | OBJEKT: |  |
|  | Ureditev Trga padlih borcev, dela Tržaške ceste ter stopnišča in parka pred sodiščem – faza 01 |  |
|  | (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) |  |
|  | VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: |  |
|  | PZI - Projekt za izvedbo |  |
|  | (IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del) |  |
|  | ZA GRADNJO: |  |
|  | nova gradnja |  |
|  | (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) |  |
|  | KRASINVEST inženiring, gradbeništvo in trgovina d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA Odgovorni predstavnik:. Boris Rep; Podpis odgovorne osebe projektanta in žig. |  |
|  | ODGOVORNI PROJEKTANT |  |
|  | Bojan Dolenc str. teh. S-9030. |  |
|  | ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  |
|  | mag. Peter Šenk, univ.dipl.inž.arh., ZAPS - 1385 |  |
|  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |
|  | ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: |  |
|  | Št. projekta: 08-169-036 - S, Sežana, April 2009 |  |
|  | (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) |  |
|  | Izvod: 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |
|  | (število izvodov) |  |

| 1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3 | Izjava odgovornega projektanta načrta |
| 4 | Tehnično poročilo |
| 5 | Risbe |

| - 5.2 | - KAZALO VSEBINE NAČRTA |
| --- | --- |

5.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PGD

| Odgovorni projektant Bojan Dolenc, str.teh. (ime in priimek) ##### I Z J A V L J A M, - da je načrt strojnih instalacij skladen s prostorskim aktom, - da je ta načrt skladen z gradbenimi predpisi - da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasij za priključitev, - da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, - da so v načrtu upoštevane zahteve eleboratov. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08 – 169 - 036-S (št. načrta) Sežana, april 2009 (kraj in datum) |  | Bojan Dolenc, str.teh. S-9030 (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka) (osebni žig, podpis) |

5.4 TEHNIČNO POROČILO

A/VODOVOD

Investitor OBČINA POSTOJNA ureja območje Vilharjevega trga in iztočasno tudi infrastrukturo v cestnem telesu Tržaške ceste v Postojni .

Navezava priključka se izvede na OBSTOJEČI vodovod NL200 na križišču hotela Kras, ki je obnovljen ob priliki prestavitve povezovalne ceste Ljubljanska in Tržaška cesta ter poteka v cestem telesu ob obstoječih objektih. Zaradi tehnične zahtevnosti prevezave na obstoječe omrežje  mora dela opraviti po skrbno pripravljenem tehnološkem načrtu upravljalec vodovoda KOVOD Postojna.

Omrežje je izvedeno iz NL 200 cevi delavnega tlaka 12 bar ter spajanje na ltž armature z  spojkami. Predvideni so nadtalni( oz.podtalni v cestišču) hidranti NH-80 ki  zagotavljajo pokritost celotnega kompleksa v smislu požarne varnosti. Obstoječi hidrant i del vodovoda na robu obstoječih stopnic iz Vilharjeve ulice se prestavi. Obnovi se priključek za O.Š. M. Vilharja v celoti do vodomernega jaška. Sama tehnično-tehnološka izvednba vodomernega jaška je domena distributerja kar velja za vse vodomerne jaške vseh objektov. Po oceni se obstoječe jaške obnovi , ravno tako situacija le teh prilagodi na novo situacijo, kar bo obdelano z PZI dokumentacijo.

Za potrebe tržnice je v jašku predviden priključek in morebitno fontano.

Polaganje vodovoda se  izvede v skladu s standardi in predpisi,ki so navedeni v izjavi ter ustreznimi odmiki od podzemnimi in nadzemnimi komunalnimi napravami in objekti. Pri trasiranju se poleg splošnih pogojev in priporočil upoštevani še naslednji faktorji:

-zaščita človekovega okolja

-neogrožanje obstoječih ali nepredvidenih postrojenj

-racionalna izraba podzemnega prostora

-upoštevanje zahtev drugih komunalnih vodov

-geološke razmere tal

-predpisi,ki določajo pogoje za polaganje vodovoda

-požarne študije

Vsi pridobljeni podatki od upravljalcev podzemnih napeljav o podzemnem katastru bodo vrisani v situaciji in sicer le križanje z meteorno kanalizacijo. V primeru , ko je prišlo do nepredvidenih križanj ali potreb po določenih spremembah trase in višinskih potekov vodovoda. V takih primirih je potrebno izvesti vsklajevanje in koordinacija vseh izvajalcev del na trasi in upravljalcev posameznih komunalnih vodov. Pri  izvedbi del na trasi vodovoda se v prisotnosti izvajalca gradbenih del in strojnih del in upravljalca določi mikrolokacija in identiteto vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Zapisniško   je potrebno izvesti potrditve  ter podatke in dogovor.

Izvedba priključkov za posamezne objekte je predvidena direktno na zunanje omrežje z podzemnimi ventili in cestno kapo, kar omogoča izločitev posameznega priključka iz obratovanje v primeru okvara. Po strokovni oceni distributerja in nadzornega organa naj se vodomerne jaške obnovi  po potrebi obnovi tudi  hišne priključke.

Za namen gradnje ni bil teren geomehansko raziskan. Iz izkustev ob izgradnji objektov v bližini sklepammo, da je teren obravnavanega področja kraškega značaja na površini delno pokrit z mešanico tampona in peska ( v cestnem telesu asfalt). Podlogo terena tvorijo apnenci, ki so večinoma slojeviti in plastoviti v plasteh 50-300 cm.

Minimalna širina izkopa kanala za polaganje cevi mora odgovarjati vrsti in karakteristikam terena in sosednjih podzemnih napeljavam oziroma objektom. Oblika jarka mora odgovarjati DIN 4124. Kot izkopa je treba prilagoditi globini izkopa in vrsti izkopanega materiala. Teren, ki se popsipa je potrebno ustrezno zaščititi in razpreti.

Pred položitvijo cevovoda  je potrebno jarek  splanirati in zasuti 15 cm debelo plast peska, po položitvi pa cevovod zasuti z zaščitnim peskom 0-4 mm in sicer 30 cm nad temenom cevi. Preostali del jarka zasujemo z drobnim izkopanim materialom in  ga v plasteh 30 cm primerno utrdimo.

Dno jarka mora biti poravnano +- 1do 2 cm, ter ne sme imeti kamnov ali izboklin. Na tako poravnano dno se nasuje peščena posteljica, viine najmanj 15 cm. Na to posteljico se položi cevovod in obsuje s peskom 30 cm nad temenom cevi. Materialje potrebno ob straneh ročno dobro in pazljivo nabit. Posamezni sloj nasutja je potrebno dobro skomprimirati, pri čemer je komprimacija prvega sloja nad cevjo ročna naslednja pa je lahko strojna. Jarek se nato zasipa v plasteh po cca 30 cm. Prvi sloj zasipa je z jalovino.

Teren kjer poteka trasa vodovoda mora biti po končanih delih vspostavljen v prvotno stanje.

Že pred zasutjem je potrebno izdelati geodetski posnetek cevovoda z vsemi vgrajenimi elementi in opremo. Geodetski posnetek je  izdelati v skladu s 4,5 in6 členom zakona o katastru komunalnih naprav, ur. List RS 26/74 in Pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav ur.l. RS 25/76. Geodetski posnetek bo posredoval občinskemu organu in ustrezni službi upravljalca infrastrukture.

Na mestih kjer je na cevovodu predvideno spajanje, vgraditev armatur ali fazonskih kosov mora biti jarek izkopan tako, da se lahko nemoteno izvede montaža in tlačni preizkus cevovoda. Med tlačnim preizkusom morajo biti vsi spoji na cevovodu odkriti.

Tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom se izvede po končani montaži z tlakom 12 bar ter izdela zapisnik, ki ga podpišeta izvajalec in nadzorni organ.

Pred predajo v uporabo se vse cevovode temeljito izpere, izvede dezinfekcijo, vzame uzorce in izvrši bakterijološko analizo vode.

B/ PLINOVOD

V projektu je obdelana povezava na OBSTOJEČE plinsko omrežje in zunanji plinovod za potrebe hotela Kras. Omrežje je priključeno na OBSTOJEČO plinsko postajo na Kosovelovi ulici. Investitor za plinsko postajo in primarni razvod je koncesijonar PETROL PLIN d.o.o., Dunajska 50, Ljubljana.

Uporabljene so cevi iz polietilena visoke gostote serije 8 (SDR 17,6 do 1 bar). Cevi so izdelane v skaldu z JUS G.C6.601 oziroma DIN 8074. Na vsakem dolžinskem metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako. Cevi do dimenzije PE 63 so navite v kolute, cevi nad PE 63 pa so dobavljene v palicah dolžine 12 metrov.

Za fazonske kose je potrebno uporabljati fazonske kose iz PE, ki imajo enak indeks taline zaradi kompatibilnosti spojev pri varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno ali z električno uporovno žico.

Za izvedbo samih priključkov na objekt do požarne pipe so uporabljene jeklene srednjetežke brezšivne črne cevi po JUS C.B5.225. Cevi morajo biti izdelane iz materiala Č.1212. Spajanje s PE cevjo je s pomočjo prehodnega kosa PE/JE.

Montaža PE

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upoštevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW - G 472. Globina zunanjega razvoda je minimalno 60 cm, pod povoznimi površinami pa je plinska cev na globini 120 cm. Kjer to ni možno je potrebno cev dodatno zaščititi. To je potrebno v predelu mosta preko Vilharjeve ceste, kjer se PE cev premera 110 mm zaščiti z jekleno cevjo DN 200. Na obeh koncih je potrebno cev pri prehodu do globine 1,2 m zaščititi še z utrjevalnim slojem s cementom.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledečim zahtevam:

- Vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za uporabo plina,

- zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti nižja od 0C,

- zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline

stene cevi po JUS oziroma DIN standardih,

- upoštevati je potrebno velik temperaturni raztezek, ki je za PE 0,2mm/m

pri 20C in cevi zasuti pri temperaturi, ki je čim bližja temperaturi

obratovanja,

- elastično krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R=50D pri 0C, oziroma radija R=20D pri 20C.

Izkop mora biti prilagojen terenu, sosednjim objektom in drugim napeljavam. Kot izkopa je potrebno prilagoditi vrsti materiala in globini izkopa. Po potrebi mora biti jarek opažen, oziroma zavarovan pred posipanjem. Najmanjša širina dna jarka mora znašati DN+400mm. Dno jarka mora biti ravno in gladko brez izboklin. Na tako izravnano dno se nasuje posteljico debeline minimalno 10cm iz 2x sejanega peska ali mivke. Ko je cev položena v jarek se jo obsuje do višine 10 cm nad njo z 2x sejanim peskom in ob straneh dobro nabije. Jarek se potem zasipa v plasteh po 30cm z vmesnim nabijanjem. Prva zasipna plast mora biti brez večjih kamnov, zasip pa je potrebno opraviti ročno. Naslednja plast se zasipa strojno z izkopanim materialom. Zelo pomembno je obsutje z 2x sejanim peskom in dobro stransko nabitje pri prečkanju prometnic, saj obsutje pobere večji del sunkov in prometnih obremenitev.

Približno 30 cm nad plinovodom mora biti položen plastični opozorilni trak rumene barve z napisom “POZOR PLIN”. Cevi iz PE, ki so enakega zunanjega izgleda kot cevi za vodo, morajo imeti po obodu vtisnjene rumene črte. V primeru, da cev nima vtisnjenih rumenih razpoznavnih črt za plin po obodu, je potrebno cevi dodatno zaščititi z rumenim opozorilnim trakom z napisom “POZOR PLIN” in sicer tako, da le ta poteka po temenu cevi in je pritrjen na cev vsakih dveh metrih cevi s samolepilnim trakom.

Varjenje cevi

Cevi vseh dimenzij, vključno PE 225 se spajajo s polifuzijskim prekrivnim varjenjem z ustreznimi fazonskimi kosi in elektrovarilnimi spojkami ELGEF z avtomatiziranim in atestiranim varilnim aparatom. Vsi varjeni spoji morajo biti brez napetosti. Če so cevi v kolutih, jih je potrebno 24 ur pred montažo razviti po možnosti pri temperaturi 20C. Pri rezanju in odvijanju cevi s koluta je potrebno paziti, da se konci cevi ne sprožijo in poškodujejo prisotnih. Zunanja temperatura pri varjenju ne sme biti nižja kot 3C in ne višja kot 30C.

Označevanje

Pred zasutjem je potrebno opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgrajenimi elementi. Vsi važni elementi plinovoda morajo biti v skladu z internimi navodili distributerja označeni s pozicijskimi tablicami. Tablice morajo biti pritrjene na objektih oziroma betonskih stebričkih in vnešene v knjigo plinovoda.

Montaža jeklo

Cevi so med seboj spojene z obločnim ali avtogenim varjenjem. Uporabljen naj bo postopek obločnega varjenja s kovinsko elektrodo. Oblika zvara je čelni V zvar. Priprava robov cevi in oblika zvara mora biti v skladu z JUS C.T3.001. Kvaliteta zvara je v skladu z JUS C.T3.071. Pred pričetkom varjenja je potrebno notranjost cevi očistiti strojno ali ročno z žično ščetko na vrvi. V ceveh ne sme biti ostankov zemlje in drugih nečistoč. Kvaliteta čiščenja mora ustrezati JUS C.T7.302. Varijo lahko le varilci z veljavnim atestom po JUS C.T3.070.

Vkopani kovinski deli plinovoda, ki so podvrženi koroziji, morajo biti pred montažo in zasipom obvezno korozijsko zaščiteni, kvaliteta zaščite pa preizkušena preizkušena z ustreznim aparatom.

Predvidena je zaščita pred korozijo in mehanskimi poškodbami s PE trakovi. Izolacijski material mora biti kvalitetnega razreda B ali C po DIN 30627. Povijanje s trakovi naj se praviloma opravi strojno v delavnici, na terenu pa le izjemoma, če je temperatura traku najmanj +5C, temepratura okolice pa nad -20C. Pri nižjih temperaturah in vlažnem vremenu ni možno cevi kvalitetno izolirati. Izoliranje cevi s trakovi poteka v sledečem vrstnem redu:

- čiščenje cevi

- nanašanje prajmerja

- ovijanje trakov

- kontrola izolacije

- morebitna popravila poškodovane izolacije

Čiščenje cevi pred začetkom izoliranja je bistvenega pomena za kvaliteto izolacije. Površina mora doseči kovinski sijaj, določen po JUS C.T7.302. Od čistoče površine cevi je odvisno prileganje prajmerja in izolacijskih trakov.

Za premazovanje cevi se lahko uporabi prajmer Primol S za strojno in Primol R za ročno nanašanje. S prajmerjem lahko premažemo samo popolnoma čisto in suho cev. Priporočljivo je cevi premazati takoj po oprevljenem čiščenju cevi. Uporabnost prajmerja je med -10C in +70C. Pred premazovanjem mora biti prajmer dobro premešan. Nanaša se s čopičem v tankem sloju. Potrošnja je cca. 0,11 kg/m2.

Premazovanju sledi ovijanje s trakovi za zaščito pred korozijo in mehanskimi poškodbami. Za zaščito pred korozijo se uporablja trak Platizol 635, za zaščito pred mehanskimi poškodbami pa trak Plastizol 6010. Za trak Plastizol priporoča proizvajalec sledeče širine trakov in širine prekrivanja:

| DN | Širina traku (mm) | Prekrivanje (mm) |
| --- | --- | --- |
| do 50 | 50 | 6 |

Konci cevi morajo ostati neizolirani v dolžini 20 do 30 cm zaradi varjenja. Izolira se jih na enak način po končani montaži in uspešno opravljenih tlačnih preizkusih. Prekrivanje trakov pri montaži izolaciji na terenu naj bo 50%. Cevi naj bodo skladiščene tako, da se ne poškoduje izolacija. Ni dovoljeno metanje, valjanje in potiskanje z vzvodom. Izoliranih cevi se ne sme polagati na zemljo. Cevi se dviguje s pomočno trakov, ki morajo biti najmanj tako široki, kot je premer cevi. Prepovedana je uporaba vrvi, verig, jeklenih pletenic itd. Pri polaganju v jarek je potrebno paziti, da se s cevjo ne udarja v stene jarka.Cevi naj se zasuje takoj po polaganju, montaži in kontroli izolacije.

Pipe, prirobnice in druge neizolirane dele se zaščiti s pasto Izokit 1 do 2 cm na debelo.

Na odsekih, kjer se zahteva dvojna zaščita plinovoda (križanja, prečkanja), se najprej ovijeta dve plasti traku za korozijsko zaščito in nato ena plast traku za zaščito pred mehanskimi poškodbami.

Tlačni preizkus plinovoda

Vsi tlačni preizkusi morajo biti opravljeni na način, ki je predpisan v DVGW G 469, oziroma v DVGW G459 za hišne priključke do tlaka 4 bar. Preizkusni medij je zrak, dušik ali kakšen drug inertni plin.

Pri tlačnem preizkusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preizkusa. Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenih ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta ali zazidana. Vkopani plinovodi naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preizkusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh parametrov preizkusa. Zapisnik podpišeta za izvedbo preizkusa odgovorni delavec in nadzornik. Če se med preizkusom pokažejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, oziroma zamenjati netesne dele cevovoda in ponoviti preizkus.

Preizkusni postopek A3

Postopek A3 se uporablja za hišne priključke. To je postopek s pregledovanjem. Preizkusni medij je zrak. V preizkus mora biti vključena glavna plinska požarna pipa in povezovalni del napeljave od pipe do regulatorja tlaka.

Preizkusni tlak mora za 2 bar presegati maksimalni delovni tlak in je najmanj 3 bar. Tlak v plinovodu je potrebno zviševati postopoma (max. 2 bar/min). Preizkušani plinovod mora pod tlakom ostati tako dolgo, da se vse spoje, armature, vretena, prirobnice in drugo premaže z dobro penečim se sredstvom. Spoji so tesni, če se ne tvorijo mehurji. Priporočljivo je nato znižati preizkusni tlak na 2 bar in pri tem tlaku ponovno premazati vse spoje.

Spuščanje plina v napeljavo

Plin lahko v napeljavo spusti le predstavnik distributerja ali pa pooblaščeni monter plinskih instalacij, saj je ta postopek pri uvajanju plina v objekt najbolj kritičen. Pred spuščanjem plina v napeljavo se je treba prepričati, da so bili opravljeni vsi tesnostni preizkusi in da so vse odprtine na cevovodih, razen na trošilu, ki ga spuščamo v pogon,  zaprte.

Med uvajanjem (spuščanjem) plina v plinsko napeljavo se zrak in plin v njej nekontrolirano mešata, tako da na vsakem mestu instalacije preide zmes vse možne koncentracije od 0 pa do 100% plina v zraku. Nastalo zmes je treba skrbno nadzorovati in jo varno spustiti v atmosfero. V ta namen je potrebno na ustreznih mestih na priključkih priključiti plinske bakle.

Pred pričetkom polnjenja plinske napeljave s plinom in spuščanja mešanice v atmosfero je treba iz okolice odstraniti vse možne vire vžiganja (izključiti kurišča, preprečiti vklapljanje električnih naprav, preprečiti kajenje). Napeljavo je treba s plinom izpihovati toliko časa, da se iz nje izrine ves zrak.

Neposredno po končanem spuščanju plina v napeljavo je treba opraviti preizkus tesnosti še na tistih spojih, ki niso bila zajeta v glavni preizkus napeljave. Ravno tako je treba preizkusiti tudi spoje in armature, ki smo jih uporabili pri priključitvi gumijaste cevi za izpust mešanice plina in zraka iz napeljavo. Za ta preizkus uporabimo metodo premazovanja s penečim se sredstvom.

Zagon plinskih trošil

Po končanem spuščanju plina v instalacijo se lahko izvede tudi zagon plinskih trošil. Zagon trošil opravi pooblaščeni serviser proizvajalca trošil. Zagon obsega preizkus delovanja trošil v vseh možnih delovnih nastavitvah, preizkus delovanja naprav za kontrolo prisotnosti plamena in preizkus trajnega delovanja naprave pri polni moči. Preizkus delovanja pri polni moči ne sme biti krajši od 5 min.

Pri nastavitvah in preizkusu delovanja trošil je treba upoštevati navodila proizvajalca plinskih trošil in navodila distributerja plina. Pred zagonom je treba preveriti podatke s tipske tablice trošila in jih primerjati s podatki o Wobbe indeksu za distribuirani plin. Preveriti je treba tudi, če so trošila primerna za delovanje pri predvidenem delovnem nadtlaku.

Trošilo lahko nastavimo na nazivno toplotno obremenitev, ki je lahko nižja od maksimalne toplotne obremenitve trošila. Nazivna toplotna obremenitev ne sme biti nižja od minimalne toplotne obremenitve trošila. Nastavljeno nazivno toplotno obremenitev je treba trajno označiti na tipski tablici trošila. Nazivno toplotno obremenitev najlaže nastavimo po volumetrični metodi s pomočjo plinomera.

Pri trošilih, ki jih proizvajalec plombira, nastavljanje nazivne toplotne obremenitve odpade.

Pred uporabo plinskih naprav mora pregled opraviti šše pooblaščeni predstavnik distributerja plina. Pregled obsega kompletno izvedeno plinsko instalacijo, nastavitev in delovanje plinskih naprav ter naprav za odvod dimnih plinov. Pravilonost izvedbe in brezhibnost naprav potrdi predstavnik distributerja na posebnem obrazcu. Potrdilo se izda v treh izvodih, od katerih  po enega shranijo uporabnik, izvajalec instalacije in distributer.

TOPLOVOD

Za povezavo kotlarne v objektu sodišča in objekta knjižnice je predviden koridor toplovoda, ki se lahko izvede v AB kineti ali predizoliranimi cevmi, ki se polagajo direktno v teren z primernim  naklonom in ustreznim zasutjem.

Sežana, april 2009					Sestavil:

Dolenc Bojan str.teh.