## List1
5. POPIS MATERIALA
KOTLOVNICA | KOTLOVNICA
OSNOVNA ŠOLA POSTOJNA
zap. | opis del | enota | število | kos | skupna
štev. |  |  | enot | vrednost | vrednost
OPREMA V KOTLOVNICI
UREDITEV EKSPANZIJSKE NAPRAVE
1 | Demontaža obstoječih odprtih ekspanzijskih posod z višine 10m, po predhodnem praznjenju in odrezu povezovalnih cevi. Predvidena je uporaba dvigala in žerjava za spust.Odvoz na deponijo. Teža posode cca 400kg. | kos | 2
| Plamenski odrez cevi povezane z ekspanzijsko posodo in obema kotloma v kotlovnici ter odvoz na deponijo. | kg | 550 |  | 0
| Kroglični prirobnični ventil DN100 NP16 s protiprirobnico, vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 4 | 51200 | 204800
|  | kpl | 1
Priprava prostora za vgradnjo nove ekspanzijske naprave v kotlovnici
| Jekleni kotni profil 100x100x8 | m | 4 | 10600 | 42400
| Armirano gumi platno debeline 8 mm, dimenzij 2mx2m | kos | 2 | 40000 | 80000
| ploščato železo 50x50x5mm l=2m | kos | 4 | 2700 | 10800
2 | Spojni vijačni material | kg | 2 | 1500 | 3000
| Dobava in vgradnja vzmetne odjemne naprave s sistemom za sinhroni pogon vzmetne naprave, mešalnega diska z jeklenimi zajemalnimi kraki za premere prostora do 4,25m in nasipne višine 3,5m. V dobavi in vgradnji je tudi transportni polž s kapaciteto do 1,0m3/h in prilagodljivo konstrukcijo glede transportnega kota iz deponije s posodo za vsip v nasledni transportni polž, sestoječa iz: | kpl | 1
| Vzmetna odjemna naprava renomiranega proizvajalca (Froling, KGV, WV term, KIV itd) s kapaciteto 1, 0 m3/h, zgoraj navedenih dimenzij, komplet z elektro motornim pogonom, reduktorskim prenosnimom, ustrezno zaščito, elektro motorja in sklopne naprave (zveza el. motor reduktor vreteno vzmetne naprave. | kpl | 1 | 1800990 | 1800990
| Transportni polž vgrajen v zaščitnem kovinskem koritu(200x200mm, položnim robom gabarita 300mm, kapaciteta transporta 1,0m3/h, premera polža150mm, dolžine 3,5m komplet z elektro motornim pogonom, reduktorskim prenosnikom, ustrezno zaščito elektro motorja in sklopne naprave (zveza el motor reduktor z vretenom, pesto vzmetne naprave). | kos |  |  | 0
3 | zajeto v poziciji 3
| Dobava in vgradnja transportnega polža, komplet s pogonom in varovalom preobrementve, vključno s zaprtim polžnim koritom in jekleno podkonstrukcijo za nastavitev transportnega kota do začasnega zalogovnika ob gorilniku pri kotlu. Predvidena višina dviga je 1,8m, dolžina polža l=5m. Kapaciteta 0,5m3/h | kpl | 1 | 437000 | 437000
4 | Dobava in vgradnja kontrolnih vrat iz jeklene pločevine vgrajenih v pozidano steno deponije velikosti 0,8mx1,5m, komplet z vgradnim okvirom in pritrdilnimi elementi in zapiralom, Vgrajeno mora biti tudi opazovalno pleksi steklo na zgornjem delu vrat. | kpl | 1 | 150000 | 150000
vgradi jih gradbinec, vgradnja ni zajeta
5 | Oprema vsipnega jaška z jekleno pločevino z vgradnim okvirom in pritrdilnim materialom, s predvidenimi odprtinami za dozirni cevi in nihajnim krilom dimenzij 2x0,6m za vsip na prosti pad. Izvedba na terenu. Dimenzije vsipne odprtine so 2,5m x0,6m | kpl | 1 | 200000 | 200000
vgradi jih gradbinec, vgradnja ni zajeta
6 | Dobava in vgradnja podesta v deponiji za vmestitev med vzmetno odjemno napravo in transportnim polžem, izdelane iz jeklene podkonstrukcije iz pohištvenih profilov, jeklene pločevine velikosti tlorisne površine deponije 4,2x4,2m, z odprtino za vsip potisnjenih pelet v transpotrni polž. Izvedba podesta je v deljeni izvedbi | kpl | 1 | 720000 | 720000
6. | VARIANTA IZVEDBE 2. Na sedanji podložni beton se vgradi še plast betona v višini 50cm. V sredini deponije se pusti prosti pas v širini 100cm . /redina tlorisa deponije, kjer bo center vrtišča vzmetne odjemne naprave je odprti prostor s tlorisno površino 1m2. Tu se vgradi reduktorski pogon naprave z el. motorjem in zaščito pred preobremenitvijo.To je potrebno zaradi dostopa zunanjega zraka, ki je potreben za hlajenje naprave. Prekritje jaška je z jekleno pločevino debeline 8mm , podprto z jeklenimi U profili tipa U 120, na katere je pritrjeno pločevinasto korito polža s položeno polžnico. Korito je pritrjeno čimbolj zgoraj, da pridobimo na višini od tal v prostoru zunaj deponije, kjer je reduktorski pogon tega polža. Variante ne nudimo
| OPREMA V KOTLOVNICI | kpl | 1 |  | 0
7
| Dobava in vgradnja kotla na biomaso s kuriščem iz šamotne opeke odporne do 1600st.C, v katerem je možno odgorevanje pelet, pa tudi sekancev. Koristna toplotna moč kotla je 750 Kw. Temperatura ogrevne vode do 110st C. Izvedba izgorevanja je v priključenem gorilniku ECOFLUD GB 750, dobava KOLING d.o.o. SP.IDRIJA. Predvidena naj bo izvedba kotla z vertikalnimi dimovodnimi cevmi, zaradi samodejnega čiščenja kotla in majhnih dimenzij manipulativnega prostora pri čiščenju. Ustreza kotel WV term Maribor TIP V8, ali ustrezni drugi. Kotel s pripadajočimi priključki za: dovod in povratek vode, polnjene kotla , varnostni ventil , prirejenimi vrati za vgradnjo gorilnika na pelete, vatci za čiščenje in pripadajočo opremo za varovanje kotla: kotelni termostat, kontrolnikom nivoja vode z el. kontakti, omejevalnikom max in min tlaka vode z el. kontakti, čistilnimi in kontrolnimi vratci, priključki za merilno opremo za temperaturo in tlak, priključek za odvod dimnih plinov. Pribor za čiščenje kotla. Pripadajoča elektro krmilna oprema kotla. | kpl | 1 | 7232500 | 7232500
7a | Pripadajoča oprema :
| Varovanje pred min količino vode v kotlu: nivojno stikalo z el. kontaki za signalizacijo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, tip REFLEX , št. naročila 76.13.500 dobava ESTA Lj. | kos | 1 | 89250 | 89250
1 | Varovnje pred min tlakom vode v kotlu: tlačno stikalo z el. kontaki za signalizacijo in izklop kotla iz obratovanja, pritrdilnim im tesnilnim materialom, tip REFLEX št. naročila 76.13.500 dobava ESTA Lj. | kos | 1 | 98280 | 98280
omenjeni artikel ni več v proizvodnji, nudimo Viessmann art. 7143725
| Varovnje pred max tlakom vode v kotlu: tlačno stikalo z el kontaki za signalizacijo i izklop kotla iz obratovanja, pritrdilnim im tesnilnim materialom, tip REFLEX , št. naročila 76.13.300 dobava ESTA Lj. | kos | 1 | 157470 | 157470
omenjeni artikel ni več v proizvodnji, nudimo Viessmann art. 7143723
| Termometer BIMETALNI 0-120º C dolžina tipala 120mm, v zaščitni cevi, premer skale 100mm | kos | 1 | 5600 | 5600
| Manometer VIKA za tlak od 0-15 bar, s skalo premera 100mm | ko | 1 | 6800 | 6800
| Vgradnja kotlovnega varnostnega kapilarnega termostata za kotel V8, v kolikor ga ni vgradil dobavitelj kotla | kos | 1 | 15000 | 15000
Dobava in vgradnja cevnega zvarjenca iz cevi DN 100 s prirobnicama in protiprirobnico s privarjenimi navojnimi priključki za zgoraj navedeno varovalno opremo kotla: nivojno stikalo DN20, stikalo min in max tlaka DN15 , termometer DN15 manometer DN15,
sestoječ iz:
| Jeklena prirobnica z vratom za privaritev DN100NP16 | kos | 3
| Jeklena br.cev DN100 x 500mm | kos | 1
| Navojni varilni priključki DN20 | kos | 2
| Navojni varilni priključki DN15 | kos | 5
| Vijačni pritrdilni material - pritrditev na kotel | kg | 1
| Tesnilni material - teflon , klingerit DN100 | kos | 2
| Tesnilni material - teflon , DN15, | kos | 5
| Tesnilni material - teflon , DN20 | kos | 2
|  | kpl | 1 | 70000 | 70000
Gorilnik za zgorevanje pelet izvedbe ECOFLUD GB 750 dobava KOLING d.o.o Sp. IDRIJA. Dobava in vgradnja komplet gorilnika z začasnim zalogovnikom prostornine do 1m3, dozirnim polžem, napravo za avtomatsko gašenja povratnega plamena iz gorilnika in krmilno omaro s procesorsko opremo za nastavljanje pogojev in parametrov zgorevanja in temperatur, obratovalnega režima. Predviden je nadzorni sistem vključevanja vseh transportnih in dozirnih naprav od deponije do kotla, ter kontrole temperatur v zgorevalni komori in kurišču kotla. Kontrola emisij dimnih plinov in uravnavanje zgorevalnega procesa.
4 | Varnostni vzmetni prirobnični ventil kotla DN50,(DN50/DN80) s pritrdilnim in tesnilnim materialom, REFLEX 76.43.000, dobava ESTA Lj. | kpl | 1 | 191930 | 191930
5 | Ekspanzijski lonec za izpust vode in pare iz varnostnega ventila, kotla na pelete, komplet z varilnim in pritrdilnim materialom. Tip Reflex T 380, dobava ESTA Lj. . | kpl | 1 | 62130 | 62130
6 | Dobava in vgradnja kotla na ekstra lahko kurilno olje, toplotne moči 460 Kw, s priključki na vratih za gorilnik tipa Weishaupt. Kotelna oprema obsega vremensko vodeno digit. regulacijo kotlovnega krogotoka za obratovanje s konst temperaturo kotlovne vode in tudi z postopno znižano temperaturo kotlovne vode. Z lastno krmilno omarico. Kontrolnikom nivoja spodnje vode v kotlu z el. kontakti, omejevalnikom min tlaka vode 0,5-6bar, potopnim temperaturnim senzorjem vtoka in povratka priključek za dovod in povratek ogrevne vode, polnjenje in praznjenje kotla, priključkom za varnostni ventil DN40. Komplet oprema za namestitev- podstavek, pribor za čiščenje . Prdviden kotel WV term Maribor tip Z 450 kW, ali ustrezni drugi. | kpl | 1 | 1781520 | 1781520
7 | Izdelava dimniškega priključka iz nerjaveče jeklene pločevine premera 280mm, komplet z oblikovnimi kosi, čistilnimi vratci in elementi za pritrditev v steno , ter na dimnik stoječ zunaj kotlovnice. Predvidena dolžina dimovodne cevi l =2m. Min deb. pločevine 2,5mm. Toplotna izolacija dimovodne cevi z min volno deb. 5cm in oplaščena z AL pločevino | kpl | 1 | 225000 | 225000
8 | Dobava in vgradnja dimnika iz INOX pločevine, premera 350mm , celotne višine 18,5m, komplet z dimniškimi vratci za kontrolo in čiščenje , elementi za vpetje v jekleno konstrukcijo stene objekta Špar, zaključno strešno kapo, po zahtevi arhitekta, postavljen na betonski podstavek na zunanji steni kotlovnice in priključni segment za dimovodno cev d=280mm iz kotla. Dimnik je toplotno izoliran z 8cm debelo plastjo termalne volne in oplaščen z INOX pločevino 0,8mm. Komplet tesnilni in pritrdilni material. | kpl | 1 | 1464000 | 1464000
9 | Varnostni vzmetni ventil ventil kotla DN50,(DN50/DN80) s pritrdilnim in tesnilnim materialom, tip REFLEX št. naročila 76.43.000, dobava Esta, Ljubljana | kpl | 1 | 191930 | 191930
10 | Ekspanzijski lonec za izpust vode in pare iz varnostnega ventila, komplet z varilnim in pritrdilnim materialom. Tip Reflex T 380, dobava Esta Ljubljana | kpl | 1 | 62130 | 62130
11 | Dobava in vgradja elektromotorne lopute za kotel na ELKO, DN100 z motornim pogonom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 80700 | 80700
| Dobava in vgradja elektromotorne lopute za kotel na ELKO, DN80 z motornim pogonom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
12 | Dobava in vgradja elektromotorne lopute za kotel na ELKO, DN80 z motornim pogonom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 3 | 78000 | 234000
13 | Dobava in vgradnja HIDRAVLIČNE KRETNICE izdelane iz jeklene pločevine 5mm, z bobiranim dnom in pokrovom, notranjega premera 350mm, priključne cevi za dovod in povratek na primarni in sekundarni strani DN150 s prirobnicami in protiprirobnicami priključki za manometre in termometre DN15, odzračevanje DN15, kontrolno odprtino s prirobničnim pokrovom DN200, nožnim podstavkom in odprtino z ventilom DN50 na dnu za praznjenje. Izdelana po konstrukcijski risbi. Celotna višina hidravlične kretnice je 2000m, sestoječe iz: | kpl | 1 | 450000 | 450000
| Jeklena br.cev DN350 x1650mm | kos | 1
| bombirani pokrov - kovani 355,6 dobava IKA Žiri | kos | 2
Jeklena br.cev DN350 x1650mm
14 | Dovod in povratek vode - Jekl. br. cev DN 150 x200mm | kos | 4
| Jeklena prirobnica z vratom za privaritev DN150NP16 s proti prirobnico | kos | 8
| Tesnilni material - teflon , klingerit DN200 | kos | 4
| Vijačni pritrdilni material - pritrditev prirobnice | kg | 4
Navojni varilni priključki na zgornjem pokrovu
| DN 15 (kapilarni termometer s tulko l=300mm, odzračevanje, tlačno stikalo, | kos | 4
| DN 20 | kos | 1
| Navojni varilni priključki na valju DN15 | kos | 4
| Servisna odprtina DN200 s prirobnicoDN200 in slepo prirobnico DN200 | kos | 1
| Vijačni pritrdilni material - pritrditev slepe prirobnice | kg | 1
| Tesnilni material - teflon , klingerit DN200 | kos | 2
| Tesnilni material - teflon , DN15, | kos | 5
| Izpust usedlin na spodnjem pokrovu brš. cev DN40 x 200 | kos | 1
| Tesnilni material - teflon , DN20 | kos | 2
| podporne noge - jekl profili in pločevina | kg | 45
| Razdelilec za ogrevno vodo - predtok: zvarjenec iz jeklene b.š. cevi DN150 s priključki za : dovod iz HK DN125, toplovod DN100, toplotna postaja DN80, rezervni priključek DN65,priključek za praznjenje DN40, priključki za termometer in manometer DN15, s pritrdilnim materialom. Razdelilec je toplotno izoliran s 5cm tervol izolacijo in oplaščen v Al pločevini. sestoječ iz: | kpl | 1 | 175000 | 175000
| Jeklena br.cev DN150 x1650mm | kos | 1
| Jeklena br.cev DN125x 250mm | kos | 1
| Jeklena br. cev DN100 x 250mm | kos | 1
15 | Jeklena br. cev DN65 x 250mm | kos | 2
| bombirani pokrov - kovani 159,0 dobava IKA Žiri | kos | 2
| cev za praznjenje DN20x200mm | kos | 1
| Navojni varilni priključki DN15 | kos | 2
| Razdelilec za ogrevno vodo - povratek: zvarjenec iz jeklene b.š. cevi DN150 s priključki za : dovod iz HK DN125, toplovod DN100, toplotna postaja DN80, rezervni priključek DN65,priključek za praznjenje DN40, priključki za termometer in manometer DN15, s pritrdilnim materialom. Razdelilec je toplotno izoliran s 5cm tervol izolacijo in oplaščen v Al pločevini. sestoječ iz: | kpl | 1 | 175000 | 175000
| Jeklena br.cev DN150 x1650mm | kos | 1
| Jeklena br.cev DN125x 250mm | kos | 1
| Jeklena br. cev DN100 x 250mm | kos | 1
16 | Jeklena br. cev DN65 x 250mm | kos | 2
| bombirani pokrov - kovani 159,0 dobava IKA Žiri | kos | 2
| cev za praznjenje DN20x200mm | kos | 1
| Navojni varilni priključki DN15 | kos | 2
TOPLOTNA POSTAJA ŠPAR - ne nudimo, premalo podatkov
PRIMAR
17 | Kombinirani količinski in temperaturni regulator brez varovalne funkcije.
A
| prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe | kos | 1
1 | ultrazvočni kompaktni toplotni števec | kos | 1
2 | lovilec nesnage z magnetnim vložkom PN6,DN50 | kos | 1
3 | temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka | kos | 1
4 | termometri, manometri | kos | 4
5 | digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature. Vsi elementi so električno povezaniin pripravljeniza priklopna omrežje1x230V | kos | 1
6 | tlačni preizkus s hladno vodo
7 | pripravljalna zarisovalna in zaključna dela | % | 5 |  | 820861.5
8 | transportni in ostali stroški | % | 3 |  | 492516.9
9 | projekt | % | 8 |  | 0
projekta PID ne nudimo
10 | SKUPAJ - brez toplotne postaje |  |  |  | 17730608.4
11
SEKUNDARNI DEL JE PO PROJEKTU INTERNIH INŠTALACIJ
NE NUDIMO
Ta del opreme se dopolni po izdanemu PZI projektu za strojne inštalacije za tc Špar in preostalae trgovine
NE NUDIMO
B | Toplotna postaja TRGOVINE primarni del in delno sekundarni del za za preostale trgovine se dostavi po PZI projektu ZA TRGOVINE
NE NUDIMO
Dobava in vgradnja krogličnega ventila s prirobničnim spoje , vključno s proti prirobnico, vijačnim pritrdilnim materialom, ter tesnilnim materialom
19 | DN 125 NP16 | kos | 4 | 72800 | 291200
| DN 100 NP16 | kos | 2 | 51200 | 102400
20 | DN 80 NP16 | kos | 3 | 39400 | 118200
| DN 65 NP16 | kos | 6 | 32300 | 193800
| DN 50 NP16, navojna | kos | 6 | 7090 | 42540
| DN 40 NP16, navojna | kos | 3 | 4370 | 13110
| DN 25 NP16, navojna | kos | 2 | 2870 | 5740
| DN 20 NP16, navojna | kos | 2 | 2220 | 4440
| DN 15 NP16, navojna | kos | 8 | 1750 | 14000
| DN10 NP 16, navojna | kos | 5 | 1600 | 8000
Dobava in vgradnja PROTIPOVRATNE LOPUTE s prirobničnim spojem , vključno s proti prirobnico, tesnilnim materialom.
| DN100 | kos | 1 | 30200 | 30200
| DN65 | kos | 1 | 21610 | 21610
| DN50 | kos | 1 | 15660 | 15660
21
| Dobava in vgradnja dušilne lopute DN100 PN16 | kos | 1 | 28090 | 28090
| Dobava in vgradnja dušilne lopute DN65 PN16 | kos | 1 | 18730 | 18730
| Dobava in vgradnja dušilne lopute DN50 PN16 | kos | 1 | 15660 | 15660
22 | Dobava in vgradnja elektronsko krmiljene obtočne črpalke za za pretok vode do 54 m3/h, z razpoložljivim tlakom do 2,5bar. IMP ECL 801- 4, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom U=400V / 50Hz P=3,0kW | kpl | 1 | 579450 | 579450
23
24 | Dobava in vgradnja elektronsko krmiljene obtočne črpalke za za pretok vode do 10 m3/h, z razpoložljivim tlakom do 1,2bar. IMP NMT 50 komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom (razdelilec toplotna postaja za Špar) | kpl | 2 | 260480 | 520960
23
| Dobava in vgradnja večfunkcijske naprave za odplinjevanje ogrevne vode, uravnavanje tlaka vode v sistemu - ekspanzija in mehčanje vode . Naprava tipa AIR -SEP tip E 400/6, komplet s krmilno avtomatikoin priključki za priklop na ogrevalni sistem. Dobava GIA - d.o.o. Grosuplje. | kpl | 1 | 1874490 | 1874490
24 | Jeklena br. cev izd. po DIN 2448, z varilnim, tesnilnim, in montažnim materialom, z dodatkom za razrez, vključni z varilnimi loki in reducirnimi stožci.
| DN 125 ( 133,0x4,0) | m | 12 | 8530 | 102360
| DN 100 ( 114,3x4,5) | m | 12 | 7560 | 90720
25 | DN 80 ( 88,9x4,05) | m | 12 | 6530 | 78360
| DN 65 ( 76,1x3,65) | m | 128 | 5640 | 721920
| DN 50 ( 60,3x3,65) | m | 150 | 5250 | 787500
| DN 40 ( 48,3x3,25) | m | 4 | 3890 | 15560
| DN 32 ( 42,4x3,25) | m | 5 | 3400 | 17000
| DN 25 ( 33,7x3,25) | m | 15 | 2920 | 43800
| DN 20 ( 23,9x2,65) | m | 15 | 1760 | 26400
| DN 15 ( 21,3x2,65) | m | 20 | 1420 | 28400
| DN 10 ( 17,2x2,35) | m | 40 | 1330 | 53200
Cevna toplotna in parozaporna izolacija iz um. Kavčuka tipa armstrong tip AC debeline 19mmza cevi ovite še z AL pločevino
| DN 150 ( 165,1x4,85) | m | 4 | 4040 | 16160
| DN 100 ( 114,3x4,50) | m | 6 | 2980 | 17880
26 | DN 80 ( 88,9x4,05) | m | 2 | 2170 | 4340
| DN 65 ( 76,1x3,65) | m | 128 | 2000 | 256000
| DN 50 ( 60,3x3,65) | m | 150 | 1690 | 253500
| DN 40 ( 48,3x3,25) | m | 4 | 1410 | 5640
| Kovan reducirni kos 168,3x4,5-139,7x4,0 | kos | 3 | 4240 | 12720
| Kovan reducirni kos 168,3x4,5-114,7x3,6 | kos | 1 | 5650 | 5650
| Kovan reducirni kos 139,7x4,0-114,7x3,6 | kos | 2 | 3860 | 7720
| Kovan reducirni kos 139,7x4,0-88,9x3,2 | kos | 1 | 4930 | 4930
27 | Kovan reducirni kos 114,7x4,0-88,9x3,2 | kos | 3 | 3260 | 9780
| Kovan T-kos 114,3x3,6 | kos | 2 | 13850 | 27700
| Obešalni in prirdilni material za montažo cevi pod stropom kotlovnice | kg | 120 | 700 | 84000
28 | Barvanje cevovodov - ki se izolirajo z 2x protikorozijskim materialom | m2 | 20 | 4500 | 90000
29 | Izpiranje cevovodov in tlačni preizkus ob prisotnosti nadzornega organa in izdelava poročila o uspešnem tlačnem preizkusu | kpl | 1 | 75000 | 75000
30 | Toplotna izolacija cevi z mineralno volno debeline 50mm
in oplaščena z Al pločevino 0,6mm za cevi
31 | DN125 | m | 5 | 3280 | 16400
| DN100 | m | 6 | 2920 | 17520
32 | DN 65 | m | 160 | 2570 | 411200
| DN 50 | m | 160 | 2350 | 376000
| Avtomatski odzračevalni lonček R 1/2 " kpl. s priključki in tesnilnim materialom | kpl | 6 | 3240 | 19440
| Pokazni bimetalni termometer s skalo A 5002 d=100 mm, vgradno potopno tulko, komplet s tesnilnim materialom | kos | 4 | 3800 | 15200
33 | Pokazni bimetalni termometer A5001 s skalo d=80 mm, vgradno potopno tulko, komplet s tesnilnim materialom | kos | 4 | 3600 | 14400
34 | Pokazni manometer WIKA s skalo tip 111.1 d=80 mm 0-16bar, komplet s tesnilnim materialom | kos | 3 | 5400 | 16200
35 | Pokazni manometer WIKA s skalo tip 212.20 d=80 mm 0-16bar, komplet s tesnilnim materialom | kos | 3 | 5200 | 15600
36 | Čep za praznenje R1/2" | kos | 4 | 880 | 3520
| R 3/4 | kos | 2 | 940 | 1880
37
38 | Dobava in namestitev opozorilnih napisov: | kpl | 1 | 25000 | 25000
| Pripravljalna in zaključna dela | % | 8 |  | 613350.4
39
| Splošni transportni in manipulativni stroški | pš | 5% |  | 414011.52
40 | Poskusni zagon kotla z nastavitvijo parametrov zgorevanja, nastavitev ogrevalnih pogojev, dovoda goriva in zraka, ter uskladiti kinzolni display za uporabnika na najenostavnejši prikaz za razumevanje trenutnega stanja in nastavljanje novih parametrov. | kpl | 1 | 75000 | 75000
Poučitev osebja Investitorja o pravilnem rokovanju z novo
| opremo in postopku vzdrževanja | pš | 1 | 75000 | 75000
41
| Razna nepredvidena dela | pš | 3% |  | 234506.4
42
| SKUPAJ |  |  |  | 9078748.32
45 | OSKRBA KOTLA Z ELKO
Dovod goriva ELKO se izvede iz obstoječe dvoplaščne kovinske cisterne, vkopane v neposredni bližini nove kotlovnice. Kapaciteta cisterne je 50.000 litrov ELKO.
Iz bližnjega cisterninega jaška se na pokrovu cisterne vgradi oprema za vgradnjo sesalnega ventila z nepovratnim ventilom, ter spelje tlačni in povratni vod iz cevi Cu 16x1do kotlovnice. Obe cevi morata biti vloženi v zaščitni jekleni cevi , kjer sta vodotesno zaprti. Kota gorilca na kotlu je nižja od min nivoja goriva v cisterni. Dodatna črpalka za pretok goriva ni potrebna.
| Odprtje pokrova na cisterni in vgradnja varilnega navojnega priključka DN 20 za pritrditev sesalnega sklopa z nepovratnim ventilom v cisterno. | kos | 1 | 45000 | 45000
ocena
| Dobava in vgradnja sesalne kombinacije tip EUROFLEX 3, s sesalnim ventilom DN 20, s priključkom d=10mm | kos | 1 | 27500 | 27500
46 | Membranski protiizlivni ventil Oventrop 3/8 | kos | 1 | 3800 | 3800
47 | Dvosmerni filter Oventop R1/2 z ventilom in tesnilnim materialom | kos | 1 | 5240 | 5240
48 | Dobava in vgradnja bakrene cevi Cu 16x1 | m | 50 | 1590 | 79500
49 | Dobava in vgradnja jeklene brezšivne cevi 88,9 x4,0 komplet z varilnim, tesnilnim in vijačnim materilom, komplet s cevnimi koleni | m | 25 | 6530 | 163250
50 | Izvedba prehoda Cu cevi na steni jaška cisterne, z zaščitno jekleno cevjo s prirobničnim spojem . Prehod mora biti vodotesen. | kpl | 1 | 6500 | 6500
51 | Antikorozijska zaščita jeklene cevi z 2x premazom in povita z dekorodal trakom | m2 | 7 | 6400 | 44800
52 | Predhodni izkop jarka od cisterninega jaška do stene kotlovnice in priprava peščene posteljice za jekleno cev z vloženimi Cu cevmi. Prehod skozi steno je vodotesen. | kpl | 1 | 4200 | 4200
53 | Izdelava prehoda skozi steno kotlovnice za jekleno cev DN80, ki je na drugi strani stene v kotlovnici vodotesno zaprta. Prehod skozi steno je vodotesen. | kos | 2 | 4200 | 8400
54 | Dobava in namestitev kovinskega lovilnega korita za ELKO, ki je nameščen pod gorilnikom, komplet s pokrovom. Dimenzije korita 80x70x 20 iz jekl. pločevine deb 2mm. | kos | 1 | 26700 | 26700
55 | Izvedba kontrola tesnosti notranjosti jeklene cevi s plinsko fazo (zrak, ali drugi plin) z izdajo dokazila o uspešnem preizkusu | ur | 8 | 3500 | 28000
56 | PREZRAČEVALNE REŠETKE V KOTLOVNICI
57 | Dobava in vgradnja dovodne rešetke v zidani steni kotlovnice dobava IMP Godovič tip AR - 3 s protiokvirjem, tesnilnim in pritrdilnim materialom dimenzija rešetke: 824x 425mm | kos | 1 | 25680 | 25680
| Dobava in vgradnja odvodne rešetke v zidani steni kotlovnice dobava IMP Godovič tip AR - 3 s protiokvirjem, tesnilnim in pritrdilnim materialom dimenzija rešetke: 425x 325mm | kos | 1 | 18340 | 18340
58 | VODOVOD V KOTLOVNICI
59 | Od novozgrajenega vodomernega jaška se spelje jeklena pocinkana cev DN80 NP10 , komplet s cevnimi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialomv kotlovnico | m | 35 | 5110 | 178850
| Dobava in vgradnja zidnega hidranta v kotlovnici, komplet z zidno hidrantno omarico EURO HO-Z, komplet z opremo: ročnik na zasun d=52mm, tlačna cev trevira d=52mm, priključni ventil DN50, gibljivi priključek DN 50, s pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 115700 | 115700
60 | OSTALO
61 | Plastično korito za uporabo vode z odtokom v odvodni jašek, komplet z odtočno garnituro, s tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 | 19700 | 19700
brez armature
| Izvedba vodovodnega priključka iz pocinkane cevi DN15, komplet s cevnimi fitingi, tesnilnim msaterialom | m | 10 | 1740 | 17400
62 | Krogelna pipaR 1/2, z nastavkom za cev, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (Kovina) | kos | 1 | 1890 | 1890
63 | Dobava in vgradnja cevne zveze za vgradnjo priključka vode za napravo za odplinjevanje in ekspanzijsko posodo. DN 15 | kos | 1 | 1740 | 1740
64 | Dobava in vgradnja odzračevalnega lonca, kot zvarjenec iz jeklene cevi DN 114, 3x4 z bombiranim dnom , s priključno odcevko DN10 in odzračevalno cevko DN10, komplet z varilnim materialom . V=3l | kos | 4 | 5200 | 20800
65 | Dobava in vgradnja korita iz zvarjene jeklene pločevine d=4mm za izpust zraka in vode iz odzračevalnih lončkov. Dimenzija: 0,6x0,2x0,5m, z odvodnim priključkom d=50mm s kolenom in pritrdilnim materialom za na zid. | kos | 1 | 14500 | 14500
66 | Dobava in vgradnja jeklene b.š. Cevi DN40 s cevnimi loki za odvod vode v jašek v predprostor kotlovnice . | m | 5 | 3890 | 19450
67 | Dobava in vgradnja potopne črpalke s plovnim sikalom za vklop in izklop črpalke . Kapacite 140 l/s (8,8 m3/h),tlačna višina 8,4m. Tip črpalke IMP pumps P/5010N 1x 230V/50 Hz, P=1,4kW. | kos | 1 | 70490 | 70490
AMA DRAINER 407/10SE
68 | Dobava in vgradnja dvižne tlačne cevi do prvega najbližjega odvodnega jaška na nivoju terena objekta. Cev iz polietilena DN50 s spojnimi kosi, pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 | 28500 | 28500
ocena 20m
69 | Izvedba zbirnega jaška v predprostoru kotlovnice z vgradnjo pločevinastih zapor - prekatov tako da bo obenem tudi oljni separator - s prekatom za zadrževanje razlitega goriva in olj, ter prekatom za čisto vodo v kateri je potopljena potopna črpalka. | kg | 45 | 850 | 38250
ocena
70 | Dovava in vgradnja pokrova jaška iz jeklene pločevine d=10mm dimezij po končni izmeri jaška (1mx1m) z okvirjem in protiokvirjem, komplet s tesnilnim materialom. Pokrov se izdela v deveh delih, zardi lažjega odpiranja pri kontroli zbirnja odpadneih olj in goriva. Vsaka polovica pokrova ima vdelana dva sklrita ročaja za dvig | kg | 110 | 700 | 77000
71 | POŽARNA VARNOST V KOTLOVNICI
72 | Vgradnja termičnega detektorja za kontrolo temperature zraka v deponiji pelet, centralo za javljanje z lastnim napajanjem, zvočnim in svetlobnim javljanjem, ter klicem do dežurne osebe v najenostavnejši izvedbi (ZARJA ELEKTRONIKA Kamnik) | kpl | 1 |  | 0
NE NUDIMO
| Ročni gasilni aparat na prah S9, z nosilno konzolo za pritrditev na steno. | kos | 1 | 18400 | 18400
73
| Izdelava napisov in oznak v obliki nalep in tablic za vse vgrajene naprave, simbole nevarnosti, prepovedi, smeri gibanja in podobno | grt | 1 | 25000 | 25000
74
| Transportni stroški | % | 5 |  | 56729
75. | Razna nepredvidena dela | % | 5 |  | 56729
76 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 5 |  | 56729
77 | Merilnik pretoka goriva za kotlovnico Špar - števec, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom( tip VZO 15, ali ustrezni drugi) dobava Termocenter Ljubljana | kos | 1 | 102650 | 102650
78 | SKUPAJ: |  |  |  | 1407417
79
| OPREMA V KOTLOVNICI |  |  |  | 17730608.4
| CEVNI RAZVODI V KOTLOVNICI |  |  |  | 9078748.32
| OSKRBA KOTLA Z ELKO, PREZRAČEVANJE, VODOVOD V KOTLOVNICI, OSTALO |  |  |  | 1407417
| SKUPAJ |  |  |  | 28216773.72
DDV ni zajet
Električarska in gradbena dela niso zajeta
Obračun po dejansko vgrajenih količinah, dodatna dela se obračunajo po posebni ponudbi
V kolikor se spremenijo popisi si pridružujemo pravico do spremembe cene
Projekti izvedenih del, toplotna postaja in požarna varnost v ponudbi niso zajeti
Koling d.o.o.
Note on B333: BRANKO BIŠČAK:

## List4
KOTLOVNICA | KOTLOVNICA
OSNOVNA ŠOLA POSTOJNA
ANTONA GLOBOČNIKA
zap. | opis del | enota | število | kos | skupna
štev. |  |  | enot | vrednost | vrednost
OPREMA V KOTLOVNICI
UREDITEV EKSPANZIJSKE NAPRAVE
1 | Demontaža obstoječih odprtih ekspanzijskih posod z višine 10m, po predhodnem praznjenju in odrezu povezovalnih cevi. Predvidena je uporaba dvigala in žerjava za spust.Odvoz na deponijo. Teža posode cca 400kg. | kos | 2 |  | 0
2 | Plamenski odrez cevi povezane z ekspanzijsko posodo in obema kotloma v kotlovnici ter odvoz na deponijo. | kg | 350 |  | 0
3 | Kroglični prirobnični ventil DN150 NP16 s protiprirobnico, vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 4 |  | 0
|  | kpl | 1
| Priprava prostora za vgradnjo nove ekspanzijske naprave v kotlovniciv velikosti 2m2 po dogovoru s projektantom. |  |  |  | 0
4 | Dobava in vgradnja komplet več funkcijske naprave za vzdrževanje tlaka izločevanje plinov, priprava vode, protikorozijska zaščita , izravnava raztezkov,dopolnjevanje, tip naprave: AIR - SEP E200/4, dobava GIA d.o.o. Grosuplje. | kpl | 1 |  | 0
5 | Priključitev naprave na obstoječi ogrevalni sistem | grt | 1 |  | 0
6 | Priprava električnega priključka za priklop naprave: U= 230V/50Hz, P=3,5Kw | grt | 1 |  | 0
7 | Priprava vodovodnega priključka DN 20, na obstoječen vodovodu v kotlovnici predviden za za povezavo s zvijavo cevjo na napravi AIR- SEPT | grt | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja krogličnega ventila z navojnim spojem, ter tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 25 NP16, navojna | kos | 2 |  | 0
| DN 20 NP16, navojna | kos | 2 |  | 0
| DN 15 NP16, navojna | kos | 8 |  | 0
| DN10 NP 16, navojna | kos | 5 |  | 0
9 | Jeklena br. cev izd. po DIN 2448, z varilnim, tesnilnim, in montažnim materialom, z dodatkom za razrez, vključno z varilnimi loki in reducirnimi stožci.
| DN 150 ( 159,0x4,5) | m | 6 |  | 0
| DN 65 ( 76,1x3,65) | m | 6 |  | 0
| DN 50 ( 60,3x3,65) | m | 6 |  | 0
| DN 40 ( 48,3x3,25) | m | 6 |  | 0
| DN 32 ( 42,4x3,25) | m | 6 |  | 0
| DN 25 ( 33,7x3,25) | m | 6 |  | 0
| DN 20 ( 23,9x2,65) | m | 6 |  | 0
| DN 15 ( 21,3x2,65) | m | 6 |  | 0
| DN 10 ( 17,2x2,35) | m | 6 |  | 0
10 | Barvanje cevovodov - ki se izolirajo z 2x protikorozijskim materialom | m2 | 4 |  | 0
11 | Dobava in namestitev opozorilnih napisov: | kpl | 1 |  | 0
12 | Pred zagonom naprave za uravnavanje tlaka v sistemu se mora obvezno celoten sistem centralnega ogrevanja v objektu OŠ Antona Globočnika in vsa inštalacija v kotlovnici izprati z vodo, tako da ostane sistem čist, nato sledi polnjenje sistema z vodo za ogrevanje točeno iz vodovodanato sledi priklop nove naprave za uravnavo tlaka na sistem. | kpl | 1 |  | 0
13 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 8 |  | 0
| Splošni transportni in manipulativni stroški | pš | 5% |  | 0
14 | Poskusni zagon kotla z nastavitvijo parametrov zgorevanja, nastavitev ogrevalnih pogojev, dovoda goriva in zraka in uravnati napravo za uravnavanje tlaka po navodilih dobavitelja naprave | ur | 4 |  | 0
15 | Poučitev osebja Investitorja o pravilnem rokovanju z novo opremo in postopku vzdrževanja | ur | 1 |  | 0
16 | Razna nepredvidena dela | pš | 3% |  | 0
SKUPAJ
DDV 20%
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0