## TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
Poz. | Opis dela oz. dobave |  | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
2. | TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1 | Razdelilnik iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje / talno hlajenje. Sestavljen je iz: predtoka z vgrajenimi termostatskimi ventili, ki se lahko regulirajo ročno ali s pomočjo nadgrajenih elektro termičnih pogonov; povratka z vgrajenimi merilci pretoka, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka; krogličnega ventila, odzračevalne pipice, pritrdilnih konzol in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom.
Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
9- odcepov, dolžina 563 mm
| št. art.: FBVMSST1031324A0 | kpl | 1 |  | 0
0
| 10- odcepov, dolžina 613 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVMSST1031324A0 | kpl | 2 |  | 0
0
| 11- odcepov, dolžina 663 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVMSST1131324A0 | kpl | 1 |  | 0
0
| 12- odcepov, dolžina 663 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVMSST1131324A0 | kpl | 4 |  | 0
0
2 | Omarice za razdelilnik - vgradnja (podometna), pločevinaste izvedbe pobarvaba na RAL 9010. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC razdelilna omara za 2-3 GK oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| Širina: 850 mm |  |  |  | 0
| Višina: 630-730 mm |  |  |  | 0
| Globina: 110-165 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVCFS10A63085A0 | kos | 3 |  | 0
0
| Širina: 1000 mm |  |  |  | 0
| Višina: 630-730 mm |  |  |  | 0
| Globina: 110-165 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVCFS12A63100A0 | kos | 5 |  | 0
0
3 | Vijačna spojka za priključitev PEX cevi na razdelilec. Notranji navoj 3/4- eurokonus. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| za cevi dimenzije 16x2 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVAMFNE16E20MA0 | kos | 176 |  | 0
0
4 | Cevni lok 90°, kot opora oziroma držalo za PE-X cevi v predelu razdelilca. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| za cevi dimenzije 16x2 90° |  |  |  | 0
| FBROTHEFB17000A0 | kos | 176 |  | 0
0
5 | Izolacijski trak, za ločevanje estriha od ometa, napeljav in prebojev. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| PE-F 8x160 mm |  |  |  | 0
| št. art.:FBROTHEPI81600A0 | m | 480 |  | 0
0
6 | Dodatek za estrih, za uporabo s cementnimi estrihi, homogenizira in izboljša kvaliteto materiala kot tudi izboljša toplotno prevodnost. Čas vezanja in sušenja 21 dni. Poraba 0,2 l/m2. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| št. art.: FBROTHECE20000A0 | l | 180 |  | 0
0
7 | Razmejitveni profil, iz polietilenske pene, za ločitev odsekov estriha in za absorbiranje raztezanja estriha. dimenzije 8x100 mm, dolžine 2 m. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| št. art.:FBROTHEFP81020A0 | m | 60 |  | 0
0
8 | Zaščitna cev, za zaščito cevi pri prehodih preko razmejitvenega profila. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| za cevi dimenzije do 20x2 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBROTHEFR04000A0 | kos | 180 |  | 0
0
9 | Cev za talno ogrevanje dimenzije 17x2,0 mm iz visokotlačno zamreženega polietilena PEX-a z difuzijsko zaporo po DIN 4726 in omogočeno izjemno upogljivostjo, proizvedene po DIN 16892. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| št. art.:FBBPTAC1620200A0 |  |  |  | 0
| f 16x2 mm | m | 7200 |  | 0
0
10 | Cevovodi iz vroče pocinkanih cevi DIN EN 10255, DIN 2440, spajanje s stisljivimi fitingi. Vključno s fitingi in spojnimi kosi. Vključno pritrditev cevi. |  |  |  | 0
| JE f 28x1,5 mm | m | 110 |  | 0
| JE f 42x1,5 mm | m | 35 |  | 0
| JE f 54x1,5 mm | m | 70 |  | 0
| JE f 76x2,0 mm | m | 8 |  | 0
0
11 | Toplotna izolacija razvoda tople vode s cevno izolacijo, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| XG-19x028 | m | 110 |  | 0
| XG-25x042 | m | 35 |  | 0
| XG-32x054 | m | 70 |  | 0
| XG-32x076 | m | 8 |  | 0
0
| Splošno |  |  |  | 0
0
12 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije ogrevanja. |  |  |  | 0
| (OCENA) | ur | 10 |  | 0
0
13 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kos | 8 |  | 0
0
14 | Izvedba meritev temperatur prostorov. | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Pripravljalna in zaključna dela ter hladen tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 bar. | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Polnjenje, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja. | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Izdelava sheme in navodil za sistem ogrevanja. | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Izdelava načrta izvedenih del (PID), pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju. | kpl | 3 |  | 0
0
19 | Sodelovanje z elektro izvajalci. | kpl | 1 |  | 0
0
20 | Šolanje investitorja za vzdrževanje in upravljanje s strani dobavitelja opreme. | kpl | 1 |  | 0
0
21 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1. | kpl | 1 |  | 0
0
22 | Nepredvidena dela. |  |  |  | 0
| ( od točke v popisu: 1 do 11 ) | % | 5 |  | 0
23 | Transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov ogrevnega sistema. |  |  |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0
| 22% DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0
OPOMBA:
Sistemske plošče za izvedbo talnega ogrevanja / talnega hlajenja so predmet dobave in montaže gradbenega dela načrta.
Termopogoni in prostorski termostati in tipala za potrebe talnega ogrevanja in hlajenja so predmet dobave in vgradnje elektro načrta.