## PLIN
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
5. | INTERNA PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  |  | VEDNO PREVERI GLAVO IN NOGO - PREDOGLED TISKANJA/ PRIPRAVA STRANI
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
1 | Kondenzacijski stenski plinski kotel; moci: 19,3-96,5 kW na zemeljski plin
Kotel dosega normne izkoristke do 110, 5%, omogoca zvezno modulirano delovanje v obmocju od 15 - 100% nazivne moci, optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, ekološki znak "modri angel" zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno tiho delovanje omogoca vgradnjo tudi v neposrednji bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika kar bistveno izbojša prenos toplote, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in vzdrževanje, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij
vsebuje: predmešalni ploskovni keramicni gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, specialni aluminjasti toplotni prenosnik s tehnologijo ALU plus - površinska plast izdelana po metodi plazma polimerizacije, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla, ventilator, stenski nosilec, ionizacijska elektroda, dimniški prikljucni kos
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip GB 162-100 | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Nevtralizacijska naprava (crpalka 2m, granulat) z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, dobavo in montažo. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip NE 1.1 | kos | 1 |  | 0
0
3 | Nizkotemperaturna regulacija |  |  |  | 0
| za stenske kondenzacijske kotle, možna dograditev max. enega funkcijskega modula |  |  |  | 0
| za krmiljenje - enega ogrevalnega kroga z mešalnim ventilom in enega ogrevalnega kroga brez mešalnega ventila ter krog sanitarne vode s cirkulacijsko crpalko z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom, dobavo in montažo. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip R 4121 | kos | 1 |  | 0
0
4 | Kompletno ožičenje na avtomatiko plinske peči. | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Varnostna skupina po DIN 1988 DN 15, za ogrevalnike sanitarne vode do prostornine 200 l vsebuje: - zaporni ventil, - preprečevalnik povratnega toka in preizkuševalni nastavek, - nastavek za priključek manometra - membranski varnostni ventil 10 bar. | kpl | 1 |  | 0
0
0
6 | Dobava in montaža sistema za odvajanje dimnih plinov in dovajanje zraka (AZ) iz umetne mase (PPs) za navpično speljavo skozi streho (vrsta C33x po CEN/TR 1749), premer dimovodnega sistema ∅110/160 mm |  |  |  | 0
| sestavljen iz: - AZ strešna prevodnica kos 1, - ravna dimniška obroba kos 1, - dimniška cev 1.0 m….kos 3, - AZ revizijski kos, raven kos 1, - pritrditvena objemka (AZ cev) kos 1, |  |  |  | 0
| Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, dobavo in montažo. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža nerjavne jeklene cevi in fitingov iz nerjavnega jekla 1.4401. Nerjavne jeklene cevi cevi morajo biti skladne z EN 10088 in DVGW GW 541. Nerjavni jekleni fitingi morajo biti skladni z EN 1057 in DWGW GW 392 ter imati oznako GAS PN 5 GT/5. |  |  |  | 0
| DN 25 (Ø28 x 1,2) | m | 1 |  | 0
| DN 40 (Ø42 x 1,5) | m | 5 |  | 0
| DN 50 (Ø54 x 1,5) | m | 15 |  | 0
0
8 | Krogelna pipa: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
0
9 | Plinska pipa s termičnim varovalom: Krogelna pipa z navojnim priključkom s termičnim varovalom, z navojnima priključkoma, NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža elektromagnetnega plinskega varnostnega ventila, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Priporočamo, da ventil vgradite v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor. |  |  |  | 0
| Ventil je dobavljen v zaprtem položaju; pred uporabo potegnite gumb na vrhu ventila, da se zaskoči - ventil je tako odprt. |  |  |  | 0
| Ventili se uporabljajo izključno v kombinaciji z detektorjem plina! |  |  |  | 0
| Proženje ventila je impulzno - dolžina impulza največ 5 sekund. |  |  |  | 0
| Tuljava ne sme biti trajno pod napetostjo! (ED 20%) |  |  |  | 0
| *Priklop na napetost 230VAC prek priložene priključnice z usmernikom. Izvedba za aplikacije, ki zahtevajo tiho delovanje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod JAKŠA VENTILI oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| DN50 tip PV8NC | kos | 1 |  | 0
0
11 | Plinomer: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža mehovnega plinomera ROMBACH G10, DN 40, vključno z tesnilnim in pritrdilnim materialom ter montažno konzolo po priloženem detajlu. | kos | 1 |  | 0
0
12 | Dobava in vgradnja dvostopenjskega plinskega regulatorja za notranjo namestitev, za regulacijo iz visokega tlaka 3 bar na nizek tlak 23 mbar, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
0
13 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici. |  |  |  | 0
| Ø76 | kos | 1 |  | 0
0
14 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 1 bar - obremenilni preizkus. | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 110 mbar po predhodnem premazu z milnico. | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Nastavitev trošil: Nastavitev trošil na nazivno obremenitev in preizkus delovanja dimnovodne napeljave ter pridobitev zapisnika s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 1 |  | 0
17 | Transportni in ostali splošni stroški. | % | 3 |  | 0
18 | Pripravljalna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, pridobitev A-testa in zaključna dela.
|  | % | 3 |  | 0
19 | Tehnična mapa: Izdelava tehnične mape za pridobitev soglasja s strani komunalnega podjetja, vključno z načrtom izvedenih del ter koordinacijo pri pregledu predstavnika dimnikarske organizacije.
|  | kpl | 3 |  | 0
0
20 | Načrt izvedenih del. | kpl | 3 |  | 0
21 | Nepredvidena dela. | % | 10 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0
| 22% DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0
SHRANJUJ KOT EXELOV DELOVNI ZVEZEK KONČNICA xlsx
VEDNO PREVERI GLAVO IN NOGO - PREDOGLED TISKANJA/ PRIPRAVA STRANI