## STROJNICA OGREVANJE IN HLAJENJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
1. | STROJNICA OGREVANJA IN HLAJENJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Toplotna črpalka, plinski kotel, bojler, zalogovnik, …
1 | HLAJENJE & OGREVANJE |  |  |  | 0
| REVERZIBILEN HLADILNI AGREGAT - TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
| OPREMA IN NAPRAVE |  |  |  | 0
| Zračno hlajen reverzibilen hladilen agragat, kompaktne izvedbe za zunanjo postavitev. Sestavljen iz naslednjih komponent: |  |  |  | 0
| - Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja, zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom. |  |  |  | 0
| - Konstrukcija: Ohišje je izdelano iz aluminijastih profilov ter profilov iz pocinkane pločevine. |  |  |  | 0
| - Paneli: Zunanje površine naprave so izdelane iz barvane aluminijaste in pocinkane pločevine. Stranski pokrovi so demontažni in omogočajo dostop do vseh vitalni elementov naprave. Pokrovi so zvočno izolirani. |  |  |  | 0
| - Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito. |  |  |  | 0
| '- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu. |  |  |  | 0
| - Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo. |  |  |  | 0
| Hladilen krog vsebuje: o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono, o protizmrzovalni sistem na dnu zunanjega izmenjevalca, o indikator vlage in hladiva, o stikalo visokega tlaka, o stikalo nizkega tlaka, o sprejemnik tekoče faze, o varnostni ventil visokega tlaka, o termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem, o 4-potni (reverzibilni) ventil, o nepovratni ventil, o tlačna stikala, |  |  |  | 0
| Električni panel: o Močnostni del enote vsebuje: o Glavno izolirano stikalo, o Izoliran transformator za dodatno napajanje, o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi, o Varovalke ventilatorjev, o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev, o Kontaktorji za kontrolo črpalke, o Varovanje centrifugalne črpalke, o Kontrola ventilatorjev (rezanje faz). |  |  |  | 0
| o Kontrolni del enote vsebuje: o kompenzacija "set pointa" glede na temp. okolice, o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode, o protizmrzovalna zaščita, o timer kompresorjev / LED signal delovanja, o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake, o funkcijski in upravljalni gumbi, o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev, o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke, o rele za daljinsko signaliziranje napake, o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči), o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu, o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju), o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,… o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote, o krmiljenje črpalke. |  |  |  | 0
| Hidravlični sklop vsebuje: o Varnostni ventil, o Čistilni kos, o Črpalni sklop (centrifugalna črpalka) dp=183 kPa o Protizmrzovalno zaščito na črpalki, o Odzračevalni ventil, |  |  |  | 0
| PROIZVOD CLIVET, tip ELFOEnergy Medium WBAN-S-302-400TN-1PUS-D | kpl | 1 |  | 0
| Karakteristike: |  |  |  | 0
| - hladilna moč (režim 5/10°C, zunanja temperatura zraka 35°C) | 74 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) | 27.3 | kW
| - EER (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, obtočne črpalke,….) | ≥ 3,18 |  |  | 0
| - grelna moč (režim 40/45°C, zunanja temperatura zraka 7°C) | 100 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) | 26.7 | kW
| - COP (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, obtočne črpalke in pa upoštevani odtaljevalni cikli….) | ≥ 3,47 |  |  | 0
| - št. hermetičnih scroll kompresorjev | 2 |  |  | 0
| - št. hladilnih krogov | 2 |  |  | 0
| - št. stopenj regulacije | 2 |  |  | 0
| - št. aksialnih ventilatorjev (2 vrsti po 4) | 8 |  |  | 0
| - hladilni medij | R407C |  |  | 0
| - tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 1m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614) | ≤ 66 | dB(A)
| -Posluževalni daljinski tablo |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  | 0
| - D…delna (parcialna rekuperacija) | 25.5 | kW
| - SFSTR4N (mehki zagon) |  |  |  | 0
| - IS4…dodatna zvočna in toplotna izolacija kompresorjev |  |  |  | 0
| - Eco Breeze (zvezna regulacija vrtljajev na kondenzatorjih) |  |  |  | 0
| - Vzmetne protivibracijske nogice |  |  |  | 0
| - Manometri za visok in nizek tlak |  |  |  | 0
| - Korektor jalove energije (cos fi>0,9) |  |  |  | 0
| - Komunikacijski modul RS485/MODBUS |  |  |  | 0
| -Fazni monitor |  |  |  | 0
| - Masa v obratovanju: | 834 | kg
| -Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): | 2932x1100x1417mm |  |  | 0
| - Certifikat EUROVENT! |  |  |  | 0
| - ENERGIJSKI RAZRED A (HLAJENJE IN GRETJE) |  |  |  | 0
| - PED certifikat o tlačnem preskusu |  |  |  | 0
| Opomba:toplotna črpalka pripravlja ogrevno vodo 60°C pri zunanji temperaturi -10°C, delovanje do zunanje temperature -18°C => priprava 55°C ogrevne vode. |  |  |  | 0
| OPOMBA: "SMART DEFROST"! Konstrukcija naprave je narejena tako da sta oba freonska kroga fizično ločena in imata svojo vrsto ventilatorjev ter delujeta neodvisno. Logika delovanja - regulacije zagotavlja, da v primeru odtaljevanja enega kroga, drugi krog normalno deluje in imamo na voljo vedno 50% celotne moči za ogrevanje!!! |  |  |  | 0
0
| PERIFERNA OPREMA |  |  |  | 0
| PERIFERNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
0
| Periferna oprema - senzorji (temp. tipala, termostati, tlačna tipala,…) - ogrevanje |  |  |  | 0
0
2 | Tipalo temperature zunaje.; Ni1000; bel |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGT301F102 | kos | 1 |  | 0
0
3 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=120mm; d=6.5; v kompletu z tulko L= 120 mm |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGT346F102+0391011100 | kos | 19 |  | 0
0
4 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=120mm; d=6.5; v kompletu z tulko L= 120 mm |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGT347F102+0391011200 | kos | 5 |  | 0
0
5 | Varnostni termostat, 15-95°C, v kompletu z tulko L= 100 mm |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip TUC105F001 | kpl | 2 |  | 0
0
6 | Tipalo tlaka 24V za območje 0-6 bar; 0..10V |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip DSU206F002 | kos | 3 |  | 0
0
7 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, 0..10V, 24V, - dimenzija:15 - kvs: 4 m3/h komplet z priključnimi spoji; (veja klimat) |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip BUN015F300 | kos | 1 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM115SF132 | kos | 1 |  | 0
0
8 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, 0..10V, 24V, z vzmetjo - dimenzija:50 - kvs: 28 m3/h komplet z priključnimi spoji; (veja talno ogr.) |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip BUN050F300 | kos | 1 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVF125SF132 | kos | 1 |  | 0
0
9 | 2p zaporni ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, on/off, 24V - dimenzija:40 - kvs: 22 m3/h komplet z priključnimi spoji; |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip VUN040F300 | kos | 2 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM115F122 | kos | 2 |  | 0
0
10 | 2p zaporni ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, on/off, 24V - dimenzija:15 - kvs: 4 m3/h komplet z priključnimi spoji; |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip VUN015F300 | kos | 2 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM115F122 | kos | 2 |  | 0
0
| PERIFERNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - KLIMA NAPRAVA |  |  |  | 0
0
| Periferna oprema - senzorji (temp. tipala, termostati, tlačna tipala,…) - prezračevanje |  |  |  | 0
0
11 | Tipalo temp.; stebelno; Ni1000;-50-160°C;L=200mm, kompletno z prirobnico za montažo |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGT347F102+0300360003 | kos | 1 |  | 0
0
12 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 3m |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip TFL201F002 | kos | 1 |  | 0
0
13 | Tipalo vlage RH+temp. , kanalsko;2x0-10V+Ni1000 |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGH111F031 | kos | 2 |  | 0
0
14 | Higrostat_kanalski 15-95%inox |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip HBC111F001 | kos | 1 |  | 0
0
15 | Tipalo diferenčnega tlaka; kanalsko; merilno območje 0...10/16/25 mbar 0..10V |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip DDLU225F001 | kos | 2 |  | 0
0
16 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 2 |  | 0
0
17 | Elektromotorni pogon žaluzij; on-off; 24V; 18Nm, vzmet |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip ASF122F122 | kos | 2 |  | 0
0
18 | Elektro motorni pogon; SUT;24V~;90°=60/120s;15Nm |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip ASM124SF132 | kos | 1 |  | 0
0
19 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, 0..10V, 24V, - dimenzija:15 - kvs: 4 m3/h komplet z priključnimi spoji; (grelnik) |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip BUN015F300 | kos | 1 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
0
20 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, 0..10V, 24V, - dimenzija:32 - kvs: 16 m3/h komplet z priključnimi spoji; (hladilnik) |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip BUN032F300 | kos | 1 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM115SF132 | kos | 1 |  | 0
0
| KOTLOVNICA (ČRPALKE, VENTILI, RAZTEZNE POSODE, ..) |  |  |  | 0
0
21 | Dobava in montaža ploščnega prenosnika toplote lotane izvedbe iz nerjavnega jekla, z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| Qogr=100,0 kW |  |  |  | 0
| PRIMAR: 58/48°C, PN16, pretok 9,66 m³/h, dpp = 0,09 bar |  |  |  | 0
| SEKUNDAR: 45/55°C, pretok 8,71 m³/h, PN6, dps = 0,06 bar |  |  |  | 0
| Qhl=74,0 kW |  |  |  | 0
| PRIMAR: 5/10°C, PN16, pretok 14,4 m³/h, dpp = 0,24 bar |  |  |  | 0
| SEKUNDAR: 12/7°C, pretok 12,7 m³/h, PN6, dps = 0,13 bar |  |  |  | 0
| Sistem napolnjen od toplotne črpalke do toplotnega izmenjevalca v razmerju 60% voda in 40% ETHYLENE GLYCOL |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod IPROS tip NT50X CDH-10 | kos | 1 |  | 0
0
22 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi za cevni navoj, po DIN 2440, material St 33, spajanje z varjenjem. |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 2 |  | 0
| DN 20 | m | 15 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 45 |  | 0
| DN 40 | m | 10 |  | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0
| DN 65 | m | 50 |  | 0
0
23 | Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki. |  |  |  | 0
| za cev DN 15, debelina 40 mm | m² | 0.65 |  | 0
| za cev DN 20, debelina 40 mm | m² | 5 |  | 0
| za cev DN 25, debelina 40 mm | m² | 3.6 |  | 0
| za cev DN 32, debelina 40 mm | m² | 17.3 |  | 0
| za cev DN 40, debelina 50 mm | m² | 4.65 |  | 0
| za cev DN 50, debelina 50 mm | m² | 5 |  | 0
| za cev DN 65, debelina 50 mm | m² | 27.65 |  | 0
0
24 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| (Ogrevanje objekta plinski kotel). |  |  |  | 0
| V = 7,35 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 30 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 9..176 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip MAGNA 1 25-100 N | kos | 1 |  | 0
0
| (Ogrevanje bojlerja plinski kotel - pregravanje vode). |  |  |  | 0
| V = 1,3 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 20 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 5..22 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip ALPHA2 L 25-40 130 | kos | 2 |  | 0
0
| (Ogrevanje bojlerja - toplotna črpalka). |  |  |  | 0
| V = 1,19 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 23,27 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 5..22 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip ALPHA2 L 20-40 130 | kos | 1 |  | 0
0
| (Klimat - vodni hladilnik). |  |  |  | 0
| V = 5,866 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 20 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 65 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip MAGNA 3 25-60 | kos | 1 |  | 0
0
| (Klimat - vodni grelnik). |  |  |  | 0
| V = 1,11 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 20 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 5..22 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip ALPHA2 L 25-40 130 | kos | 1 |  | 0
0
| (Talno ogrevanje pozimi / talno hlajenje poleti). |  |  |  | 0
| V = 6,237 m3/h ogrevanje pozimi |  |  |  | 0
| V = 2,691 m3/h hlajenje poleti |  |  |  | 0
| dp = 60 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 5..22 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip MAGNA 3 32-100 N | kos | 1 |  | 0
0
25 | Dobava in vgradnja zapornega ventila/pipe za vodo 120°C PN6 s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 12 |  | 0
| DN 40 | kos | 10 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
| DN 65 | kos | 18 |  | 0
0
26 | Dobava in vgradnja lovilca nesnage za vodo 120°C PN6, z magnetnim vložkom, fino mrežo, pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
| DN 40 | kos | 3 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
0
27 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila/pipe za vodo 120°C PN6, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 3 |  | 0
| DN 40 | kos | 5 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
0
28 | Dobava in vgradnja polnilno/praznilnega ventila za vodo 120°C PN6, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 7 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
0
29 | Dobava in vgradnja manometra 0-6 bar s priključnim nastavkom DN15, Ø40 mm ter manometerska pipa DN15, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| Pmax=6 bar | kos | 6 |  | 0
0
30 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem 0 do 120°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| tmax=120 °C | kos | 8 |  | 0
0
31 | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN 10, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. | kos | 13 |  | 0
0
32 | Dobava in vgradnja dušilnega ventila, vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
0
33 | Dobava in vgradnja gumi kompenzatorja, vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
0
34 | Ekspanzijska posoda za ogrevno/hladilno vodo na primarni strani toplotnega izmenjevalca, stoječa izvedba z nogami, okvir iz jekla, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| Vcel = 35 l, PN 6 |  |  |  | 0
| pv/pmax=1,5/6,0 bar |  |  |  | 0
| priključek: DN 20 |  |  |  | 0
| dim. ∅354, H=459 mm |  |  |  | 0
| tip NG35 | kos | 1 |  | 0
0
35 | Ekspanzijska posoda za ogrevno/hladilno vodo na sekundarni strani toplotnega izmenjevalca, stoječa izvedba z nogami, okvir iz jekla, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| Vcel = 300 l, PN 6 |  |  |  | 0
| pv/pmax=1,5/6,0 bar |  |  |  | 0
| priključek: DN 25 |  |  |  | 0
| dim. ∅634, H=1092 mm |  |  |  | 0
| tip N300 | kos | 1 |  | 0
0
36 | Ekspanzijska posoda za ogrevanje tople sanitarne vode v bojlerju (spodnja spirala oz. toplotni prenosnik) z odpadno toploto toplotne črpalke, stoječa izvedba z zidnim nosilcem, okvir iz jekla, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| Vcel = 25 l, PN 6 |  |  |  | 0
| pv/pmax=1,5/6,0 bar |  |  |  | 0
| priključek: DN 20 |  |  |  | 0
| dim. ∅280, H=490 mm |  |  |  | 0
| tip NG 25 opremljena z zidnim nosilcem | kos | 1 |  | 0
0
37 | Servisni ventil: Dobava in vgradnja servisnega zapornega ventila za priključitev varnostne raztezne posode na ogrevni sistem, za ogrevno vodo 90°C, PN 10. Z odvitjem spojnice in dvigom posode prekinemo pretok vode v obe smeri. Varnostno raztezno posodo lahko tako odstranimo, ne da bi bilo potrebno izprazniti ogrevalni sistem. Komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
38 | Dobava in montaža varnostni ventil na vzmet, za PN10 z navojnimi priključki, kompletno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Vstop G 3/4", Izhod 1", tlak odpiranja 3 bar | kos | 3 |  | 0
0
39 | Dobava in vgradnja ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, komplet z montažnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca TACONOVA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
0
| V = 97,77 l/min |  |  |  | 0
| Vmin= 30,0 l/min |  |  |  | 0
| Vmax= 120,0 l/min |  |  |  | 0
| tip SV 23 SETTER Bypass SD DN40 - klimat vodni hadilnik | kos | 1 |  | 0
0
| V = 18,52 l/min |  |  |  | 0
| Vmin= 10,0 l/min |  |  |  | 0
| Vmax= 40,0 l/min |  |  |  | 0
| tip SV 23 SETTER Bypass SD DN25 - klimat vodni grelnik | kos | 1 |  | 0
0
| V = 103,95 l/min - pozimi |  |  |  | 0
| V = 44,85 l/min - poleti |  |  |  | 0
| Vmin= 30,0 l/min |  |  |  | 0
| Vmax= 120,0 l/min |  |  |  | 0
| tip SV 23 SETTER Bypass SD DN40 - Talno ogrevanje / talno hlajenje | kos | 1 |  | 0
0
40 | Dobava in vgradnja cevnega razdelilnika, ter cevnega zbiralnika dolžine cca. 1250 mm, izdelan iz jeklene brezšivne cevi DN 100 s priključki za odvodnjavanje DN 20, s priključki DN15 za termometer in manometer, dvakrat miniziran in z odcepi: |  |  |  | 0
| 1x DN 50 |  |  |  | 0
| 1x DN 32 |  |  |  | 0
| 1x DN 65 |  |  |  | 0
| 1x DN 20 - izpust |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
41 | Cevni razdelilnik in cevni zbiralnik sta izolirana s toplotno izolacijo debeline 60 mm in zaščitena z Al pločevino, vključno s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. | kpl | 2 |  | 0
0
42 | Dobava in vgradnja lijaka za odpadno vodo pri odzračevanju in prelivu, izdelan iz 2 mm debele pločevine z izvedeno smradno zaporo DN40 in sifonom, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter minizirano. |  |  |  | 0
| dimenzij 1200x500x150 mm, | kos | 1 |  | 0
43 | Dobava in montaža hidravlične ločnica tip 160/80 pretok ogrevalne / hladilne vode do 10 m³/h, priključni nastavki s privarjeno prirobnico DN65, R 2 navojni nastavki za kaluženje, Rp 1/2 obojka za senzor temperature, vključno s potopnim tulcem, stojna noga z izvrtinami za pritrditev na tla, toplotna izolacija tip 160/80 | kos | 1 |  | 0
0
44 | Dobava in montaža zalogovnika ogrevalne vode AUSTRIA EMAIL tip PSM 1000 volumna 1000 litrov, dimenzije v=2050 mm, ∅790 mm (∅990 mm), vključno z eco skin izolacijo debeline 100 mm. | kos | 1 |  | 0
0
45 | Dobava in ponjenje sistema z mešanico voda 60% in 40% ETHYLENE GLYCOL (cevna povezava med toplotno črpalko in toplotnim izmenjevalcem primarna stran ter ogrevanje sanitarne vode z odpadno toploto toplotne črpalke (bojler spodnja spirala). |  |  |  | 0
| ETHYLENE GLYCOL | l | 40 |  | 0
0
45 | Izdelava in montaža antikorozijsko zaščitenega pritrdilnega materiala, za obešanje in pritrjevanje cevi. | kg | 10 |  | 0
0
47 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 24 |  | 0
0
48 | Pleskanje neizoliranih delov konstrukcije, dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi. Dela v toplotni postaji. | m2 | 24 |  | 0
0
49 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev cevi in elementov toplotne postaje, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. | kpl | 20 |  | 0
0
50 | Shema vezave priključne toplotne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom ter pritrditvijo na steno toplotne postaje. | kpl | 1 |  | 0
0
51 | Šolanje vzdrževalcev za upravljanje, vodenje in vzdrževanje kompletne toplotne postaje z vsemi vgrajenimi elementi s strani pooblaščenega serviserja oziroma izdelovalca. | kpl | 1 |  | 0
0
52 | Polnjenje, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja, ki obsega: - odzračevanje sistema toplotne postaje; - optimizacija delovanja sistema toplotne postaje; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - pregled in nastavitev delovanja vgrajene avtomatike; - meritve tlakov in temperatur na vseh vejah sistema; - nastavitve dušilnih loput na predvidene parametre; - pregled in nastavitev delovanja črpalk. | kpl | 1 |  | 0
0
53 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja, preboji. | ur | 15 |  | 0
0
54 | Izdelava zapisnikov o vseh preizkusih in meritvah po pooblaščeni organizaciji. | kpl | 1 |  | 0
0
55 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1, POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje) | kpl | 3 |  | 0
56 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje ter tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 bar (oz.1,3kratni delovni tlak). | % | 5 |  | 0
0
57 | Transportni, manipulativni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | % | 5 |  | 0
0
58 | Nepredvidena dela. | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0