## VODOVODNA INSTALACIJA
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
4. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
SANITARIJE ZAPOSLENI, IVALIDI, GARDEROBE
1 | Kompletno invalidsko stranišče sestoječe iz:
konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca KOLO, tip KOLO NOVA PRO WITHOUT BARRIERS,
lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači,
podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase,
kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm,
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | WC ščetka v obliki rože, kaktusa- Vigor |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
3 | Kompleten invalidski konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca KOLO, tip NOVA PRO WITHOUT BARRIERS 55cm |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Nagibno ogledalo 80x160 cm iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev. |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 1 |  | 0
0
6 | Kromirana obešalna kljuka z dvema rogljema, komplet z vsem pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Tip in dimenzijo pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 3 |  | 0
0
| GARDEROBA ZAPOSLENI, ČISTILA, STROJNICA |  |  |  | 0
0
7 | Kompleten konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca KOLO, tip Twins |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
8 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža trokadera komplet z: |  |  |  | 0
| trokadero školjko s spodnjim iztokom iz sanitarne keramike I.klase; |  |  |  | 0
| nosilno kromirano rešetko; |  |  |  | 0
| vodnim izpiralcem DN 20 na višini 0,9 m, vključno z ventilom in rozeto; |  |  |  | 0
| zidno dvoročno mešalno baterijo z dolgim izpustom in tuš ročico za toplo in hladno vodo ter zidnimi rozetami; |  |  |  | 0
| odtokom f110; |  |  |  | 0
| tesnilnim ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza KOLO BOSTON 45cm in GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN 33982002+ tuš ročka z gumijasto gibljivo cevjo. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
| SANITARIJE OBISKOVALCI |  |  |  | 0
0
1 | Kompletno stranišče sestoječe iz: |  |  |  | 0
| konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca KOLO, tip Nova Pro, |  |  |  | 0
| lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, |  |  |  | 0
| podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, |  |  |  | 0
| kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Kompleten konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca KOLO, tip Twins |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Ogledalo 60x160 cm iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev. |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 1 |  | 0
0
14 | WC ščetka v obliki rože, kaktusa- Vigor |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
| ZBORNICA, SHRANBA PRIPOMOČKOV |  |  |  | 0
0
14 | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN PRO 813951 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
16 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
| IGRALNICE 1. ST. OBDOBJE |  |  |  | 0
0
17 | Kompletno otroško stranišče sestoječe iz: |  |  |  | 0
| konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS |  |  |  | 0
| lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, |  |  |  | 0
| podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, |  |  |  | 0
| kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| mala školjka | kpl | 2 |  | 0
0
18 | WC ščetka v obliki rože, kaktusa- Vigor |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
18 | Kompleten otroški konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS 81503.1 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
20 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 10, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
21 | Ogledalo 60x60 cm iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev. |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 2 |  | 0
0
21 | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN PRO 813951 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
23 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
24 | Otroška kopalna kad z opremo sestoječa iz: |  |  |  | 0
| kadi dim.: 80x47 cm |  |  |  | 0
| iztočno-pretočna garnitura z vezno cevjo Ć 52 mm in sifonom; |  |  |  | 0
| kromiranega pokrova dimenzij 25x25 cm kot pokrov revizijske odprtine kopalne kadi, vključno z okvirjem in jezično zaporo, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca KOLPA SAN | kpl | 1 |  | 0
0
25 | Zidna enoročna mešalna baterija za kopalno kad proizvajalca GROHE EUROSMART HEW z izvlečno glavo, za toplo in hladno z zidnimi rozetami,pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
26 | Dobava in montaža trokadera komplet z: |  |  |  | 0
| trokadero školjko s spodnjim iztokom iz sanitarne keramike I.klase; |  |  |  | 0
| nosilno kromirano rešetko; |  |  |  | 0
| vodnim izpiralcem DN 20 na višini 0,9 m, vključno z ventilom in rozeto; |  |  |  | 0
| zidno dvoročno mešalno baterijo z dolgim izpustom in tuš ročico za toplo in hladno vodo ter zidnimi rozetami; |  |  |  | 0
| odtokom f110; |  |  |  | 0
| tesnilnim ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza KOLO BOSTON 45cm in GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN 33982002+ tuš ročka z gumijasto gibljivo cevjo. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
| IGRALNICE 2. ST. OBDOBJE |  |  |  | 0
0
27 | Kompletno otroško stranišče sestoječe iz: |  |  |  | 0
| konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS |  |  |  | 0
| lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, |  |  |  | 0
| podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, |  |  |  | 0
| kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| mala školjka | kpl | 5 |  | 0
| velika školjka | kpl | 5 |  | 0
0
28 | WC ščetka v obliki rože, kaktusa- Vigor |  |  |  | 0
|  | kos | 10 |  | 0
0
29 | Pisoar proizvajalca KOLO NOVA PRO PICO, iz fajančevine, kompletno s kotnim regulirnim ventilom DN 15, pokromanim odtočnim sifonom, pritrdilnim, in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Elektronsko krmiljenega podometnega vgradnega seta za izpirač pisoarja, s kromirano pokrivno ploščo kompletno zvsem cevnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 4 |  | 0
0
29 | Kompleten otroški konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS 81503.1 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 10 |  | 0
0
31 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 10, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 10 |  | 0
0
32 | Ogledalo 60x60 cm iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev. |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 10 |  | 0
0
33 | Čofotalnik iz kerocka, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom z armaturo na pritisk GROHE Contropress(36176000). |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 2 |  | 0
0
34 | Dobava in montaža kompletne tuš kadi sestoječe iz: |  |  |  | 0
| keramične tuš kadi proizvajalca HATRIA LIF 80x80 |  |  |  | 0
| kromirane odlivne garniture z gumi čepom in sifonom; |  |  |  | 0
| tuš kabine |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
35 | Zidna enoročna mešalna baterija za tuš proizvajalca GROHE EUROPLUS enoročna armatura 33547002 (gumijasta gibljiva cev), za toplo in hladno z zidnimi rozetami,pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
35 | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN PRO 813951 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 6 |  | 0
0
37 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 6 |  | 0
0
| ZUNANJE STRANIŠČE |  |  |  | 0
0
38 | Kompletno otroško stranišče sestoječe iz: |  |  |  | 0
| konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS |  |  |  | 0
| lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, |  |  |  | 0
| podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, |  |  |  | 0
| kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| mala školjka | kpl | 1 |  | 0
| velika školjka | kpl | 1 |  | 0
0
39 | Umivalno korito iz keroka, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
40 | Enoročna baterija, proizvajalca GROHE EUROPLUS 33547002, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
| OSTALO |  |  |  | 0
0
41 | penilnik ‐ TORK Elevation | kos | 24 |  | 0
0
41 | podajalnik za brisače ‐ TORK Elevation, TORK Elevation H2 Mini Xpress |  |  |  | 0
|  | kos | 24 |  | 0
0
42 | podajalec za wc papir ‐ Tork Compact Elevation |  |  |  | 0
|  | kos | 14 |  | 0
0
44 | RF pitnik, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom z armaturo na pritisk GROHE Contropress(36176000). |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 2 |  | 0
0
45 | Talni sifon z bakrenim PVC zapornim lijakom in ponikljano pohodno ploščo velikosti 150 x 150 mm. |  |  |  | 0
|  | kos | 12 |  | 0
0
46 | Izdelava zidnih ali talnih priključkov hladne in tople vode po načrtu tehnologije razdelilne kuhinje, na koncu opremljeni z ventilom po zahtevah tehnologije kuhinje, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 10 |  | 0
0
47 | Izdelava talnih oziroma zidnih priključkov kanalizacije po načrtu tehnologije razdelilne kuhinje, opremljeni s čepom, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 10 |  | 0
0
48 | Medeninasti podometni ventil z notranjim navojem poniklano kapo in rozeto, vključno z dobavo in montažo, tesnilnim, pritrdilnim ter vsem pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
0
49 | Dobava in montaža Pe cevi, PN 10 za transport hladn vode na vrt objekta z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in fazonskimi kosi. |  |  |  | 0
| Pe d 20 mm | m | 36 |  | 0
0
50 | Prehodni kos |  |  |  | 0
| ∅20x2,25/Pe d20 | kos | 2 |  | 0
0
51 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø20x2,25 | m | 150 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 75 |  | 0
0
52 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm za toplo vodo in cirkulacijo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø20x2,25 | m | 335 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 52 |  | 0
0
53 | Uponor Unipipe MLCP bela cev v palicah dolžine 5 m, za hladno in toplo vodo, ponudnika TITAN d.d. ali podobno, difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev. Cev zdrži 95°C pri tlaku 10 bar trajnih obremenitev. Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102.Vse cevi so higiensko neoporočne, za sanitarno hladno in toplo vodo, z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ø32x3 | m | 101 |  | 0
| Ø40x4 | m | 70 |  | 0
| Ø50x4,5 | m | 30 |  | 0
0
52 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress). |  |  |  | 0
| Cevovodi vključujejo: |  |  |  | 0
| Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za vodovodno instalacijo. |  |  |  | 0
| Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov) |  |  |  | 0
| DN15 | m | 6 |  | 0
| DN32 | m | 12 |  | 0
0
54 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo debeline 9 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| XG-09x035 | m | 37 |  | 0
| XG-09x040 | m | 60 |  | 0
| XG-09x060 | m | 30 |  | 0
0
55 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije s cevno izolacijo debeline 13 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| XG-13x022 | m | 5 |  | 0
| XG-13x035 | m | 76 |  | 0
| XG-13x040 | m | 10 |  | 0
0
57 | Dobava in montaža nizko šumne kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| f50 | m | 10 |  | 0
| f110 | m | 10 |  | 0
0
58 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| f32 | m | 4 |  | 0
0
59 | Dobava in montaža čistilnega kosa za fekalno kanalizacijo. |  |  |  | 0
| f110 | kos | 4 |  | 0
0
56 | Strešna oddušna kapa za kanalizacijske cevi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, najmanj 50 cm nad streho. |  |  |  | 0
| f110 | kos | 10 |  | 0
0
61 | Izolacija kondenznih cevi os fleksibilnimi cevaki debeline 19 mm (ustreza AF/Armaflex ali podobno). |  |  |  | 0
| f32 | m | 4 |  | 0
0
| Dobava in montaža avtomatski hidravlični regulator tlaka z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje nodularna litina + epoksi premaz |  |  |  | 0
| zaporna loputa/disk inox AISI316 |  |  |  | 0
| membrana NDR |  |  |  | 0
| tipala vstopnega in izstopnega tlaka |  |  |  | 0
| normalno zaprta pozicija |  |  |  | 0
| manometri |  |  |  | 0
| tovarniška prednastavitev 3,5 bar |  |  |  | 0
| proti-kavitacijska zasnova |  |  |  | 0
| DN40 |  |  |  | 0
| PN25 |  |  |  | 0
| DOROT S100PR | kos | 1 |  | 0
0
62 | Dobava in montaža avtomatski samočistilni filter z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje AISI304 |  |  |  | 0
| 120 mikron inox AISI 316 filter mrežica |  |  |  | 0
| tlačna avtomatika |  |  |  | 0
| časovna avtomatika |  |  |  | 0
| protitočno izpiranje |  |  |  | 0
| max temperatura 60°C |  |  |  | 0
| tlak 16 bar |  |  |  | 0
| kapaciteta 15 m3/h |  |  |  | 0
| DN40 |  |  |  | 0
| SATI AQUASPEED AS F1 L1 | kos | 1 |  | 0
0
63 | Dobava in montaža galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje bron RG5 |  |  |  | 0
| 1500 mikron inox filter mrežica |  |  |  | 0
| magnetni filter |  |  |  | 0
| galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije |  |  |  | 0
| permanentni magnet |  |  |  | 0
| POLAR žrtvena anoda |  |  |  | 0
| max temperatura 180°C |  |  |  | 0
| delovni/testni tlak 25/40 bar |  |  |  | 0
| kapaciteta 1,4 - 5,6 m3/h |  |  |  | 0
| DN32 |  |  |  | 0
| POLAR PMS/Pi20C | kos | 1 |  | 0
0
64 | Dobava in montaža galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje nodularna litina + krom |  |  |  | 0
| norveški galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije |  |  |  | 0
| magnetni filter rje |  |  |  | 0
| kapaciteta 0,1-0,84 m3/h |  |  |  | 0
| max temperatura 120°C |  |  |  | 0
| delovni/testni tlak 25/40 bar |  |  |  | 0
| dodan vortex sistem za povečan učinek |  |  |  | 0
| DN20 |  |  |  | 0
| POLAR Pi18LF | kos | 1 |  | 0
0
65 | Dobava in montaža spiro ciklonski separatpr delcev z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje bron RG5 |  |  |  | 0
| magnetni filter |  |  |  | 0
| izpustna pipa |  |  |  | 0
| max temperatura 180°C |  |  |  | 0
| delovni/testni tlak 25/40 bar |  |  |  | 0
| DN20/DN25/DN32 |  |  |  | 0
| POLAR PCS | kos | 1 |  | 0
0
66 | Dobava in montaža savtomatska ionska mehčalna naprava (polnjenje ogrevalnih in hladilnih sistemov) z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje armirani polietilen |  |  |  | 0
| bi-block izvedba |  |  |  | 0
| 25 litrov ionske mase |  |  |  | 0
| 125 litrov solnik |  |  |  | 0
| kapaciteta 3,4 m3/h (DP=1 bar) |  |  |  | 0
| tlak 8 bar |  |  |  | 0
| max temperatura 45°C |  |  |  | 0
| avtomatska regeneracija glede na količino mehčane vode |  |  |  | 0
| predfilter 5 mikron |  |  |  | 0
| 50 kg soli za regeneracijo |  |  |  | 0
| DN20 |  |  |  | 0
| PF-SOF-1-SIM ECO | kos | 1 |  | 0
0
64 | Dobava in montaža mešalnega ventila za toplo sanitarno vodo, za nastavitev temperature tople vode pri otroških umivalnikih, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN20 | kos | 4 |  | 0
0
65 | Dobava in montaža kotnega mešalnega ventila za toplo sanitarno vodo, za nastavitev temperature tople vode pri otroških umivalnikih, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| SCHELL 09 410 06 99 | kos | 2 |  | 0
0
68 | Dobava in montaža kombiniranega EURO hidranta priključek 2" tip 1-C/K2-30 GALLUS v podometni omarici (po študiji požarne varnosti) ; kolut, cev 30m, ročnik in ventil, vključno z vsem pritrdilnim materialom in priklopom na hidrantno omrežje dim. omarice 500+740x840x250mm. Po montaži izvesti meritve hidrantnega omrežja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
70 | Dobava in montaža gasilnega aparata (po Študiji požarne varnosti). |  |  |  | 0
| ročni gasilnik na prah S6 - 6 kg | kos | 6 |  | 0
0
71 | BOJLER VT-S 1000 FRMR |  |  |  | 0
| Volumen: 10000L; dimenzije V/P/T: 2350/ 1000 mm Izolacija: 10cm PU (visokoucinkovita zaprto celicna izolacija), plocevinast plašc srebrno sive barve Delovni tlak: max. 10 bar; Delovna temp.: max. 95°C; Cirkulacija: zunanji navoj 1"; Zašcita: emajliran po DIN 4753, Mg anoda; Možnost razlicnih pozicij tipala (kanal za tipalo); Oprema: termometer |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
72 | Dobava in vgradnja ekspanzijske posode za sanitarno vodo, s priključkom DN 20, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter servisnim ventilom. |  |  |  | 0
| VOLUMEN: 33 L; PN10 |  |  |  | 0
| ppred: 4,0 bar |  |  |  | 0
| priključek: DN20 |  |  |  | 0
| dim.∅354x468 mm |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip: DD33 (33l) | kpl | 1 |  | 0
0
73 | Dobava in montaža cirkulacijske črpalke s časovnim stikalom za sanitarno vodo z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca GRUNDFOS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip ALPHA2 25-40 N 130 | kpl | 1 |  | 0
0
62 | Zaporni ventil PN10 za vodo za vodo 90°C z izpustno pipicoz vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
| DN20 | kos | 8 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
0
75 | Zaporni ventil PN10 za vodo 130°C z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
| DN20 | kos | 16 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
0
76 | Dobava in montaža varnostni ventil za sanitarno vodo na vzmet, za PN10 z navojnimi priključki, kompletno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN20/25 | kos | 1 |  | 0
0
77 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila - lopute za PN10 za sanitarno vodo, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
0
78 | Dobava in vgradnja polnilno - praznilne pipe z ročico, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 1 |  | 0
0
79 | Dobava in vgradnja manometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem do 10 bar, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN15, manometersko navojno pipico DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
80 | Dobava in vgradnja lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 6 in montažo. |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
0
81 | Dobava in vgradnja plastičnega ventilskega jašla dimenzije 50x37x30 cm. |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
82 | Dobava in montaža zapornega ventila za PN10 z izpustno pipico vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
0
81 | Dobava in montaža konstrukcije iz profilnega jekla za podpore, obešala ter posebne pritrditve, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. |  |  |  | 0
|  | kg | 50 |  | 0
0
84 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 10 |  | 0
0
85 | Vrtanje lukenj, prebojev do f160, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda. |  |  |  | 0
| (OCENA) | ur | 40 |  | 0
0
86 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
87 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 20 |  | 0
0
88 | Čiščenje cevne instalacije tople, hladne vode in cirkulacije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
89 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja regulacija armature, zaključna dela. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
90 | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela.
|  | % | 5 |  | 0
91 | Nepredvidena dela.
|  | % | 5 |  | 0
92 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1.
|  | kpl | 1 |  | 0
93 | Transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0