## PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
3. | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1 | Klimatska naprava N1 Igralnice
Izvedba: DVOETAŽNA, NOTRANJA, VERTIKALNI PRIKLJUČKI, VDI6022
Vdo= 5.730 m3/h
Vod= 4.530 m3/h
Opomba:
Oprema mora biti optimirana skladno s VDI 2067-1 in DIN EN 18599-3. Karakteristike naprave morajo biti potrjene s strani EUROVENT.
Ogrodje in pokrovi naprave ustrezajo standardu DIN EN 1886 in VDI 6022.
Konstrukcijsko ogrodje je iz 38 mm kvadratnih profilov s prekinjenim robom (nižji razred toplotnih mostov). Ogrodje je spojeno z vogalniki.
Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati.
Mehanska togost ustreza standardu DIN EN 1886.
Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 48 mm.
Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Izolacija je po standardu DIN 4102 (materiali v gradbeništvu) uvrščena v požarni razred A1, gostota izolacije je 55 kg/m3.
Dobavitelj dobavi protivibracijsko podlogo (Mafund ali podobno), ki se namesti pod napravo, za zmanjšanje prenosa vibracij z naprave na tla.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjeno s strani Eurovent):
- Mehanska togost: razred D1
- Tesnost ohišja: razred L1
- Faktor toplotne prevodnosti: razred T2
- Faktor toplotnih mostov: razred TB2
- Poprečna zvočna izolacija: 34 dB
Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka v skladu s standardom DIN EN 1886:
Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 16,0 23,0 25,0 29,0 35,0 36,0 36,0
Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov.
Pokrovi notranjih in zunanjih sten so narejeni iz pocinkane pločevine debeline 1.0 m. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 um (RAL 7001).
Nosilni podstavek je visok 200 mm, med dovodno in odvodno enoto je vgrajen nosilni podstavek. Nosilni podstavek je pocinkan in praškasto barvan, izdelan z odprtinami, ki služijo za transport.
Oprema:
- Zapirala z vzvodom
- Zrakotesne žaluzije
- Elastični priključki
- Sifoni
PROSTO TEKOČI VENTILATOR S PROFILIRANIMI LOPATICAMI
Enostransko sesajoči, prosto tekoči radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami.
Praškasto barvan radialni rotor je nameščen neposredno na gred elektromotorja, kar zagotavlja prenos moči brez izgub in brez vzdrževanja.
Prilagoditev pokritja sesalne šobe in rotorja za nastavitev obratovalne točke.
Kompleten ventilator je vstavljen v enoto na vzmetnih amortizerjih in je izvlačljiv iz naprave s strani.
Karakteristike ventilatorja so dokumentirane po TUV-testiranih karakteristikah; maksimalna dovoljena odstopanja so +/-5%.
Oprema:
- Merilnik pretoka
- Posebno barvanje
Dovodni ventilator
Pretok zraka: 5.730 m3/h
Eksterni dp: 350 Pa
Moč EM absorbirana/imenska: 2,53/3,0 kW
Odvodni ventilator
Pretok zraka: 4.530 m3/h
Eksterni dp: 350 Pa
Moč EM absorbirana/imenska: 1,20/1,5 kW
FILTER S POVEČANO FILTRIRNO POVRŠINO
Filtrirni medij stopnje filtracije na dovodu F7 in odvodu M5 (energijski razred B) je tkanina iz sintetičnih vlaken (pletena vlakna).
Na filtrirnem mediju ni obrabe.
Medij je odporen na trganje do padca tlaka 600 Pa (na filtru).
VISOKOOTLAČNI VLAŽILNIK
Vlažilnik za visokotlačno (70 bar) uparjanje vode na šobah z nizko emisijo hrupa.
V sklopu valžilnika se vgradi sistem za mehčanje vode, črpalni sklop z varnostnimi armaturami, povezovalne visokotlačne cevi in okvir s šobami.
Karakteristika vlažilnika:
Zrak na vstopu: 28°C, 5% r.v., 1,1 g/kg
Zrak na izstopu: 16,8°C, 47,2% r.v., 5,6 g/kg
Kapaciteta vlaženja 36 kg/h
VODNI GRELNIKI Cu/Al
Izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično ekspandiranih na epoksi-aluminijaste lamele vgrajen v okvir iz pocinkane pločevine.
Medlamelna razdalja: 2,1/2,5 mm.
Toplotni izmenjevalec je izvlačljiv iz naprave s strani.
Toplotni izmenjevalec je izdelan za obratovalni tlak do največ 16 barov in do temperature do 120 °C na vstopu v izmenjevalec.
Razdelilna in zbiralna cev sta izvedeni z notranjimi priključki s komoro za vgradnjo ventila in črpalke.
Grelnik
Temp. zraka: 14,7 / 28 °C
Temp. medija: 50/30 °C
Toplotna moč: 25,6 kW
Oprema:
Okvir za protizmrzovalno zaščito
VODNI HLADILNIK Cu/Al
Izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično ekspandiranih na aluminijaste lamele vgrajen v okvir iz pocinkane pločevine.
Medlamelna razdalja: 2,5 mm.
Toplotni izmenjevalec je izvlačljiv iz naprave s strani.
Toplotni izmenjevalec je izdelan za obratovalni tlak do največ 16 barov in do temperature do 120 °C na vstopu v izmenjevalec. Regulacijska oprema in konstrukcija omogoča delovanje hladilnika kot dogrelnika.
Razdelilna in zbiralna cev sta izvedeni z notranjimi priključki s komoro za vgradnjo ventila.
Temp. zraka: 29 (52% r.v.)/16,5 °C
Temp. medija: 7/12 °C
delež glikola: 0%
Toplotna moč: 34,2 kW
Oprema:
Eliminator vodnih kapljic
Korito iz nerjavnega jekla
Nadtlačni sifon
PLOŠČNI KRIŽNOTOČNI REKUPERATOR
Toplotna izmenjava med dovodnim in odvodnim tokom zraka se vrši s prenosom toplote preko aluminijastih plošč (relief na ploščah zagotavlja povečan prenos toplote).
Rekuperator omogoča prenos senzibilne toplote in izkorišča kondenzacijsko toploto zavrženega zraka.
Rekuperator je opremljen z obtočno žaluzijo, zaščito pred zmrzovanjem in koriti iz nerjavnega jekla za odtok kondenzata.
Izkoristek (temperaturni, dovod): 81%
Temperatura dovodnega zraka: -13°C/15,4°C
Toplotna moč pri projektnih pretokih in temepraturah: 54 kW
REGULACIJSKA OPREMA
Krmilnik z razširitvenimi moduli.
Elektro-krmilna omara z vsemi močnostnimi, varovalnimi in signalizacijskimi elementi. Krmilnik je povezljiv s CNS objekta. Merilno regulacijska oprema, ki omogoča optimalno delovanje naprave v vsem letnem obdobju.
Operacijski tablo z LCD zaslonom za daljinsko upravljanje in spremljanje delovanja naprave. Tablo se namesti ločeno od klimatske naprave.
Merilno regulacijska oprema (pogoni, tipala, stikala), ki zagotavlja samodejno delovanje in monitoring vseh karakteristik opreme.
Dobavitelj na objektu izvrši še sledeče storitve:
Ožičenje naprave, elektro-krmilne omare in vseh elementov regulacije z meritvijo električnih upornosti.
Zagon naprave, nastavitev projektnih parametrov.
Priučitev uporabnika rokovanja z napravo.
Ustreza AL-KO THERM AT4-F 16x08
Skupna električna priključna moč naprave 5,0 kW (400 V)
Dimenzije klimatske naprave:
Dolžina 5.202 mm
Širina 1.301 mm
Višina 1.706 mm
| Teža 1.664 kg | kpl | 1
2 | Dobava in montaža Centralna prezračevalna naprava ploščate izvedbe, za montažo pod strop, z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Vključuje: visokozmogljiv ploščni protitošni izmenjevalec, EC ventilatorja, avtomatski motorn by-pass, komplet filtrov G4, odvod kondenza in Easy controls regulacijo, vključno s tesnilnim, pritrdilnim ter vsem pripadajočim materialom in montažo.
| Ustreza proizvod proizvajalca HELIOS Tip:KWL EC 220D | kos | 1
3 | Dobava in montaža Varnostni 1 kW električni predgrelec s pulzarjem, kot protizmrzovalna zaščita za napravo KWL EC 220D, že zmontiran in ožičen v prezračevalno napravo.
| Ustreza proizvod proizv. HELIOS Tip:KWL EVH 220D | kos | 1
4 | Dobava in montaža klasičnega stenskega paralova (kuhinjske nape) opremljenega s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo.
| velikosti 1200x900x500 mm | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Strešni ventilator Systemair DVNI
Dobava in motaža strešnega ventilatorja z vertikalnim izpihom. Okvir iz pocinkane, praškasto barvane pločevine, zunanje ohišje in nazaj zakrivljene lopatice ventilatorja izdelane iz aluminija. Dodatno zvočno izoliran z mineralno volno debeline 50 mm. Primeren tudi za vgradnjo v obmorskih predelih. Motor je izven toka zraka. Konstantno delovanje pri temperaturi transportiranega zraka 120°C. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% s frekvenčnim pretvornikom (ventilatorji z IE2 motorji) ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 54-55. Izolacijski razred motorja F. Garancija 3 leta.
| Proizvod: Systemair DVNI 355EC POTI/76689 | kos | 1
Oprema:
| - Strešni podstavek SSD 355 | kos | 1
| - Gibljivi priključek s prirobnicami ASS 355 | kos | 1
| - Samodvižna protipovratna loputa VKS 355 | kos | 2
| - Komora ASK 355 | kos | 1
| - Prirobnica ASF 355 | kos | 1
| - Termična zaščita motorja S-ET 10 | kos | 1
| - 5 stop. regul.(transf.) tip REU 3 | kos | 1
6 | Zračni kanali pravokotnega preseka za izdelavo priključnih komor za povezavo stropnih klim in sesalnih in vpihovalnih linijskih difuzorjev, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236 | kg | 2715
7 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅100 | m | 107
| ∅125 | m | 61
| ∅160 | m | 52
| ∅200 | m | 4
8 | Toplotna izolacija zračnih dovodnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Komplet z dobavo in montažo.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XG-19-99/E (dovodni kanali) | m2 | 275
9 | Linijski difuzor za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za dovod svežega zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip, PB-KSV-1-600-I2 | kos | 3
| Tip, PB-KSV-1-1200-I2 | kos | 1
| Tip, PB-KSV-2-1500-I2 | kos | 1
10 | Linijski difuzor za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip, PB-KSV-1-600-J | kos | 3
| Tip, PB-KSV-1-1200-J | kos | 1
| Tip, PB-KSV-2-1500-J | kos | 1
11 | Okrogli difuzor za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip, TSP-100 | kos | 6
| Tip, TSP-125 | kos | 12
12 | Okrogli difuzor za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za dovod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip, SINUS-C-100 | kos | 7
| Tip, SINUS-C-160 | kos | 12
13 | Dobava in montaža krožnikasti – prezračevalni ventil za potrebe odvoda zraka. Vgradnja v kanalsko mrežo. Kot npr.: IMP HIDRIA d.o.o. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odcepnim razvodom.
| PV-1 vel.100 | kpl | 25
| PV-1 vel.160 | kpl | 1
14 | Dobava in montaža krožnikasti – prezračevalni ventil za potrebe dovoda zraka. Vgradnja v kanalsko mrežo. Kot npr.: IMP HIDRIA d.o.o. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odcepnim razvodom.
| PV-2 vel.100 | kpl | 1
| PV-2 vel.160 | kpl | 1
15 | Dobava in montaža vratne rešetke za vgradnjo, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom, kot npr.: IMP HIDRIA d.o.o:
| AR-4/P 325x125 mm | kpl | 1
16 | Spodrez notranjih vratnih kril - spodnji rob za 2 cm. | kpl | 12
17 | Dobava in montaža dušilne lopute za regulacijo pretoka zraka. Proizvod IMP HIDRIA d.o.o. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tip:
| DL/R vel. 100x100 mm | kpl | 1
| DL/R vel. 125x125 mm | kpl | 2
| DL/R vel. 150x150 mm | kpl | 1
| DL/R vel. 160x160 mm | kpl | 2
| DL/R vel. 200x150 mm | kpl | 6
| DL/R vel. 300x150 mm | kpl | 6
| DL-1/R vel. Ø100 mm | kpl | 5
| DL-1/R vel. Ø160 mm | kpl | 10
18 | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka zrak vključno z elektromotornim pogonom. Proizvod Systemair d.o.o. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tip:
| Optima - S - 200x100-BLC4-144-240-0 | kpl | 2
| Optima - S - 200x100-BLC4-144-300-0 | kpl | 2
| Optima - S - 200x150-BLC4-216-390-0 | kpl | 4
| Optima - S - 300x100-BLC4-216-460-0 | kpl | 2
| Optima - S - 300x150-BLC4-324-540-0 | kpl | 2
OPOMBA! Regulatorji za krmiljenje elektronskih regulatorjev pretoka po posameznih prostorih ter elektro napajanje oz. ožičenje je predmet načrta elektro instalacij.
19 | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo kot na primer: Bossplast WALRAVEN | kg | 80
20 | Dobava in montaža izolirane flaksibilne cevi vkljućno s pritrdilnim in tesnilnim materialom proizvajalca BOSSPLAST tip SONOCONNECT.
| Ø100 mm | m | 10
| Ø125 mm | m | 10
| Ø160 mm | m | 10
21 | Dobava in montaža neizolirane flaksibilne cevi vkljućno s pritrdilnim in tesnilnim materialom proizvajalca BOSSPLAST tip ALUCONNECT.
| Ø100 mm | m | 10
| Ø125 mm | m | 10
| Ø160 mm | m | 10
22 | Dobava in montaža požarne lopute pravokotnega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja, z elektromotornim pogonom, ki premakne loputo v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, zapornim mehanizmom in stikalom za signalizacijo zaprtosti. Požarna odpornost lopute znaša 30 minut. Če temperatura okolice preseže 72ºC se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72ºC se sproži temperaturno varovalo Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Položaj lamele lopute se lahko odčita na meh. prikazovalniku. Komplet z pritrdilnim in tesnim materialom ter kabliranjem. Ter vezavo na AJP. AC24V. Proizvod kot npr.: Systemair d.o.o.
| PKIS-3G-DV7-T 100x100 | kpl | 2
| PKIS-3G-DV7-T 150x150 | kpl | 3
| PKIS-3G-DV7-T 200x150 | kpl | 3
| PKIS-3G-DV7-T 700x300 | kpl | 2
| PKIR-3G-DV5-2 Ø100 | kpl | 2
23 | Dobava in montaža dušilnika hrupa v pravokotno kanalsko mrežo. Z dušilno kuliso, vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod kot npr. Systemair Tip:
| DZ-2/F/P/V/d-200/n3 1200x300x1000 mm | kpl | 4
24 | Dobava in montaža dušilnika hrupa med okroglo kanalsko mrežo. Z vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Dolžine dušilca 300mm. Proizvod kot npr. Systemair Tip:
| LDC 125-300 | kpl | 1
25 | Dobava in montaža hitre spojke za povezavo centralne prezračevalne naprave ploščate izvedbe, za montažo pod strop, z rekuperacijo toplote odpadnega zraka ter dušilnika zvoka s kanalsko mrežo. Proizvod kot npr. Systemair d.o.o. Tip:
| FK 125 | kpl | 8
26 | Stropna kanalska rešetka za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za dovod svežega zraka v kuhinjo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip AR-17/2-F 825x225 mm | kos | 1
27 | Izdelava in montaža zaključnega elementa prezračevanja na strehi objekta - fajfa.
Fajfa mora imeti zaščitno mrežico z propustnostjo vsaj 80% efektivne površine odprtine.
Pred izdelavo je potrebo delavniško risbo predati v potrditev arhitektu.
z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
za prezračevalni kanal dimenzije:
| ∅125 | kos | 2 |  | 0
| 1200x300 | kos | 2
28 | Izdelava kovinskih skoznikov pri prehodu prezračevalnih kanalov iz prostora na streho. Izdelani morajo biti iz anti korozijsko zaščitene pločevine.
Z vsemi krovskimi in kleparskimi deli.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 5 kanalov na streho….ocena | kg | 150
29 | Zaščita zunanjih prezračevalnih kanalov (za zajem svežega zraka) z toplotno izolacijo iz sintetičneg kavčuka in kamene volne ter zaščiteno z alu pločevino debeline 0,8 mm.
| tip XG-19-99/E debeline 19 mm | m² | 3
| Izolacija iz kamene volne debeline 50 mm | m² | 3.5
| Alu pločevina debeline 0,8 mm | m² | 4
30 | Dobava in montaža sifona - protismradne zaščite, za montažo v steno prostora za odvod kondenza in naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø32 | kos | 2
31 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| ~ Ø32 (kondenz) | m | 5
32 | Izdelava odprtin za čiščenje in revizijske odprtine v prezračevalnem kanalu z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| dim. 300 x 100 mm | kos | 20 | 0 | 0
33 | Vse požarne lopute morajo biti po končani montaži standardno označene na videm mestu pod stropom! | kos | 12
34 | Požarna zaščita s požarno zaščitno ploščo, premazom in požarno zaščitnim kitom
Požarno tesnjenje odprtine preboja okoli požarne lopute izvedemo s požarno zaščitnimi ploščami MVPP-P (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Požarna odpornost max. EI 120. Pri montaži je potrebno upoštevati PiroFix sisteme proizvajalca TINDE.
Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
Preboj za kvadratno požarno loputo je a+160 mm in b+160 mm.
Preboj za okroglo požarno loputo je ∅d+160 mm.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
Horizontalni preboji skozi masivne stene:
(vse dimenzije so v mm)
| dim. 100x100 | kpl | 2
| dim. 150x150 | kpl | 3
| dim. 200x150 | kpl | 3
| dim. 700x300 | kpl | 2
| dim. Ø100 | kpl | 2
SPLOŠNO
35 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani, pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi prenosa hrupa in vibracij, vključno s pritrdilnim materialom.
| preveriti na objektu samam!! | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Izdelava stenskih prebojev in utorov. | ur | 20 |  | 0
38 | Volumska nastavitev rešetk, prezračevalnih ventilov, okroglih difuzorjev in linijskih difuzorjev ter prezračevalnega sistema in meritve prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje z ventilatorji in prezračevalno napravo, klasično kuhinjsko napo s strani dobavitelja opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v prostorih, s strani pooblaščenega podjetja, ob letnih in zimskih obremenitvah, z izdajo pozitivnega poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 20 | 0 | 0
43 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Čiščenje po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1. | kpl | 3 | 0 | 0
46 | Izdelava načrta izvedenih del (PID), pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov prezračevanje. |  |  |  | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu niso upoštevana gradbena dela.
Elektro napajalne kable od elektro omaric do prezračevalnih naprav, zunanje hladilne enote, obtočne črpalke dobavi in pripravi elektrikar!
Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju odelani zrakotesno s tipski manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca.