## Sheet1
4.0 | SPECIFIKACIJA MATERIALA (dobava in montaža)
4.1 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - JAKI TOK
A | POSTAVITEV IN ZAPRTJE GRADBIŠČA
poz. | opis | ME | količina
Enkratni stroški gradbišča
1 | Postavitev gradbišča upoštevajoč vse naprave, stroje, kontejnerje in podobnih priprav za gradbišče, upoštevajoč namestitve gradbiščne električne inštalacije z namestitvijo gradbene omarice | komplet | 1 | 0
2 | Zaprtje gradbišča Pospravljanje gradbišča, vključno z podiranjem gradbiščnih naprav in njihovim odvozom. | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ POSTAVITEV IN ZAPRTJE GRADBIŠČA |  |  | 0
B | RAZDELILNIKI
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe) - izdelavo vseh kabelskih označb, - kabelske uovdnice, - zatesnjevanje kabelskih uvodnic, - zbiralke, - podporne izolatorje, - zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, - ves vezni material, - POK korita za polaganje kablov, - ves pritrdilni in drobni montažni material, - vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, - puščanje prostora za dodatno namestitev opreme, - nameščanje enepolnih shem v stikalne bloke, - namestitev ročk za izvlačenje varovalk, - namestitev žepov za nemstitev shem, - priklop in testiranje kablov, - vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon, - tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke - izvajalec del mora prekontrolirati vse dimenzije na terenu in vgrajene opreme in jih uskladiti pri izvedbi razdelilca - elementi regulacije razsvetljave so specificirani v svoji postavki
1 | Avtomatska filterska kompenzacijska naprava 50 kVAr, 440V, 50Hz. Kompenzacijska naprava za omrežje z visoko vsebnostjo višjeharmonikov (Uthd= do 7%) s filterskimi dušilkami 189Hz, p=7%, tokovno preobremenitvijo Ir=2,08 I1, tokovni vhod x/5A, kondenzatorji 525V, dim.800x2100x300 mm, kot tip FASK1-50/440-7 (ENERPROM, d.o.o.). Naprava naj vsebuje glavno stikalo ABB, 3-fazne kondenzatorje MKK (2x6,25+3x12,5 kvar), CIRCUTOR 525V, suhi; 3-fazne dušilke ELMA z termično zaščito za izklop; horizontalne dušilke ELMA; regulator jalove energije EPCOS; stikalna oprema in kontaktorji MOELLER. Mehanska zaščita: IP 31, RAL 7032; prisilno prezračevana z ventilatorjem. V skladu z IEC 831-1 in -2, SIST EN 60439-1. | komplet | 1 | 0
2 | Razdelilnik R-KUH Podometna omara, izdelana iz dvakrat dekapirane pločevine prašno barvana v barven tonu RAL7035, s ključavnico. Dimenzij 1400x800x150mm. Komplet z vso potrebno opremo. Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1 | 0
| - tripolni odklopnik, z elektronsko zaščito z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, 160A, 50kA, z izklopilno tuljavo in motornim pogonom Kot: tip Compact NSX160N + izklopilna tuljava MX +motorni pogon + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, obrabljenost kontaktov, števec preklopov, Schneider Electric. | kom | 1 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=15kA. Kot: tip iC60H, Schneider Electric (za katodni odvodnik) | kom | 1 | 0
| -katodni odvodnik, kot: tip PRD65r, 3p, 2kV Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - tripolni odklopnik, z elektronsko zaščito, fiksne izvedbe, 125A, 50kA; Kot: tip Compact NSX125N + Micrologic 2.2, Schneider Electric. | kom | 1 | 0
| - tokovnik 125/5A | kom | 1 | 0
| - varovalčni ločilnik NV 00 komplet z varovalkami 3x16A | kom | 2 | 0
| - varovalčni ločilnik NV 00 komplet z varovalkami 3x20A | kom | 1 | 0
| - varovalčni ločilnik NV 00 komplet z varovalkami 3x25A | kom | 1 | 0
| - varovalčni ločilnik NV 00 komplet z varovalkami 3x32A | kom | 1 | 0
| - varovalčni ločilnik NV 00 komplet z varovalkami 3x63A | kom | 1 | 0
| - varovalčni ločilnik NV 00 komplet z varovalkami 3x100A | kom | 1 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 11 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 36 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 7 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 3 | 0
| - zaščitno diferenčno stikalo z nadtokovno zaščito, 10A, B, 30mA, 2 polno. Kot: tip DPN Vigi, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - inštalacijski kontaktor 25A, 1P (1NO), 230V AC. Kot: tip iCT, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - inštalacijski kontaktor 25A, 3P (3NO), 230V AC. Kot: tip iCT, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - inštalacijski kontaktor 100A, 3P (3NO), 230V AC. Kot: tip iCT, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - drobni, vezni in pritrdilni materiali 3% | % | 3 | 0
| KOMPLET R-KUH | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  | 0
C | VODOVNI MATERIAL
Kabel položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom:
1 | Opozorilni trak | m | 50 | 0
2 | Kabel NYY-O 4x95 mm2 | m | 50 | 0
3 | Kabel NYY-O 3x50 mm2 | m | 15 | 0
4 | Kabel NYY-J 1x50 mm2 | m | 50 | 0
5 | Kabel NYY-J 1x25 mm2 | m | 15 | 0
6 | Kabel NYM-O 4x25 mm2 | m | 20 | 0
7 | Kabel NYM-J 1x16 mm2 | m | 20 | 0
8 | Kabel NYM-J 5x10 mm2 | m | 19 | 0
9 | Kabel NYM-J 5x6 mm2 | m | 15 | 0
10 | Kabel NYM-J 5x4 mm2 | m | 98 | 0
11 | Kabel NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 147 | 0
12 | Kabel NYM-O 2x2,5 mm2 | m | 45 | 0
13 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 936 | 0
14 | Kabel NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 50 | 0
15 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 140 | 0
16 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 468 | 0
17 | Kabel NYM-O 2x1,5 mm2 | m | 90 | 0
18 | Kabel IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 30 | 0
19 | Vodnik P/Fy 25 mm2 | m | 25 | 0
20 | Vodnik P/Fy 16 mm2 | m | 140 | 0
21 | Vodnik P/Fy 10 mm2 | m | 40 | 0
22 | Vodnik P/Fy 6 mm2 | m | 50 | 0
23 | Vodnik P/Fy 4 mm2 | m | 70 | 0
24 | Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm | m | 50 | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
D | INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL
Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF), rebrasta cev, položena podometno, kompletno z dozami in pritrdilnim materialom:
1 | Inštalacijska cev FI 16 mm | m | 310 | 0
2 | Inštalacijska cev FI 23 mm | m | 30 | 0
3 | Inštalacijska cev FI 48 mm | m | 15 | 0
Inštalacijske plastična cev položena nadometno, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom:
4 | Inštalacijska cev PN 16 mm | m | 80 | 0
5 | Inštalacijska cev PN 23 mm | m | 10 | 0
6 | Inštalacijska cev PN 48 mm | m | 5 | 0
Kabelski kanali PVC za inštalacijski razvod
7 | Kanal PVC NIK 0 17x10 | m | 50 | 0
8 | Kanal PVC NIK 0 30x30 | m | 20 | 0
Zaščitna zunanja cev
9 | STIGMAFLEX ∅110mm | m | 50 | 0
Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom, kot naprimer HERMI LENX
10 | PK200 komplet s pokrovom | m | 20 | 0
11 | PK100 komplet s pokrovom | m | 10 | 0
12 | PK50 komplet s pokrovom | m | 10 | 0
13 | Troprekatni parapetni kanal izdelan iz elektrocinkane pločevine, kompletno s spodnjim in zgornjim delom, pokrovom, dvema pregradama, nastavljivimi konzolami, kabelskimi zaponkami, ozemljitvenimi povezavami ter ostalim potrebnim drobnim, veznim in montažnim materialom, dimenzije 130/72. Kot: ELBA AT 130/72 | m | 2 | 0
14 | Doza izenačevanje potenciala, podometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, različnih dimenzij. | kom | 5 | 0
15 | Izdelava spojev s kovinskimi masami | kom | 60 | 0
16 | Protipožarna masa | kg | 2 | 0
17 | Blazinice za protipožarno tesnenje dim. 100x150x30 mm, za ločevanje požarnih con. | kom | 5 | 0
18 | Betonski jašek fi 30cm | kom | 2 | 0
19 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 5% | % | 5 | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL |  |  | 0
E | STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI
1 | Inštalacijsko stikalo, komplet z ustrezno prekrivno tipko, dozo, nosilcem ter dekorativnim okvirjem in ostalim drobnim, veznim in montažnim materialom. Kot Vimar Plana bele barve
| - navadno stikalo, podometno | kom | 4 | 0
| - izmenično stikalo, podometno | kom | 14 | 0
2 | Stropni/stenski senzor prisotnosti Kot: Steinel | kom | 4 | 0
3 | Vtičnica z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov, s pokrovčkom, komplet z dozo in okrasno masko, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom, P+N+Pe. Kot Vimar Plana bele barve
| - enojna, 16A, 250V | kom | 22 | 0
| - dvojna, 16A, 250V | kom | 12 | 0
| - trofazna, 16A, 400V | kom | 6 | 0
4 | Vtičnica z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dozo, pritrdilnim in okrasnim pokrovom, drobnim veznim in montažnim materialom, (P+N+Pe).
| - trojna, 16A, 250V | kom | 2 | 0
5 | Fiksni priključek p/o 400V in priklop raznih naprav | kom | 14 | 0
6 | Glavno stikalo z možnostjo uporabe ključavnice za blokado izklopa in preprečitev ponovnega vklopa Kot: Moeller TM−1−8291/E/SVB−SW | kom | 3 | 0
7 | Tipka za izklop el. napajanja v sili | kom | 1 | 0
8 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 5% | % | 5 | 0
| SKUPAJ STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI |  |  | 0
F | RAZSVETLJAVA
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - Dobava in montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo - Spuščanje sistema v pogon - Šolanje uporabnika - Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije - Prevozi in transportni stroški - Drobni in vezni material - Nepredvideni stroški po vpisu v gradbeni dnevnik, obračun po dejanskih stroških.
Vgradne in nadgradne svetilke s fluorescentnimi, kompaktnimi in LED 'žarnicami' ter ostalimi svetlobnimi viri.
Vgradne in nadgradne svetilke s pripadajočim številom fluorescentnih, kompaktnih in LED 'žarnic', v povezavi s pripadajočo predvžigalno napravo na steni, stropu, obešena na primarni ali sekundarni strop, vključno z vsem pripadajočim drobnim montažnim materialom, žarnicami in predstikalnimi napravami ter kompletno s kablom za ustrezno ožičenje ter materialom za dodatno pritrditev ali vgradnjo v obešen strop, zunanjo montažo, ...
Svetilke splošne razsvetljave
1 | Svetilka S1 Nadgradna svetilka (enakovredna kot Zumtobel SCUBA LED6600-840 CH LDO V2A) 51.3W DALI IP65. Ustreza zahtevam IFS (International Food Standards) ekstra odporna za kemijsko agresivno okolje. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 4. Visoka učinkovitost svetilke z 123 lm/W, svetlobni tok svetilke 6290lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, brez halogenov (GRP = glass-fibre reinforced polyester). Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PMMA: UV obstojni PMMA z notranjo prizmatično strukturo Reflektor iz pocinkane jeklene pločevine, bele barve. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1594x112x112mm; Teža: 3.5 kg. 5-letna garancija. | kom | 22
2 | Svetilka S2 Vgradna svetilka LED (enakovredna Thorn-CETUS 2000lm 24,6W LED EVG IP44 4000K). Premera Ø215, višine 85 mm. Elektronska predstikalna naprava, ohišje iz aluminija RAL9016, difuzor svetilke iz polikarbonata. IP44. 5-letna garancija | kom | 16 | 0
3 | Svetilka S3 Nadgradna svetilka (enakovredno kot Zumtobel PERLUCE O LED2200-840 D350 EVG IP50 WH) 24W EVG IP50. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 85 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke 84 lm/W, svetlobni tok svetilke 2010lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz jeklene pločevine, bele barve. Pokrov iz brizganega, opalnega PMMA. Visoko kakovostno tesnilo s peno iz poliuretana po celotnem obodu. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Komplet z sijalko/ami in montažnim priborom. 5-letna garancija. | kom | 1 | 0
Varnostna in zasilna razsvetljava
4 | Svetilka V1 Varnostna svetilka nadgradna (kot Zumtobel CROSSIGN 110 AB LED NT3 ERI) smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata; z dodatno, nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda, POWER LED 4,5W zagotavlja luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50.000h. Dimenzija: 232x110 mm. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na SB128 centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Avtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija | kom | 4 | 0
5 | Svetilka V2 Varnostna svetilka, (kot Zumtobel Resclite Anti-panic ED NT3) vgradna, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-85mm, h-27mm, izrez fi-62mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, avtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Zamenjava NiMh baterije brez orodja. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5W. 5-letna garancija. | kom | 1 | 0
6 | Svetilka V5 Varnostna svetilka (kot Zumtobel Resclite Spot ED NT3) vgradna, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-85mm, h-27mm, izrez fi-62mm. Z optiko prilagojeno za osvetlitev hidrantov, gasilnih aparatov, ... avtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Zamenjava NiMh baterije brez orodja. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na Luxmate centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4W. 5-letna garancija. | kom | 2 | 0
7 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 5% | % | 5 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  | 0
4.2 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - TELEKOMUNIKACIJE
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE
OPOMBA: Inštalacija univerzalnega ožičenja se priklopi na obstoječo komunikacijsko omaro v šoli.
1 | Kabel UTP Cat.6 AWG24 položen na kabelske police, inštalacijske cevi ter delno položen nadometno na distančnih objemkah, kompletno s potrebnim drobnim pritrdilnim in veznim materialom (ocenjeno) | m | 100 | 0
2 | Inštalacijska PN cev/NIK kanal/rebrasta cev, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem (ocenjeno) | m | 40 | 0
3 | Vgradnja opreme v obstoječo komunikacijsko omaro (po potrebi):
| - urejevalec kablov 1HE z vodniki za horizontalno vodenje kablov | kom | 1 | 0
| - priključni panel za 24 Snap-In konektorjev UTP Cat.6, izvlečne izvedbe, protiprašna zaščita skupaj s Snap-In konektorji UTP Cat.6 | kom | 1 | 0
4 | Priključni in zaključni kabli za komunikacijske omare
| - povezovalni kabel UTP Cat.6, 3m | kom | 2 | 0
5 | Komunikacijska vtičnica za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem:
| - dvojna | kom | 1 | 0
6 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 5% | % | 5 | 0
7 | Montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo, konektiranje kablov, povezava sistema v funkcionalno celoto ter meritve UTP kabla | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
B | DOMOFON
1 | Centralna naprava za napajanje in kontrolo TCS:BUS sistema za sisteme do 20 govornih mest v stanovanjih. Nastavljiv čas aktiviranja el. ključavnice in kontakta za razs. AC izhod 8 - 12 V za odpiranje vrat. Za vgradnjo v razvodne omare. Dimenzije: 90x70x70mm (4 TE) Kot TCS BVS20-SG | kom | 1 | 0
2 | Pozivna audio enota - Economic z 1 tipko Pozivna enota z mikrofonom, zvočnikom in elektroniko za povezovanje na TCS:BUS. Montaža na fasado. Višina pozivne enote 20mm. Osvetlitev enote z diodami. Ohišje je narejeno iz aluminija debeline do 7mm. Barva: naravno eloxirani aluminij. Možne tudi ostale barve po RAL 9010 lestvici. Dimenzije: VxŠxG (mm) 166x135x20mm Kot TCS PDS01-EN | kom | 1 | 0
3 | Audio enota s slušalko Notranja enota s slušalko za montažo na zid, tipka za odpiranje vrat, možnost izklopa zvonjenja, možnost regulacije jakosti zvonjenja, možnost reguliranja osvetljenosti Dimenzije: 220×205×60mm Kot TCS ISH1030 | kom | 1 | 0
4 | El. ključavnica 8-12V/max 800mA | kom | 1 | 0
5 | TCS:BUS rele Za direktno aktiviranje el.ključavnice preko TCS:BUS-a. Mogoče programiranje na druge BUS relacije. Programiranje z TCSK-01 servisnim aparatom. Dimenzije: 29x29x14mm. Kot: TCS TOER2-EB | kom | 1 | 0
6 | Kabel uvlečen v cev JY(St)Y 4x2x0,8mm | m | 50 | 0
7 | Inštalacijska PN cev/NIK kanal/rebrasta cev, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 20 | 0
8 | Montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo, spuščanje sistema v pogon, šolanje uporabnika, predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije, potni stroški | komplet | 1 | 0
9 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 5% | % | 5 | 0
| SKUPAJ DOMOFON |  |  | 0
C | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Opomba: V fazi obdelave načrta PZI v osnovni šoli ni inštalacije javljanja požara. Predvidi se predpriprava inštalacije javljanja požara, ki se v kasnejši fazi priključi na centralo javljanja požara.
1 | Adresibilni optični dimni javljalnik požara, komplet s podnožjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-PSE-S2 + B501AP | kom | 16 | 0
2 | Adresibilni termodiferencialni javljalnik (10°C/min), Tmax= 58°C, komplet s podnožjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-RHSE-S2 + B501AP | kom | 3 | 0
3 | Vzorčna komora, komplet z javljalnikom požara (optični dimni + podnožje) in označevalno nalepko | kom | 2 | 0
4 | Adresibilni ročni javljalnik požara, komplet z označevalno nalepko s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 in označevalno adresno nalepko Kot MORLEY, tip MI-MCP | kom | 1 | 0
5 | Adresibilna zančna sirena, stenska, komplet s podnožjem B501AP, 97 dB/1m, rdeče ohišje (belo ohišje: MI-WSO-PP-N), EN 54-3, komplet z označevalno nalepko s simbolom sirene, po SIST 1013 in označevalno adresno nalepko Kot MORLEY, tip MI-WSO-PR-N | kom | 2 | 0
6 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 240V, komplet z ohišjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-D240CMO + M200E-SMB | kom | 2 | 0
7 | Adresibilni enokanalni vhodni modul, komplet z ohišjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-DMMI + M200E-SMB | kom | 1 | 0
8 | Ognjevarni kabel JE-H(St)H FE180/ E60 1x2x0,8 mm, komplet z ognjevarnimi trasami in pritrdilnim materialom (ognjevarne skobe, ognjevarne police ali podometne cevi), s polaganjem (za adresibilne zanke) | m | 95 | 0
9 | Instalacijska PN cev/NIK kanal, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 95 | 0
10 | Tesnilna negorljiva masa, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | kg | 2 | 0
11 | Požarne blazinice, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | m2 | 1 | 0
12 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 5% | % | 5 | 0
| SKUPAJ AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
4.3 | OSTALO
1 | Primopredajna dokumentacija (atesti, certifikati, PID-i, ...) | komplet | 1 | 0
2 | Vnos sprememb el. inšt. v času gradnje v en izvod načrta el. inšt. | komplet | 1 | 0
3 | Nepredvidena dela (predhodno dogovorjena, ter vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzora) OBRAČUN PO DEJANSKIH STROŠKIH |  |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  | 0
4.0 | REKAPITULACIJA
4.1 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - JAKI TOK
A | POSTAVITEV IN ZAPRTJE GRADBIŠČA |  |  | 0
B | RAZDELILNIKI |  |  | 0
C | VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
D | INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL |  |  | 0
E | STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI |  |  | 0
F | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
| SKUPAJ JAKI TOK |  |  | 0
4.2 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - TELEKOMUNIKACIJE
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
B | DOMOFON |  |  | 0
C | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
| SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE |  |  | 0
4.3 | OSTALO |  |  | 0
| SKUPAJ 4.1 + 4.2 + 4.3: |  |  | 0
Zajeti so stroški za elektromontažna dela in manjša gradbena dela. Stroški večjih gradbenih del niso zajeti.
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certifikate.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ponudbeno
ceno stroškov ustrezne izvajalske organizacije.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
1 | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
2 | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
3 | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
4 | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
5 | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
6 | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
7 | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
8 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
9 | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
10 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
11 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
12 | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
13 | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu
14 | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.