## List1
3.0 | SPECIFIKACIJA MATERIALA IN OCENA INVESTICIJE (dobava in montaža):
3.1 | ELEKTRIČNE OMARICE
1 | Dobava in postavitev prostostoječe kabelske omarice KPMO,
P/U-PM 3, 3/B,1 (kot Prebilplast) , omarica je plastične izvedbe (PVC/PC),
enokrilna in ima dimenzije 770x1050x320 mm (plus plastični podstavek)
IP43/IP45, RAL 7035, 500 V AC, (prostostoječa merilna omarica na podstavku 04-021),
po tipizaciji Elektro Maribor, d.d. iz Inox pločevine IP44, komplet
(po veljavnem elektroenergetskem soglasju)
| prostostoječa izvedbe in z vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
| Cu zbiralke L1,L2,L3 30×5 mm s pritrdilnim materialom (natični zbiralčni sistem) | 1 | kpl
| varovalčni ločilnik VL 2NV II (500 A) z NV varovalkami 3x160 A | 1 | kpl
| varovalčni ločilnik z NV 00 z varovalkami 3x200 A | 1 | kpl
| merilni transformator 200/5 A | 3 | kos
| PEN zbiralka Cu 20×5 mm s pritrdilnim materialom | 1 | kpl
| polindirektni elektronski števec ZMD410CT44 s komunikatorjem CUP32 | 1 | kpl
| merilne sponke | 1 | kos
| instalacijski odklopnik 3×10 A (ST 68B), | 1 | kos
| vezni in pritrdilni material | 1 | kpl
| prestavitev obstoječega merilnega mesta skupne rabe | 1 | kpl
| podporni izolator | 2 | kos
| tipska distribucijska ključavnica | 2 | kos
| SKUPAJ | 1 | kpl | 0
2 | Razni odklopi in ponovni priklopi v TP Rogatec šola | 1 | kpl | 0
3 | Drobni in vezni material 5% | 5 | % | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
3.2 | DOVODNI NN KABEL ZA NOV OBJEKT
1 | Dobava in polaganje energetskega kabla 1 kV
| E-AY2Y 4x150+1,5 mm2 | 190 | m | 0
2 | Razvijanje in uvlek kabla v cevi
| E-AY2Y 4x150+1,5 mm2 | 190 | m | 0
3 | Priklop novega energetskega kabla 1 kV
| E-AY2Y 4x150+1,5 mm2 | 2 | kpl | 0
4 | Montaža suhega kabelskega končnika, kab.čeveljcev in priklop,
za zunanjo montažo in priklop kabla 1 kV
| E-AY2Y 4x150+1,5 mm2 | 8 | kpl | 0
5 | Izvedba meritev na kablih, izvedba meritev
| ozemljitvene upornosti, zaščita naprav | 1 | kpl | 0
6 | Izdelava vseh povezav med PE zbiralnico
| v kabelski omarici in ozemljilom ter vodnik za ozemljitve HO7V-K Y 25 mm2 | 1 | kpl | 0
7 | Označevanje kablov, komplet | 1 | kpl | 0
8 | Dobava in vgradnja cevi Stigmaflex fi 160 mm v kabelsko kanalizacijo | 400 | m | 0
9 | Dobava in polaganje zaščitnega opozorilnega traku | 190 | m | 0
10 | Dobava in polaganje zaščitnega GAL kotnika | 190 | m | 0
11 | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4 mm | 190 | m | 0
12 | Stroški distribucijskega podjetja, nadzor in usklajevanje ob
izvedbi izkopov, preklopov in ponovnih vklopov
| pri izdelavivseh NN priključkov - predvideno | 1 | kpl | 0
13 | Vris NN kabla v kataster distributerja | 1 | kpl | 0
14 | Nepredvidena dela | 5 | % | 0
22 | Predajna dokumentacija - predvideno | 1 | kpl | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
3.3 | GRADBENA DELA za novi NN-priključek
1 | Zakoličba nove trase | 190 | m | 0
2 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,5m in globine 0,9 m v terenu IV/V. ktg., priprava peščene blazinice, debelina 10 cm., položitev zaščitne PVC cevi fi 110 mm, obetoniranje cevi po celotni dolžini s suhim betonom MB 20, debeline 20 cm, položitev opozorilnega traku, zasip s peskom, planiranje, | 190 | m | 0
3 | Nakladanje preostalega materiala, odvoz na urejeno deponijo in planiranje | 16 | m3 | 0
4 | Betonski kabelski jašek dim. 160x160x160 cm s povoznim pokrovom (skupni za NN-priključek Vrtec Rogatec) | 3 | kpl | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
3.4 | REKAPITULACIJA
| ELEKTRIČNE OMARICE |  |  | 0
| DOVODNI NN KABEL ZA NOV OBJEKT |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| Izdelava geodetskega posnetka in izvršilnega načrta | 1 | kpl | 0
| Izdelava PID | 1 | kpl | 0
| Prevoz montažnega materiala na gradbišče, manipulativni stroški | 10 | % | 0
| Drobni material in nepredvidena montažna dela | 10 | % | 0
| Nadzor Elektro Maribor, d.d. | 1 | kpl | 0
| Nepredvidena dela | 10 | % | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certifikate.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ponudbeno
ceno stroškov ustrezne izvajalske organizacije.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
1 | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
2 | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
3 | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
4 | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
5 | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
6 | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
7 | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno inštalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
8 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
9 | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
10 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
11 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
12 | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
13 | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu
14 | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.