## HLAJENJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
2. | HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
1 | Dobava in montaža zunanje kompresorske enote.
Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z Inverter SCROLL kompresorjema, toplotnima izmenjevalcema iz bimetalne Cu/Al cevne instalacije z aluminijastimi rebri. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanja uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000m.
- Priključitev do 34 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 45.0kW / ogrevanje 50.0kW
Energijski izkoristek: EER 4.09 / COP 4.08
Električna priključna moč: hlajenje 11.0kW / ogrevanje 12.24kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 60 dB(A)
Dimenzije: 1710 x 1840 x 740 mm
Teža: 380 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric uvoznika REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PUHY-P400YSKB-A1 | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Element za priklop zunanje enote iz Mitsubishi Electric VRF serije na DX izmenjevalnike v klimatih drugih proizvajalcev. |  |  |  | 0
0
| TEHNIČNI PODATKI: |  |  |  | 0
| - LEV kit element za DX v klimatu |  |  |  | 0
| - regulacijska omarica za priklop in regulacijo LEV kit elementa na DX v klimatu z Mitsubishi Electric VRF sistemom |  |  |  | 0
| - vključno z LEV kitom |  |  |  | 0
| Električno napajanje: 1F/230V/50 Hz |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric uvoznika REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip PAC-AH500M-J | kos | 1 |  | 0
0
3 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380 |  |  |  | 0
| Cu 9,52 | m | 10 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 10 |  | 0
| Cu 22,2 | m | 10 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 10 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami |  |  |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 10 |  | 0
0
5 | Montaža zunanje enote |  |  |  | 0
| - postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo |  |  |  | 0
| - dvig in postavitev enote na knostrukcijo |  |  |  | 0
| - priklop cevnih instalacij |  |  |  | 0
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Montaža regulacijske omarice in LEV |  |  |  | 0
| - montaža naprave |  |  |  | 0
| - priklop cevnih instalacij na DX enoto |  |  |  | 0
| - priklop LEV kita na instalcijo |  |  |  | 0
| - montaža in priklop signalnega kabla |  |  |  | 0
| - montaža in priklop elektro kabla |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Polnjenje sistema |  |  |  | 0
| - vakuumiranje sistema |  |  |  | 0
| - polnjenje sistema z medijem |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Testiranje in zagon |  |  |  | 0
| - nastavitev parametrov delovanja |  |  |  | 0
| - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja |  |  |  | 0
| - poučevanje osebja |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. |  |  |  | 0
| (OCENA) | ur | 4 |  | 0
0
10 | Sodelovanje z elektro izvajalci. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
12 | Pripravljalna in zaključna dela ter tlačni preizkus, izdelava zapisnikov o vseh preizkusih in meritvah po pooblaščeni organizaciji. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
14 | Transportni in manipulativni stroški hladilnega sistema. |  |  |  | 0
|  | % | 3 |  | 0
0
14 | Nepredvidena dela. |  |  |  | 0
|  | % | 5 |  | 0
0
14 | Izdelava načrta izvedenih del (PID), pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0