## OGREVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave |  | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
1. | OGREVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema OGREVALNIH VEJ, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Demontaža obstoječih radiatorjev. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Čiščenje obstoječih radiatorjev. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
4 | Odvoz materiala na deponijo. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
NOVO
5 | Črna navojna cev za razvod ogrevne oz. hladilne vode, po DIN2440 skupaj z varilnimi loki, reducirnimi kosi, pritrdilnim materialom, držali, dodatkom na odrez in montažo.
| DN 32 | m | 40 |  | 0
0
6 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije v tlaku s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| XG-19x048 | m | 40 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža montaža krogelne pipe PN6, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
0
8 | Polnjenje sistema ogrevne vode z vodo, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 8 |  | 0
0
10 | Priklop novega ogrevnega razvoda na obstoječ sistem. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
Ostalo
11 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi.
|  | ocena |  |  | 0
0
12 | Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. (Točno število preveriti na objektu ob izvedbi) |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Zaščitno miniziranje cevovodov in obešal. |  |  |  | 0
|  | m2 | 2 |  | 0
0
14 | Barvanje vidnih cevovodov in obešal. |  |  |  | 0
|  | m2 | 2 |  | 0
0
15 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 4 |  | 0
0
16 | Izvedba meritev temperatur prostorov. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Pripravljalna in zaključna dela ter hladen tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 bar. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Polnjenje, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Čiščenje po končanih delih. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
20 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja in hlajenja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
21 | Transportni in manipulativni stroški ogrevnega sistema. |  |  |  | 0
|  | % | 3 |  | 0
0
22 | Nepredvidena dela. |  |  |  | 0
| (od točke 1 do točke 20 v popisu) | % | 15 |  | 0
0
23 | Izdelava načrta izvedenih del (PID), pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
| NETO [€]: |  |  |  | 0