## PLIN
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
5. | INTERNA PLINSKA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
1 | Zapora obstoječe plinske instalacije in praznenje cevovoda z izpihovanjem.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Črna srednjetežka cev: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
| DN 40 (48,25 x 3,5) | m | 12 |  | 0
0
3 | Črna srednjetežka cev - dekoradol: Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj s fazonskimi kosi, loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom izolirane z dekoradolom. |  |  |  | 0
| DN 20 (26,73 x 2,75) | m | 12 |  | 0
| DN 25 (33,5 x 3,25) | m | 3 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 3,25) | m | 4 |  | 0
| DN 40 (48,25 x 3,5) | m | 5 |  | 0
0
4 | Jekleni reducirni kos: Jekleni reducirni kos centrične oblike po DIN 2616, material Č.1212, skupaj z varilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25/20 | kos | 2 |  | 0
| DN 32/20 | kos | 1 |  | 0
| DN 32/25 | kos | 1 |  | 0
| DN 40/20 | kos | 2 |  | 0
| DN 40/32 | kos | 1 |  | 0
0
5 | Jekle T-kos: Jekleni T-kos, material Č.1212, skupaj z varilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25/25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32/32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40/40 | kos | 2 |  | 0
0
6 | Krogelna pipa: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 5 |  | 0
0
7 | Termično varovalo: Termično varovalo, z navojnima priključkoma, NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 5 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža elektromagnetnega plinskega varnostnega ventila, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Priporočamo, da ventil vgradite v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor. |  |  |  | 0
| Ventil je dobavljen v zaprtem položaju; pred uporabo potegnite gumb na vrhu ventila, da se zaskoči - ventil je tako odprt. |  |  |  | 0
| Ventili se uporabljajo izključno v kombinaciji z detektorjem plina! |  |  |  | 0
| Proženje ventila je impulzno - dolžina impulza največ 5 sekund. |  |  |  | 0
| Tuljava ne sme biti trajno pod napetostjo! (ED 20%) |  |  |  | 0
| *Priklop na napetost 230VAC prek priložene priključnice z usmernikom. Izvedba za aplikacije, ki zahtevajo tiho delovanje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod JAKŠA VENTILI oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| DN40 tip PV7NO | kos | 1 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža elektromagnetnega plinskega varnostnega ventila, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Priporočamo, da ventil vgradite v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor. |  |  |  | 0
| Ventil je dobavljen v zaprtem položaju; pred uporabo potegnite gumb na vrhu ventila, da se zaskoči - ventil je tako odprt. |  |  |  | 0
| Ventil se uporablja izključno v kombinaciji z tipko ON/OFF! |  |  |  | 0
| Proženje ventila je impulzno - dolžina impulza največ 5 sekund. |  |  |  | 0
| Tuljava ne sme biti trajno pod napetostjo! (ED 20%) |  |  |  | 0
| *Priklop na napetost 230VAC prek priložene priključnice z usmernikom. Izvedba za aplikacije, ki zahtevajo tiho delovanje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod JAKŠA VENTILI oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| DN50 tip PV8NO | kos | 1 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža elektromagnetnega plinskega procesnega ventila, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Priporočamo, da ventil vgradite v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor. |  |  |  | 0
| *Priklop na napetost 230VAC prek priložene priključnice z usmernikom. Izvedba za aplikacije, ki zahtevajo tiho delovanje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod JAKŠA VENTILI oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| DN40 tip M275 | kos | 1 |  | 0
0
11 | Stikalo za plinsko omarico za zapiranje glavnega plinskega ventila, vključno s tesnilnim, pritrdilnim in elektro vezalnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža presostat, stikalo vklopa nape, vezan na delovanje nape z pritrdilnim in elektrovezalnim materialom. |  |  |  | 0
| Presostat je vezan na požarno centralo. |  |  |  | 0
| Delovanje: ko napa deluje ustvarja podtlak, ki ga zazna presostat in preko signala v požarni centrali odpre elektro magnetni ventil za dovod plina v kuhinjo. |  |  |  | 0
| Pred dobavo preveriti pri dobavitelju in nadzoru strojnih instalacij. |  |  |  | 0
| PRESOSTAT DIF. DBL-205F 50206+50207 | kos | 1 |  | 0
0
13 | Alarmna centrala MX5000 (z osnovnim rezervnim napajanjem) |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
14 | Merilna glava S-JP/K (0-60% SME) |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
| Hupa z bliskavico ASB-12/24 VDC |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
15 | Priklop sistema alarmne centrale in zagon (na postavljeno instal. In pritrjeno opremo, izdelava poročila) |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
16 | ZAGON VSEH SISTEMOV NA OBJEKTU na postavljeno instal. in pritrjeno opremo, izdelava poročil. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Pregled aktivne požarne zaščite. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Izdelava talnih priključkov plinske napeljave po načrtu tehnologije, na koncu opremljeni z ventilom po zahtevah tehnologije kuhinje, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 6 |  | 0
0
19 | Priklop na obstoječe omrežje zemeljskega plina za glavnim plinskim ventilom in regulatorjem tlaka v zunanji omarici na fasadi. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
20 | Cevne podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo. |  |  |  | 0
|  | kg | 6 |  | 0
0
21 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici. |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 3 |  | 0
0
22 | Zaščita vidnih cevi: Zaščitno minimiziranje konzol, cevovodov in obešal po predhodnem čiščenju in tlačnem preizkusu. |  |  |  | 0
|  | m2 | 4 |  | 0
0
23 | Barvanje vidnih cevi: Barvanje vidnega dela plinovoda, držal, vratic, omar ter ostalih vidnih delov instalacije z zaščitno rumeno barvo. |  |  |  | 0
|  | m2 | 4 |  | 0
0
24 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 1 bar - obremenilni preizkus. |  |  |  | 0
|  | kpl | 5 |  | 0
0
25 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 110 mbar po predhodnem premazu z milnico. |  |  |  | 0
|  | kpl | 5 |  | 0
0
26 | Nastavitev trošil: Nastavitev trošil na nazivno obremenitev in preizkus delovanja ter pridobitev zapisnika s strani pooblaščenega serviserja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 7 |  | 0
0
27 | Pripravljalna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, pridobitev A-testa in zaključna dela. |  |  |  | 0
|  | % | 3 |  | 0
0
28 | Tehnična mapa: Izdelava tehnične mape za pridobitev soglasja s strani komunalnega podjetja, vključno z načrtom izvedenih del ter koordinacijo pri pregledu predstavnika dimnikarske organizacije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
28 | Transportni in manipulativni stroški. |  |  |  | 0
|  | % | 3 |  | 0
0
29 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah. |  |  |  | 0
|  | % | 5 |  | 0
0
31 | Izdelava načrta izvedenih del (PID), pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. | kpl | 3 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0