## VODA
Poz. | Opis dela oz. dobave | Enota | Količina | cena/enoto | Skupaj [€ ]
4. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1 | Izvedba zapore sistema VODOVODNE INSTALACIJE, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Demontaža kompletne vodovodne instalacije v kuhinji, kompletno s tehnološkimi priključki in odtočnimi cevmi. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Zaporni ventil (tehnologija): dobava in montaža krogelne pipe po tehnologiji kuhinje, za vodo 110°C za tlak PN 10 navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 27 |  | 0
| DN20 | kos | 8 |  | 0
0
4 | Talni sifon z bakrenim PVC zapornim lijakom in ponikljano pohodno ploščo velikosti 200 x 200 mm. |  |  |  | 0
|  | kpl | 9 |  | 0
0
5 | Talna rešetka po tehnologiji kuhinje za odtok vode iz kuhinje s sifoniziranim odtokom dim: |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca ACO oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| 300x300 mm | kos | 1 |  | 0
| 600x400 mm | kos | 3 |  | 0
| 800x300 mm | kos | 3 |  | 0
0
6 | Zaporni ventil: dobava in montaža krogelnega zapornega ventila, za vodo do 110°C za tlak PN 10 navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
0
7 | Univerzalna večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 19 mm za toplo vodo in cirkulacijo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø20x2,25 | m | 74 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 25 |  | 0
0
8 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm za hladno vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø20x2,25 | m | 42 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 60 |  | 0
0
9 | Univerzalna difuzijsko tesna večplastna cev za hladno vodo, toplo vodo ter cirkulacijo (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C. Vse cevi so higiensko neoporečne. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø32x3 | m | 48 |  | 0
| Ø40x4 | m | 4 |  | 0
0
10 | Pocinkana navojna cev za sanitarno hladno vodo, skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez. |  |  |  | 0
| DN15 | m | 17 |  | 0
| DN20 | m | 16 |  | 0
| DN25 | m | 14 |  | 0
| DN32 | m | 10 |  | 0
0
11 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode v tlaku s cevno izolacijo debeline 13 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| XG-13x022 ( CEV DN15 ) | m | 4 |  | 0
| XG-13x028 ( CEV DN20 ) | m | 4 |  | 0
| XG-13x035 ( CEV Ø32x3 ) | m | 14 |  | 0
| XG-13x048 ( CEV DN32 in Ø40x4 ) | m | 12 |  | 0
0
12 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije v tlaku s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| XG-19x022 ( CEV DN15 ) | m | 13 |  | 0
| XG-19x035 ( CEV DN25 ) | m | 12 |  | 0
| XG-13x035 ( CEV Ø DN25 in 32x3 ) | m | 48 |  | 0
0
13 | Litoželezna cev PAM PLUS za vertikalno in horizontalno fekalno kanalizacijo. Cevi morajo biti temperaturno odporne (kuhinjski odtoki) ter odporne proti raznim čistilom iz kuhinje z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom (ustreza proizvod CMC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik). |  |  |  | 0
| DN32 | m | 6 |  | 0
| DN50 | m | 30 |  | 0
| DN80 | m | 20 |  | 0
0
14 | Dobava in montaža konstrukcije iz profilnega jekla antikorozijsko zaščitenega za podpore, obešala ter posebne pritrditve, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. |  |  |  | 0
|  | kg | 20 |  | 0
0
15 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 4 |  | 0
0
16 | Priključitev omrežja na interno instalacijo hladne vode, tople vode ter cirkulacije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda. |  |  |  | 0
| (OCENA) | ur | 20 |  | 0
0
18 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 3 |  | 0
0
20 | Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
21 | Bakteriološki pregled instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
22 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja regulacija armature, zaključna dela. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
23 | Čiščenje po končanih delih. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
24 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
25 | Transportni in manipulativni stroški. |  |  |  | 0
|  | % | 3 |  | 0
0
26 | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela. |  |  |  | 0
|  | % | 5 |  | 0
0
27 | Nepredvidena dela. |  |  |  | 0
|  | % | 15 |  | 0
0
28 | Izdelava načrta izvedenih del (PID), pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0