## SKUPNA REKAPITULACIJA EI
4.0 | SKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJ
4.0 | REKAPITULACIJA
4.1 | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
4.2 | NN PRIKLJUČEK | 0
6.0 | TK PRIKLJUČEK | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## ELEKTRO INSTALACIJE
4.0 | SPECIFIKACIJA MATERIALA (dobava in montaža)
4.1 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - JAKI TOK
A | POSTAVITEV IN ZAPRTJE GRADBIŠČA
poz. | opis | ME | količina
Enkratni stroški gradbišča
1 | Postavitev gradbišča upoštevajoč vse naprave, stroje, kontejnerje in podobnih priprav za gradbišče, upoštevajoč namestitve gradbiščne električne inštalacije z namestitvijo gradbene omarice | komplet | 1 | 0
2 | Zaprtje gradbišča Pospravljanje gradbišča, vključno z podiranjem gradbiščnih naprav in njihovim odvozom. | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ POSTAVITEV IN ZAPRTJE GRADBIŠČA |  |  | 0
B | RAZDELILNIKI
| OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi: Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe) - izdelavo vseh kabelskih označb, - kabelske uovdnice, - zatesnjevanje kabelskih uvodnic, - zbiralke, - podporne izolatorje, - zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, - ves vezni material, - POK korita za polaganje kablov, - ves pritrdilni in drobni montažni material, - vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, - puščanje prostora za dodatno namestitev opreme, - nameščanje enepolnih shem v stikalne bloke, - namestitev ročk za izvlačenje varovalk, - namestitev žepov za nemstitev shem, - priklop in testiranje kablov, - vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon, - tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke - izvajalec del mora prekontrolirati vse dimenzije na terenu in vgrajene opreme in jih uskladiti pri izvedbi razdelilca - elementi regulacije razsvetljave so specificirani v svoji postavki |  |  | 0
0
1 | Avtomatska filterska kompenzacijska naprava 50 kVAr, 440V, 50Hz. Kompenzacijska naprava za omrežje z visoko vsebnostjo višjeharmonikov (Uthd= do 7%) s filterskimi dušilkami 189Hz, p=7%, tokovno preobremenitvijo Ir=2,08 I1, tokovni vhod x/5A, kondenzatorji 525V, dim.800x2100x300 mm, kot tip FASK1-50/440-7 (ENERPROM, d.o.o.). Naprava naj vsebuje glavno stikalo ABB, 3-fazne kondenzatorje MKK (2x6,25+3x12,5 kvar), CIRCUTOR 525V, suhi; 3-fazne dušilke ELMA z termično zaščito za izklop; horizontalne dušilke ELMA; regulator jalove energije EPCOS; stikalna oprema in kontaktorji MOELLER. Mehanska zaščita: IP 31, RAL 7032; prisilno prezračevana z ventilatorjem. V skladu z IEC 831-1 in -2, SIST EN 60439-1. | komplet | 1 | 0
0
2 | Razdelilnik R-GL Samostoječa omara z montažno ploščo, uvodno ploščo in podstavkom višine 100mm, izdelana iz dvakrat dekapirane pločevine prašno barvana v barven tonu RAL7035. Dimenzij 2000+100x800x300mm. Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1 | 0
| - tripolni odklopnik, z elektronsko zaščito z meritvijo tokov, fiksne izvedbe, 160A, 50kA, z izklopilno tuljavo in motornim pogonom Kot: tip Compact NSX160N + izklopilna tuljava MX +motorni pogon + mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, obrabljenost kontaktov, števec preklopov, Schneider Electric. | kom | 1 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=15kA. Kot: tip iC60H, Schneider Electric (za katodni odvodnik) | kom | 1 | 0
| -katodni odvodnik, kot: tip PRD65r, 3p, 2kV Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - tripolni odklopnik, z elektronsko zaščito, fiksne izvedbe, 125A, 50kA; Kot: tip Compact NSX125N + Micrologic 2.2, Schneider Electric. | kom | 1 | 0
| - tokovnik 125/5A | kom | 1 | 0
| - tripolni odklopnik, s termo-magnetno zaščito, fiksne izvedbe, 160A, 25kA; Kot: tip Compact NSX160B + TM125D 87,5-125A, Schneider Electric. | kom |  | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, B, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 33 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 2P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 6 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 38 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 32A, C, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 2 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 2 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 80A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip C120N, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - zaščitno diferenčno stikalo z nadtokovno zaščito, 10A, B, 30mA, 2 polno. Kot: tip DPN Vigi, Schneider Electric | kom | 7 | 0
| - stikalo 0-1, montaža na letev, 40A 2P. Kot: tip iSW, Schneider Electric | kom | 2 | 0
| - ročno brezprekinitveno bypass stikalo s prekrivajočimi kontakti 40A, 3p, I - I+II - II, ter prigrajenim kontaktom NO/NC, za signalizacijo UPS napravi, ter vgrajeno notranjo ročko Kot: Socomec Sirco M 40A, 3-polno, I - I+II - II, notranja ročka | kom | 1 | 0
| - gobasta tipka za izklop v sili montirana pri glavnem vhodu na višini 2,2m v ohišju s steklenim pokrovom; pritrdilni element; kontaktni element, mirni | kom | 1 | 0
| - krmilno stikalo, montaža na letev, 1-0-2, 20A, 1P Kot: tip iSSW, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - inštalacijski kontaktor 25A, 1P (1NO), 230V AC. Kot: tip iCT, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - nočno stikalo s časovnim avtomatom. Kot: ETI SOU-2 + senzor | kom | 1 | 0
| - krmilno stikalo, montaža na letev, 0-1, 20A, 2P Kot tip iSW, Schneider Electric | kom | 3 | 0
| - krmilnik za ogrevanje vtočnikov, komplet s tipalom Kot Devireg 330 + tipalo | kom | 3 | 0
| - drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2 | 0
| KOMPLET R-GL | komplet | 1 | 0
0
3 | Razdelilnik R-KUH Podometna omara, izdelana iz dvakrat dekapirane pločevine prašno barvana, s ključavnico. Dimenzij 900x600x150mm. Komplet z vso potrebno opremo. Komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1 | 0
| - glavno stikalo, montaža na letev, 63A 3P. Kot: tip iSW, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - diferenčno zaščitno stikalo, z indikacijo stanja delovanja zaščite, karakteristika A, 63A, 300mA, 4 polno. Kot: tip iID, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=15kA. Kot: tip iC60H, Schneider Electric (za katodni odvodnik) | kom | 1 | 0
| -katodni odvodnik, kot: tip PRD40r, 3p, 2kV Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 4 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 9 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=10kA. Kot: tip iC60N, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - inštalacijski kontaktor 25A, 3P, 230V AC. Kot: tip iCT, Schneider Electric | kom | 1 | 0
| - drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2 | 0
| KOMPLET R-KUH | komplet | 1 | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  | 0
C | VODOVNI MATERIAL
| Kabel položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom: |  |  | 0
0
1 | Kabel NYY-O 4x95 mm2 | m | 50 | 0
2 | Kabel NYY-O 4x50 mm2 | m | 5 | 0
3 | Kabel NYY-O 4x35 mm2 | m | 5 | 0
4 | Kabel NYY-O 4x25 mm2 | m | 5 | 0
5 | Kabel NYY-J 1x50 mm2 | m | 50 | 0
6 | Kabel NYY-J 1x25 mm2 | m | 10 | 0
7 | Kabel NYY-J 1x16 mm2 | m | 5 | 0
8 | Kabel NYY-J 5x16 mm2 | m | 20 | 0
9 | Kabel NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 30 | 0
10 | Kabel NYM-J 5x4 mm2 | m | 25 | 0
11 | Kabel NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 30 | 0
12 | Kabel NYM-O 2x2,5 mm2 | m | 190 | 0
13 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 3666 | 0
14 | Kabel NYM-J 7x1,5 mm2 | m | 40 | 0
15 | Kabel NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 420 | 0
16 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 740 | 0
17 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 3978 | 0
18 | Kabel NYM-O 2x1,5 mm2 | m | 930 | 0
19 | Kabel NHXH FE180/E30 3x10mm2 | m | 15 | 0
20 | Kabel NHXH FE180/E30 4x1,5mm2 | m | 430 | 0
21 | Kabel NHXH FE180/E30 2x1,5mm2 | m | 15 | 0
22 | Kabel IY(St)Y 1x2x0,8mm2 | m | 70 | 0
23 | Kabel IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 140 | 0
24 | Kabel LiYCY 2x1,5 mm2 | m | 130 | 0
25 | Kabel LiYCY 4x1,5 mm2 | m | 70 | 0
26 | Kabel LiYCY 8x1,5 mm2 | m | 180 | 0
27 | Kabel UTP Cat.6 AWG24 | m | 70 | 0
28 | Vodnik P/Fy 25 mm2 | m | 150 | 0
29 | Vodnik P/Fy 16 mm2 | m | 280 | 0
30 | Vodnik P/Fy 10 mm2 | m | 90 | 0
31 | Vodnik P/Fy 6 mm2 | m | 240 | 0
32 | Vodnik P/Fy 4 mm2 | m | 320 | 0
| SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
D | INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL
0
| Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF), rebrasta cev, položena podometno, kompletno z dozami in pritrdilnim materialom: |  |  | 0
1 | Inštalacijska cev FI 16 mm | m | 3450 | 0
2 | Inštalacijska cev FI 23 mm | m | 420 | 0
3 | Inštalacijska cev FI 48 mm | m | 120 | 0
0
| Inštalacijske plastična cev položena nadometno, kompletno z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom: |  |  | 0
4 | Inštalacijska cev PN 16 mm | m | 560 | 0
5 | Inštalacijska cev PN 23 mm | m | 150 | 0
6 | Inštalacijska cev PN 48 mm | m | 60 | 0
0
| Kabelski kanali PVC za inštalacijski razvod |  |  | 0
7 | Kanal PVC NIK 0 17x10 | m | 150 | 0
8 | Kanal PVC NIK 0 30x30 | m | 80 | 0
0
| Zaščitna zunanja cev |  |  | 0
9 | STIGMAFLEX ∅110mm | m | 75 | 0
10 | STIGMAFLEX ∅50mm | m | 140 | 0
0
11 | Betonski jašek fi 30cm | kom | 3 | 0
0
| Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom, kot naprimer HERMI LENX |  |  | 0
12 | PK300 komplet s pokrovom | m | 46 | 0
13 | PK200 komplet s pokrovom | m | 48 | 0
14 | PK100 komplet s pokrovom | m | 80 | 0
15 | PK50 komplet s pokrovom | m | 50 | 0
0
16 | Troprekatni parapetni kanal izdelan iz elektrocinkane pločevine, kompletno s spodnjim in zgornjim delom, pokrovom, dvema pregradama, nastavljivimi konzolami, kabelskimi zaponkami, ozemljitvenimi povezavami ter ostalim potrebnim drobnim, veznim in montažnim materialom, dimenzije 130/72. Kot: ELBA AT 130/72 | m | 6 | 0
0
17 | Priključna talna doza z razvodno dozo 490x490mm za vgradnjo v estrih izdelana iz jeklene pločevine, kapacitete 12 mest, komplet z dvižnim pokrovom 263x263 ter 5mm obloge (OPOMBA: potrebna obdelava parketa na debelino 10mm), PVC dozami GB3 za priključno opremo modul 45x4, 208x76x25 ter ostalim pritrdilnim materialom in ozemljitvenimi sponkami, montirana samostojno v estrihu, kot ACKERMAN OB GES9/12 M10 | kom | 3 | 0
0
18 | Konstrukcijsko železo, raznih profilov in dimenzij, obarvano z osnovno in končno barvo | kg | 50 | 0
0
19 | Doza izenačevanje potenciala, podometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, različnih dimenzij. | kom | 8 | 0
0
20 | Izdelava spojev s kovinskimi masami | kom | 150 | 0
0
21 | Protipožarna masa | kg | 3 | 0
0
22 | Blazinice za protipožarno tesnenje dim. 100x150x30 mm, za ločevanje požarnih con. | kom | 12 | 0
23 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2 | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL |  |  | 0
E | STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI
0
1 | Inštalacijsko stikalo, komplet z ustrezno prekrivno tipko, dozo, nosilcem ter dekorativnim okvirjem in ostalim drobnim, veznim in montažnim materialom. Kot Vimar Plana bele barve |  |  | 0
| - navadno stikalo, podometno | kom | 14 | 0
| - izmenično stikalo, podometno | kom | 6 | 0
| - stikalo gor-dol, podometno | kom | 33 | 0
0
2 | Stropni/stenski senzor prisotnosti Kot: Steinel | kom | 17 | 0
0
3 | Vtičnica z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov, komplet z dozo in okrasno masko, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom, P+N+Pe. Kot Vimar Plana bele barve |  |  | 0
| - enojna, 16A, 250V | kom | 60 | 0
| - dvojna, 16A, 250V | kom | 1 | 0
| - trojna, 16A, 250V | kom | 17 | 0
0
4 | Vtičnica z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dozo, pritrdilnim in okrasnim pokrovom, drobnim veznim in montažnim materialom, (P+N+Pe). |  |  | 0
| - trojna, 16A, 250V | kom | 8 | 0
0
5 | Vtičnica z varnostnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom kontaktov za vgradnjo v talno dozo, komplet z dozo, pritrdilnim in okrasnim pokrovom, drobnim veznim in montažnim materialom, (P+N+Pe). |  |  | 0
| - trojna, 16A, 250V | kom | 3 | 0
0
6 | Fiksni priključek p/o 400V in priklop raznih naprav | kom | 89 | 0
0
7 | Glavno stikalo z možnostjo uporabe ključavnice za blokado izklopa in preprečitev ponovnega vklopa (pomivalni, pralni, sušilni stroj, ...) Kot: Moeller TM−1−8291/E/SVB−SW | kom | 1 | 0
8 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2 | 0
| SKUPAJ STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI |  |  | 0
F | RAZSVETLJAVA
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - Dobava in montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo - Spuščanje sistema v pogon - Šolanje uporabnika - Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije - Prevozi in transportni stroški - Drobni in vezni material - Nepredvideni stroški po vpisu v gradbeni dnevnik, obračun po dejanskih stroških.
Vgradne in nadgradne svetilke s fluorescentnimi, kompaktnimi in LED 'žarnicami' ter ostalimi svetlobnimi viri.
Vgradne in nadgradne svetilke s pripadajočim številom fluorescentnih, kompaktnih in LED 'žarnic', v povezavi s pripadajočo predvžigalno napravo na steni, stropu, obešena na primarni ali sekundarni strop, vključno z vsem pripadajočim drobnim montažnim materialom, žarnicami in predstikalnimi napravami ter kompletno s kablom za ustrezno ožičenje ter materialom za dodatno pritrditev ali vgradnjo v obešen strop, zunanjo montažo, ...
0
| Svetilke splošne razsvetljave |  |  | 0
0
1 | Svetilka S1 Vgradna linijska svetilka (enakovredno kot Zumtobel SLOIN slim SL LED2000-830 LDE L1254 PCO) 32.7W LED DALI LED. življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Učinkovitost svetilke: 58.1 lm/W. Svetlobni tok svetilke: 1900 lm. Reprodukcija barv: Ra>80. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20/IP40, SC1. Komplet z montažnim priborom. Dimensions: 1204 x 45 x 64 mm weight: 2.7kg Svetilka ima 5-letno garancijo. Kot: Zumtobel SLOIN slim SL LED2000-830 LDE L1254 PCO + SLOT SLIM MONT NIV PB SET | kom | 43 | 0
0
2 | Svetilka S2 Vgradna linijska svetilka (enakovredno kot Zumtobel SLOIN slim SL LED1600-830 L1004 PCO) 26.9W LED DALI LED. življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Učinkovitost svetilke: 57 lm/W. Svetlobni tok svetilke: 2281 lm. Reprodukcija barv: Ra>80. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20/IP40, SC1. Komplet z montažnim priborom. Dimensions: 1004 x 45 x 64 mm weight: 2.0kg Svetilka ima 5-letno garancijo. Kot: Zumtobel SLOIN slim SL LED1600-830 L1004 PCO + SLOT SLIM MONT NIV PB SET | kom | 18 | 0
0
3 | Svetilka S3 Vgradna svetilka LED (enakovredna Thorn-CETUS 2000lm 24,6W LED EVG IP44 3000K). Premera Ø215, višine 85 mm. Elektronska predstikalna naprava, ohišje iz aluminija RAL9016, difuzor svetilke iz polikarbonata. IP44. 5-letna garancija Kot: Thorn-CETUS 2000lm 24,6W LED EVG IP44 3000K | kom | 72 | 0
0
4 | Svetilka S4 Vgradna linijska svetilka (enakovredno kot Zumtobel SLOIN slim SL LED6000-830 L4004 PCO) 97.8W LED DALI LED. življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Učinkovitost svetilke: 62 lm/W. Svetlobni tok svetilke: 6084 lm. Reprodukcija barv: Ra>80. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20/IP40, SC1. Komplet z montažnim priborom. Dimensions: 4004 x 45 x 64 mm weight: 10.4kg Svetilka ima 5-letno garancijo. Kot: Zumtobel SLOIN slim SL LED6000-830 L4004 PCO | kom | 7 | 0
0
5 | Svetilka S4.1 Vgradna linijska svetilka (enakovredno kot Zumtobel SLOIN slim SL LED3000-830 LDE L2004 PCO) 51.5W LED DALI LED. življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Učinkovitost svetilke: 59.07 lm/W. Svetlobni tok svetilke: 3042 lm. Reprodukcija barv: Ra>80. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20/IP40, SC1. Komplet z montažnim priborom. Dimensions: 2004 x 45 x 64 mm weight: 4.8kg Svetilka ima 5-letno garancijo. Kot: Zumtobel SLOIN slim SL LED3000-830 LDE L2004 PCO + SLOT SLIM MONT NIV PB SET | kom | 9 | 0
0
6 | Svetilka S5 Vgradna svetilka LED (enakovredna Thorn-POPPACK +LED7000-840 HF L1200 2000lm 59,8W LED EVG IP44 4000K). Dimenzija:1170 x 60 x 74 mm. Elektronska predstikalna naprava, ohišje iz aluminija RAL9016, difuzor svetilke iz polikarbonata. IP20. IK03. 5-letna garancija Kot: Thorn-POPPACK +LED7000-840 HF L1200 2000lm 59,8W LED EVG IP44 4000K | kom | 3 | 0
0
7 | Svetilka S6 Viseča linijska svetilka (enakovredno kot Zumtobel SLOIN slim SL LED3000-830 L2004 PCO) 51.5W LED DALI LED. življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Učinkovitost svetilke: 59 lm/W. Svetlobni tok svetilke: 3042 lm. Reprodukcija barv: Ra>80. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20/IP40, SC1. Komplet z montažnim priborom. Dimensions: 2004 x 45 x 64 mm weight: 4.8kg Svetilka ima 5-letno garancijo. Kot: Zumtobel SLOIN slim SL LED3000-830 L2004 PCO + Obešalo z rozeto in ele. priključek SLOIN SLIM ASI2 WH + Obešalo z rozeto SLOIN SLIM ASI2 WH | kom | 42 | 0
0
8 | Svetilka S7 Stenska vgradna LED svetilka za usmerjanje (enakovredno THORN JALON LED 12L18 830 MWA H). Ohišje: die -cast aluminij, temno sivae barve. Priložena polietilenska vgradna doza. Dimenzije: 108x71x51mm Razred II, IP65, IK05 . 4W, 96lm 3000K LED. 5-letna garancija Kot: THORN JALON LED 12L18 830 MWA H + Vgradna doza za beton | kom | 3 | 0
0
9 | Svetilka S8 Led trak po detajlu arhitekta (enakovredno THORN ARROWFLEX LED870-830 120° IP20). Barva svetlobe 3000K LED, 870 lm/m, 120° beam angle, Dimenzije:5000 x 8 x 2 mm, 0.4kg. 5-letna garancija Kot: THORN ARROWFLEX LED870-830 120° IP20 | kom | 12 | 0
0
| Varnostna in zasilna razsvetljava |  |  | 0
0
10 | Svetilka V1 Varnostna svetilka nadgradna (kot Zumtobel CROSSIGN 110 AB LED NT3 ERI ) smer izhoda po zahtevah požarnega elaborata; z dodatno, nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda , POWER LED 4.5W zagotavlja luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Dimenzija: 232x110 mm. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, priklop na SB128 centralno nadzorni sistem preko DALI linijeAvtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija | kom | 22 | 0
0
11 | Svetilka V2 Varnostna svetilka, (kot Zumtobel RESCLITE C ANTIPANIC HP ED NT3 WH) vgradna, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-85mm, h-27mm, izrez fi-68mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin, avtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Zamenjava NiMh baterije brez orodja. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 220/240V AC. Zaščita: IP20/IP40. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 6,6W. 5-letna garancija. | kom | 21 | 0
0
12 | Svetilka V3 Nadgradna varnostna svetilka (kot Zumtobel RESCLITE C WALL AW NT3 IP65 WH) v beli barvi, visoko zmogljiva 4W LED. Dimenzije: 130x20x50mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje evakuacijskih poti, avtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Zamenjava NiMh baterije brez orodja. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na Luxmate centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP65. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. 5-letna garancija. | kom | 6 | 0
0
13 | Svetilka V4 Vgradna varnostna svetilka (kot Zumtobel RESCLITE C ESCAPE ED NT3 WH) v beli barvi, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-85mm x 47mm, izrez fi-68mm. Z optiko prilagojeno za pokrivanje evakuacijskih poti, avtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Zamenjava NiMh baterije brez orodja. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na Luxmate centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4W. 5-letna garancija. | kom | 3 | 0
0
14 | Svetilka V5 Vgradna varnostna svetilka (kot Zumtobel RESCLITE C SPOT ED NT3 WH) v beli barvi, visoko zmogljiva LED. Dimenzije: fi-85mm, h-28mm, izrez fi-68mm. Z optiko prilagojeno za osvetlitev hidrantov, gasilnih aparatov,... avtonomna baterija 3h pripravni ali trajni spoj. Zamenjava NiMh baterije brez orodja. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na Luxmate centralno nadzorni sistem preko DALI linije. Napajanje: 220/240V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC2. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certifikat. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4W 5-letna garancija. | kom | 9 | 0
15 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  | 0
G | SISTEM REGULACIJE RAZSVETLJAVE IN ŽALUZIJ
0
1 | UPS naprava • moč: 6kVA/5,4kW • tehnologija: on-line, sinusni izhod; • vhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke; • izhod 1-fazni 230VAC; priključki: priključne sponke; • komunikacija: RS232 priključek za lokalni nadzor (priložen program Local View), • USB priključek za HID protokol, • standardno že vgrajena relejska kartica; • zaslon: napredni LCD zaslon za prikaz; • vgrajen EPO (Emergency Power Off - izklop v sili), vgrajena avtomatski in ročni bypass; • dimenzije (Š×G×V): 260×550×708mm, masa: 80 kg; postavitev: tower; • po 1h mora biti UPS sposoben še vedno dvigniti 6 motornih žaluzij Kot: kot Socomec ITYS 6kVA | kom | 1 | 0
0
2 | Digitalna enota za sočasno kontrolo do 3 x 64 DALI enot (enakovredno kot Zumtobel Litecom CCD), s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil), 99 sob, 99skupin na sobo in 99 naprav na sobo. Zatemnitev območja 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - Zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, -priklic prednastavljenih scen, -definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, -dostob do sistema preko spletnega brskalnika, -voden zagon sistema preko čarovnika, -aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, -spremljanje napak v realnem času. Dodatne funkcije so dostopne kot APP: -regulacija svetlovbe s pomočjo t.i. daylight senzorja, -časovni vnosi s pomočjo koledarja ki se ga lahko nastavi po željah uporabnika, - inregriracija senzorjev prisotnosti, -Dinamične scene (Šov, motivacijski cikel), -integracija specialnih svetilk (npr. RGB svetilk), -nadzor in proženje testov pri zasilnih/varnostnih svetilkah (z aku modulom NT). Napajalniki za 3 DALI linije; do 120 DALI / bus obremenitev. Input: Ethernet port (CAT 5 ali več); Output: 2-linijski izhod, omrežni priključek in bus priključek. Enota je lahko nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50 °, IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm. 5-letna garancija. (Vgrajeno v R-GL) | kom | 1 | 0
0
3 | Napajalnik bus linije (enakovredno kot Zumtobel LM-BV35) 15VDC za do 100 bus uporabnikov, polarnost priklopa na bus linijo ni pomembna. Izpis napak na sistemu je možen; vključuje signalno LED ki indicira status naprave. Manipulacija s kontakti je z vijakom; ohišje je narejeno iz ognjeodpornega polikarbonata, brez halogena, primeren za vgradnjo na letev 35mm po EN 50022, dovoljena temperatura okolice od 0 do +50 ° C, IP20 vrsta zaščite, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. 5-letna garancija. (Vgrajeno v R-GL) | kom | 1 | 0
0
4 | Univerzalni modul z 4 vhodi (enakovredno kot Zumtobel LM-4UAS), za priklop stikal, tipk, detektorjev gibanja, časovnih stikal, ... 230V AC, 50/60Hz, nameščene na 35-mm DIN letev po EN 50022. 5-letna garancija. (Vgrajeno v R-GL) | kom | 2 | 0
0
5 | Digitalna krmilna enota s priključkom vodila za natančno krmiljenje štirih medsebojno neodvisn žaluzij (enakovredno kot Zumtobel LM-4JAS). Možnost vključitve v sistem day-light, za nadzor žaluzij v odvisnosti od dnevne svetlobe. Zasnovan za priključitev 4 motorjev 230V AC. LM-4JAS izračunava zaprtje višine in kota lamel ločeno za vsak sklop žaluzij, kar omogoča natančno kontrolo. Montaža na 35 mm letev v skladu z EN 50022 . 5-letna garancija. (Vgrajeno v R-GL) | kom | 2 | 0
0
6 | Relejni modul z 4 izhodi, s 4-imi neodvisnimi adresami (enakovredno kot Zumtobel LM-4RUKS). Obremenitev: do 10A na izhod. Montaža na 35 mm letev v skladu z EN 50022, dovoljena temperatura okolice 0-50 ° C, IP20 vrsta zaščite, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. 5-letna garancija. | kom | 1 | 0
0
6 | Stropni multisenzor (kot Zumtobel ED-SENS) ki združuje funkcijo senzorja prisotnosti in IR sprejemnika za IRTUCH daljinski upravljalec. 5-letna garancija | kom | 10 | 0
0
7 | Upravljalna enota (kot Zumtobel Circle point) za priklic in programiranje 3 scen ter krmiljenje prvih dveh skupin svetilk. Nevtralno potiskano z "1", "2" in "3" za splošno uporabo napajanje prek Control-In krmilne napeljave iz DIMLITE. Montaža v enojno Euro dozo, dimenzije po DIN 0606 (Ø 60 mm, globina 42 mm) 5-letna garancija | kom | 6 | 0
0
8 | Aplikacija za integriranje in nadzor 100 varnostnih svetilk z aku modulom. | kom | 1 | 0
0
9 | Zagon sistema | kom | 1 | 0
10 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2 | 0
| SKUPAJ SISTEM REGULACIJE RAZSVETLJAVE IN ŽALUZIJ |  |  | 0
H | STRELOVOD IN OZEMLJITVE
0
| OPOMBA: Predvidena je strelovodna napeljava: - lovilni vodi: Rf fi 8mm - odvodni vodi: Rf fi 8mm - ozemljilo: FeZn 25x4mm Odvodni vodi so izvedeni podometno po fasadi objekta, ozemljilo je predvideno v zemlji 2,0m od objekta položen na globino 0,8m. Merilni stiki so v povoznih omaricah na tleh zunaj objekta. Lovilni vod na strehi se polaga na nerjaveče strešne nosilce kot "HERMI-Celje" prilagojene kritini. Vsa spojna mesta morajo imeti dober galvanski in mehanski spoj in morajo biti očiščena in protikorozijsko zaščitena. Na strelovodno napeljavo je potrebno povezati vse večje kovinske mase kot so vodila dvigal, ograje, kovinski nosilci, večji okviri vrat in oken, cisterne, kandelabri, kovinske konstrukcije, kovinske rešetke, itd ... Strelovodna inštalacija se glede na možnost poveže na strelovodno inštalacijo sosednjih objektov. Ustrezno se upošteva TSG smernice. |  |  | 0
0
1 | Okrogli vodnik Rf fi 8mm skupaj s strešnimi/stenski nosilci (lovilni in odvodni sistem) | m | 741 | 0
0
2 | Pocinkani železni valjanec FeZn 25x4 mm položen v zemljo okrog objekta | m | 255 | 0
0
3 | Vezna sponka iz nerjavečega jekla za spoje med okrogli vodniki, skupaj z vijaki - ocenjeno | kom | 30 | 0
0
4 | Vezna sponka iz nerjavečega jekla za spoje med ploščati vodniki, skupaj z vijaki - ocenjeno | kom | 40 | 0
0
5 | Povozna talna merilna omarica iz umetnih materialov s pokrovom iz litega železa | komplet | 11 | 0
0
6 | Cevne objemke ustreznih premerov za ozemljevanje tehnoloških cevovodov - ocenjeno | kom | 100 | 0
0
7 | Cev juvidur PVC fi 50mm | m | 110 | 0
0
8 | Ozemljitvena bakrena zbiralka +GIP 25×5×500mm (vxgxd) za montažo na steno z nosilci in opremljena s pritrdilno opremo za kable (vijak, matica M8) | komplet | 1 | 0
0
9 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | komplet | 8 | 0
0
10 | Nadometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom (strojnica) | komplet | 1 | 0
0
11 | Povezava izpostavljenih in tujih prevodni del objekta z vodnikom za izenačevanje potencialov H07V-K 16mm2, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom - ocenjeno. | m | 150 | 0
0
12 | Vezava zunanje kovinske opreme (stebri, ograje, kandelabri, podstavki opreme, …) na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) - ocenjeno | komplet | 40 | 0
0
13 | Zaščita spojev v zemlji z bitumensko maso | kg | 5 | 0
0
14 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | komplet | 1 | 0
0
| SKUPAJ STRELOVOD IN OZEMLJITVE |  |  | 0
I | KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA STROJNIH INŠTALACIJ
1.1. | PERIFERNA IN KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - TALNO OGREVANJE
Periferna oprema - senzorji (temp. tipala, termostati, tlačna tipala, …) - talno ogrevanje
1 | Tipalo temperature, prostorsko;Ni1000;pot.2,5k ustreza: SAUTER tip EGT332F102 | kom | 28 | 0
0
2 | Tipalo vlage RH+temp. prostorsko;nadometno; 2x0-10V ustreza: SAUTER tip EGH130F031 | kom | 20 | 0
0
3 | Aktivni potenciometer;24V;0-10V ustreza: SAUTER tip EXG100F001 | kom | 6 | 0
0
4 | Termični pogon 230V;NC;L=1m;2Pkt;wh;90N ustreza: SAUTER tip AXT201F110 | komplet | 88 | 0
0
| Krmilna oprema - toplotna postaja, klima naprava, talno ogrevanje |  |  | 0
0
5 | Modularni prostoprogramabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom; Ethernet CNS komunikacija, protokol BACnet/IP-Ethernet (ustreza standrdu ISO-EN-16484-5); integriran WEB server; napajanje 230V; Število vhodov: 8xDI + 8xUI Število izhodov: 6xDO(rele) + 4xAO Razširljiv do 8 I/O modulov (154 HW DP) ustreza: Sauter EY-AS525F001 | kom | 2 | 0
0
6 | Komunikacijski modul (mASter) z EIA-485 vmesnikom za integracijo ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju; priklop na EY-AS525 (Bacnet/IP); do 512 podatkovnih točk ustreza: Sauter EY-CM721F010 | kom | 1 | 0
0
7 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 16xDI ustreza: Sauter EY-IO531F001 | kom | 1 | 0
0
8 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 16xDI ustreza: Sauter EY-IO532F001 | kom | 7 | 0
0
9 | Vhodno / Izhodni modul, digitalni izhodi (open collector) Število vhodov: 16xDO ustreza: Sauter EY-IO551F001 | kom | 3 | 0
0
10 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY-AS525 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xUI Število izhodov: 4xAO ustreza: Sauter EY-IO570F001 | kom | 2 | 0
0
11 | Lokalna operaterska enota za priklop na modularni krmilnik EY-AS525; pregled merilnih vrednosti in vnos nastavitev; LCD zaslon (160x100 pix); 2x LED indikacija (alarm, status) z setom za montažo na vrata stikalnega bloka ustreza: Sauter EY-OP840F001+0930240511+0930240541 | kom | 2 | 0
0
12 | Ethernet stikalo, 5xRJ45, nap. 24V AC/DC ustreza: MOXA EDS 205 | kom | 1 | 0
0
| Programerska dela na nivoju krmilnikov |  |  | 0
0
13 | Izdelava vezalne sheme za elektro-krmilno omaro (prilagoditev PZI dokumentacije na izbrano in potrjeno opremo). Kordinacija strojnih in elektro sistemov za potrebe CNS. | komplet | 1 | 0
0
14 | Programiranje krmilnikov, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodila za uporabnika | komplet | 1 | 0
1.2. | EL. RAZDELILCI ZA POTREBE KRMILENJA STROJNIH NAPRAV IN SISTEMOV VEZANIH NA CNS
Opomba: - vsa oprema zajema dobavo in montažo - dimenzije stikalnih blokov uskladiti z prostorom, ki je na razpolago na predvideni lokaciji za namestitev na objektu - ponudnik mora izdelati vezalno shemo za posamezno el. krmilno omaro
1.2.1. | Elektro-krmilna omara za toplotno postajo, klima napravo in talno ogrevanje
1 | Samostoječi razdelilnik izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 2200x1200x300mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kom | 1 | 0
| Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 3 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 100A | kom | 1 | 0
| Prenapetostna zaščita C karakteristike, 275/350V, nazivni odvodni tok 15kA, kratkostična trdnost 25kA/50Hz | kom | 4 | 0
| Taljive varovalke, skupaj s podnožjem 65A | kom | 3 | 0
| Grebenasto stikalo, tropoložajno 1-0-2; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A | kom | 10 | 0
| Grebenasto stikalo, štiripoložajno 1-2-3-4; dvopolno; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A | kom | 1 | 0
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A / 2A / 1A | kom | 26 | 0
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 50A | kom | 1 | 0
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A | kom | 1 | 0
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 10A | kom | 2 | 0
| Preklopni rele s 4 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC; komplet z podnožjem | komplet | 20 | 0
| Preklopni rele s 4 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VDC; komplet z podnožjem | komplet | 35 | 0
| Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 200 VA; | kom | 1 | 0
| Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 100 VA; | kom | 1 | 0
| Usmernik za stabilizirano enosmerno napetost 230V/24VDC, nazivna priključna moč 100 VA; | kom | 1 | 0
| Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A | kom | 1 | 0
| Linestra 230V AC 60 W dolžine 500 mm s stikalom | kom | 1 | 0
| Patch kabel za povezavo krmilnikov | kom | 2 | 0
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | komplet | 1 | 0
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | komplet | 1 | 0
| Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 2 | 0
| Samo montaža operaterske enote na vrata stikalnega bloka. OE je razpisana pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 2 | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | komplet | 1 | 0
| Skupaj | komplet | 1 | 0
1.3. | MONTAŽA, KABLIRANJE IN EL. PRIKLOP REGULACIJSKIH PERIFERNIH ELEMENTOV
Opomba: - dovodni kabel do razdelilnika je zajet v popisu jakotočnih elektroinštalacij.
1 | Dobava in polaganje kabla
| tip NYM-J 5x16 | m | 100 | 0
| tip NYM-J 3x1,5 | m | 200 | 0
| tip FROR 3x1,5 | m | 200 | 0
| tip FROR 2x1,5 | m | 3000 | 0
| tip FROR 3x2,5 | m | 30 | 0
| tip FROR 4x1,5 | m | 60 | 0
| tip UTP KAT6 | m | 100 | 0
| tip IY(St)Y 2x2x0,8 | m | 100 | 0
| tip Y-OZ 12x0,75 | m | 100 | 0
| tip Y-OZ 2x0,75 | m | 500 | 0
| tip Y-OZ 3x0,75 | m | 250 | 0
| tip Y-OZ 4x0,75 | m | 3300 | 0
| tip Y-OZ 6x0,75 | m | 3000 | 0
| tip Y-OZ 8x0,75 | m | 30 | 0
| tip YSLY-SY 2x0,75 | m | 20 | 0
| tip YSLY-SY 5x1,5 | m | 30 | 0
2 | Dobava in montaža kabelska perforirana polica s pokrovom in ustreznimi nosilci
| 200 x 50 mm | m | 8 | 0
| 100 x 50 mm | m | 6 | 0
| 50 x 50 mm | m | 6 | 0
3 | Cev gibljiva PVC različnih dimenzij z skopami za pritrditev | m | 100 | 0
4 | Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne | kom | 40 | 0
5 | Uvodnice ustreznih dimenzij za priklop na periferno opremo | komplet | 1 | 0
6 | Vtičnica 230V, nadometne izvedbe | kom | 1 | 0
7 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke | komplet | 1 | 0
8 | Montaža perifernih regulacijskih elementov kot so:
| - senzorji in tipala (temp. tipala, termostati…) | kom | 100 | 0
| - EM pogoni (za reg. ventile) | kom | 100 | 0
9 | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
| - senzorji (temp.tipala, termostati…) | kom | 100 | 0
| - aktuatorji (črpalke, elektro-motorni pogoni ventilov,...) | kom | 130 | 0
| SKUPAJ KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  | 0
4.2 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - TELEKOMUNIKACIJE
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE
0
| OPOMBA: Bakreni kabelski sistem mora izpolnjevati sledeče zahteve: - vsi elementi so v celoti ščiteni in oklopljeni (zunanji ščit in individualno oklopljene parice) ter morajo izpolnevati zahteve standarda Cat. 6 - vsi uporabljeni inštalacijski elementi morajo podpirati naslednje standarde: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM - uporabljeni kabli morajo izpolnjevati glede gorljivosti zahteve iz standardov: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 - vsi komunikacijski priključki morajo biti izmerjeni s certificiranim in kalibriranim instrumentom po standardu ISO 11801 za permanetni link - za inštaliran kabelski sistem mora izvajalec investitorju predati sistemsko garancijo za vsaj 10 let |  |  | 0
0
1 | Razdelilna telefonska omarica iz pločevine, obarvana, podometne izvedbe, za zunanjo montažo | kom | 1 | 0
0
2 | Dovodni kabel za povezavo od zunanje TK omarice do komunikacijske omare |  |  | 0
| - optični kabel 12x 50/125 MM OM3 | m | 50 | 0
| - IY(St)Y 20x2x0,8mm | m | 50 | 0
0
3 | Zaščitna zunanja cev STIGMAFLEX ∅75mm | m | 50 | 0
0
4 | Kabel UTP Cat.6 AWG24 položen na kabelske police, inštalacijske cevi ter delno položen nadometno na distančnih objemkah, kompletno s potrebnim drobnim pritrdilnim in veznim materialom: | m | 2548 | 0
0
5 | Inštalacijska PN cev/NIK kanal/rebrasta cev, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 1019 | 0
0
6 | Dobava in montaža stenske komunikacijske omare za 19'' sistem iz pocinkane jeklene pločevine, sprednja steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, dimenzije (ŠxGxv): 560x600x589mm, 12 HE, kot MONEL ZD 5660 12HE, komplet z opcijsko opremo, katero potrdi investitor oz. opremo določi sam glede na potrebe: |  |  | 0
| - hladilna enota z dvema ventilatorjema za vgradnjo na pokrov | kom | 1 | 0
| - izvlečna polica do 28kg | kom | 2 | 0
| - konzolna perforirana polica 2HE | kom | 2 | 0
| - razdelilnik 19'', 9 vtičnic 230V, 1HE | kom | 1 | 0
| - urejevalec kablov 1HE z vodniki za horizontalno vodenje kablov | kom | 3 | 0
| - priključni panel za 24 Snap-In konektorjev UTP Cat.6, izvlečne izvedbe, protiprašna zaščita skupaj s Snap-In konektorji UTP Cat.6 | kom | 3 | 0
| - 24 portni switch, funkcija PoE , 19" izvedba | kom | 1 | 0
| - ozemljitvene sponke in priklop na izenačevanje potencialov | kom | 1 | 0
| - drobni vezni material | kom | 1 | 0
| SKUPAJ | komplet | 1 | 0
0
7 | Priključni in zaključni kabli za komunikacijske omare |  |  | 0
| - povezovalni kabel UTP Cat.6, 3m | kom | 49 | 0
0
8 | Komunikacijska vtičnica za podometno montažo, komplet s podometno dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem : |  |  | 0
| - enojna | kom | 4 | 0
| - dvojna | kom | 14 | 0
0
9 | Komunikacijska vtičnica za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem: |  |  | 0
| - dvojna | kom | 4 | 0
0
10 | Komunikacijska vtičnica za montažo v talno dozo, komplet z dozo, okvirjem, pokrovom, snap-in konektorjem: |  |  | 0
| - dvojna | kom | 3 | 0
0
11 | Montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo, konektiranje kablov, povezava sistema v funkcionalno celoto ter meritve UTP kabla | komplet | 1 | 0
12 | Drobni, vezni in pritrdilni materiali 2% | % | 2 | 0
| SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
B | DOMOFON |  |  | 0
0
0
1 | Centralna naprava za napajanje in kontrolo TCS:BUS sistema za sisteme do 20 govornih mest v stanovanjih. Nastavljiv čas aktiviranja el. ključavnice in kontakta za razs. AC izhod 8 - 12 V za odpiranje vrat. Za vgradnjo v razvodne omare. Dimenzije: 90x70x70mm (4 TE) Kot TCS BVS20-SG | kom | 1 | 0
0
2 | Pozivna audio enota - Economic z 8 tipkami Pozivna enota z mikrofonom, zvočnikom in elektroniko za povezovanje na TCS:BUS. Montaža na fasado. Višina pozivne enote 20mm. Osvetlitev enote z diodami. Ohišje je narejeno iz aluminija debeline do 7mm. Barva: naravno eloxirani aluminij. Možne tudi ostale barve po RAL 9010 lestvici. Dimenzije: VxŠxG (mm) 166x135x20mm Kot TCS PDS08-EN | kom | 2 | 0
0
3 | Audio enota s slušalko Notranja enota s slušalko za montažo na zid, tipka za odpiranje vrat, možnost izklopa zvonjenja, možnost regulacije jakosti zvonjenja, možnost reguliranja osvetljenosti Dimenzije: 220×205×60mm Kot TCS ISH1030 | kom | 8 | 0
0
4 | TCS:BUS rele Za direktno aktiviranje el.ključavnice preko TCS:BUS-a. Mogoče programiranje na druge BUS relacije. Programiranje z TCSK-01 servisnim aparatom. Dimenzije: 29x29x14mm. Kot: TCS TOER2-EB | kom | 2 | 0
0
5 | Kabel uvlečen v cev JY(St)Y 4x2x0,8mm | m | 560 | 0
0
6 | Inštalacijska PN cev/NIK kanal/rebrasta cev, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 210 | 0
0
7 | Drobni in vezni material 2% | % | 2 | 0
| SKUPAJ DOMOFON |  |  | 0
C | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
1 | Kompaktni registrirni iterminal z Ethernet (PoE) vmensikom, vgrajenim čitalnikom kartic HID iClass. Razdalja čitanja do 10cm, 4 osvetljene funkcijske tipke za izbiro dogodkov. Na razpolago v dveh barvah: črna (privzeto) in bež. Kot: Špica Zone Button TT s HID iClass s čitalnikom TSTZ1B-I | kom | 1 | 0
0
2 | Power over Ethernet injector, ki omogoča izvedbo napajanja priključenih naprav preko standardnega Cat5 Ethernet ožičenja. Kot: Špica TSOETHINJ | kom | 1 | 0
0
3 | Brezkontaktna R/W kartica HID iCLASS, 2Kbit, 2 apl Kot: Špica TSKIDI2000 | kom | 20 | 0
0
4 | Programska oprema za evidenco delovnega časa za 25/50/100/200/500 uporabnikov (TAAC) | kom | 1 | 0
0
5 | Kabel UTP CAT-6, 4x2x0,6mm, s polaganjem | m | 30 | 0
0
6 | Inštalacijska PN cev/NIK kanal/rebrasta cev, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 15 | 0
0
7 | Administrator/operater T&S sistema | kom | 1 | 0
8 | Drobni in vezni material 2% | % | 2 | 0
| SKUPAJ REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  | 0
D | SOS SIGNALIZACIJA
1 | Enota napajanja namenjena za napajanje sistema s potrebno 24V enosmerno napetostjo. Pritrditev z vijaki na steno v tehničnem kanalu ali v podometno ali nadometno dozo. Dimenzija: 130x200x70mm. Priključna napetost: 230V; 50Hz; 6A Izhodna napetost: 24V; 3A. Kot PROMON EN-24/3 | kom | 1 | 0
0
2 | Tablo receptorja namenjen za svetlobno in zvočno signalizacijo pozivov iz 2 sob. Vgradnja v priloženo dozo ali nadometno. Dimenzija: 140x90mm. Kot PROMON TR-02 | kom | 1 | 0
0
3 | Enota klica (potezno tipkalo) namenjeno za vključitev poziva v mokrih prostorih (WC, kopalnica) s pomočjo ročke na 1,5m dolgi vrvici. Vgradnja v dozo 60mm. Pritrditev z krempeljci. Dimenzija: 85x90mm. Kot PROMON EK-10 | kom | 1 | 0
0
4 | Enota razrešitve namenjena za zadrževanje in razrešitev poziva (zelena tipka). Vgradnja v dozo 60mm. Pritrditev z krempeljci Dimenzija: 85x90mm. Kot PROMON ER-03 | kom | 1 | 0
0
5 | Svetilka za signaliziranje poziva SOS -rdeča svetilka. Montaža na zid nad vrati sobe. Pritrditev z vijaki. Priključna napetost: =24V, Priključna moč: 3W, Dimenzija: 90 x 60mm Kot PROMON SS-01 | kom | 1 | 0
0
6 | Kabel UTP cat6 4x2x0,6 mm2 | m | 70 | 0
0
7 | Instalacijska PN cev/NIK kanal, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 30 | 0
9 | Drobni in vezni material 2% | % | 2 | 0
| SKUPAJ SOS SIGNALIZACIJA |  |  | 0
E | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
0
1 | Analogna enozančna požarna centrala, maks. 198 adres (99 javljalnikov in 99 modulov), z vgrajeno zančno kartico, prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom, 3 izhodni releji (alarm, napaka, aux), 2 nadzorovana vhoda, RS-485 in RS-232, 2 izhoda za sirene, funkcija dan/noč, EN 54-2 in 4 Kot MORLEY, tip DXc1 | kom | 1 | 0
0
2 | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica), z anteno, EN 50136-ATS 5 Kot: TAU IP/GPRS | kom | 1 | 0
0
3 | Akumulatorska baterija 12V/ 28 Ah (za namestitev v centralo) | kom | 2 | 0
0
4 | Dodatni napajalnik 27.6Vdc, 5A, 140W, AKU baterije max. 2x12V/ 17Ah, kovinsko ohišje dim. 450x260x205 mm, EN 54-4 Kot: COOPER, tip 82450 BG | kom | 2 | 0
0
5 | Akumulatorska baterija 12V/ 17 Ah (za namestitev v dodatni napajalnik) | kom | 2 | 0
0
6 | Oddaljeni prikazovalnik, aktivni, iste funkcije kot centrala Kot MORLEY, tip ZXr-A | kom | 1 | 0
0
7 | Adresibilni optični dimni javljalnik požara, komplet s podnožjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-PSE-S2 + B501AP | kom | 53 | 0
0
8 | Adresibilni termodiferencialni javljalnik (10°C/min), Tmax= 58°C, komplet s podnožjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-RHSE-S2 + B501AP | kom | 3 | 0
0
9 | Vzorčna komora, komplet z javljalnikom požara (optični dimni + podnožje) in označevalno nalepko Kot VK03-60 + MI-PSE-S2 + B501 | kom | 4 | 0
0
10 | Adresibilni ročni javljalnik požara, komplet z označevalno nalepko s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 in označevalno adresno nalepko Kot MORLEY, tip MI-MCP | kom | 5 | 0
0
11 | Adresibilna zančna sirena, stenska, komplet s podnožjem B501AP, 97 dB/1m, rdeče ohišje (belo ohišje: MI-WSO-PP-N), EN 54-3, komplet z označevalno nalepko s simbolom sirene, po SIST 1013 in označevalno adresno nalepko Kot MORLEY, tip MI-WSO-PR-N | kom | 5 | 0
0
12 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 240V, komplet z ohišjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-D240CMO + M200E-SMB | kom | 21 | 0
0
13 | Adresibilni enokanalni vhodni modul, komplet z ohišjem in označevalno nalepko Kot MORLEY, tip MI-DMMI + M200E-SMB | kom | 13 | 0
0
14 | Detektor zemeljskega plina (metan), katalitični, 0-100% SME, z relejsko kartico, modulom MI-DMM2I za priklop v adresibilno pož. zanko Morley in ohišjem M200E-SMB Kot: SENSITRON, tip S2396ME | kom | 1 | 0
0
15 | Enostranski opozorilni tablo, z nosilcem za montažo na strop, s svetlobnim napisom in sireno, 65mA/24Vdc, dim. 356x180x50mm. Komplet z nosilcem. Kot COOPER, tip 5053 | kom | 1 | 0
0
16 | Dvostranski opozorilni tablo, z nosilcem za montažo na strop, s svetlobnim napisom in sireno, 65mA/24Vdc, dim. 356x180x50mm. Komplet z nosilcem. Kot COOPER, tip 5053-2 | kom | 1 | 0
0
17 | Testni plin in set za kalibracijo detektorjev plina | komplet | 1 | 0
0
18 | Ognjevarni kabel JE-H(St)H FE180/ E60 1x2x0,8 mm, komplet z ognjevarnimi trasami in pritrdilnim materialom (ognjevarne skobe, ognjevarne police ali podometne cevi), s polaganjem (za adresibilne zanke) | m | 552 | 0
0
19 | Ognjevarni kabel JE-H(St)H FE180/ E60 2x2x0,8 mm, komplet z ognjevarnimi trasami in pritrdilnim materialom (ognjevarne skobe, ognjevarne police ali podometne cevi), s polaganjem (za oddaljeni prikazovalnik) | m | 40 | 0
0
20 | Ognjevarni kabel NHXH FE180/ E60 3x1,5mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 250 | 0
0
21 | Instalacijska PN cev/NIK kanal, komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 842 | 0
0
22 | Tesnilna negorljiva masa, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | kg | 7 | 0
0
23 | Požarne blazinice, za tesnjenje prehodov inštalacij med požarnimi sektorji | m2 | 1 | 0
0
24 | Drobni potrošni in nespecifirani inštalacijski material (3%) | komplet | 1 | 0
0
25 | Kalibracija CO detektorjev in predaja kalibrirnih listov | komplet | 1 | 0
0
26 | Montaža vseh elementov na pripravljene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja sistema in dokumentacije ter poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | komplet | 1 | 0
0
27 | Projekt izvedenih del (PID) na tlorisne podloge v ACAD-u | komplet | 1 | 0
0
28 | Organiziranje pregleda in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema za javljanje požara od pooblaščene inštitucije | komplet | 1 | 0
0
29 | Sodelovanje izvajalca pri pregledu sistema za javljanje požara; Organiziranje pregleda in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema za detekcijo zemeljskega plina od pooblaščene inštitucije; Sodelovanje izvajalca pri pregledu sistema za detekcijo plina | komplet | 1 | 0
0
| SKUPAJ AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
F | EVAKUACIJSKI TERMINAL
0
1 | Dobava in montaža sistema za panik izhode (evakuacijski terminal) - celoten komplet + izvedbe priključitve. Kot npr. GEZE SECULOGIC TZ 300 AP Emergency Exit (podometna izvedba) | kom | 2 | 0
0
2 | Dobava in montaža elektro prijemnika. Kot npr. GEZE TYP 331, v skladu z evakuacijskimi vrati | kom | 2 | 0
0
3 | Dobava in montaža zunanjega stikala na ključ kot npr. GEZE SCT 221 | kom | 2 | 0
0
4 | Dobava in montaža notrnajega prekinitvenega stikala na višini 1,80m. Kot npr. GEZE | kom | 2 | 0
0
5 | Dobava in montaža UPS-a, za zasilno napajanje evakuacijskih terminalov. Kot npr. NPW600, 600VA/360W 230V/230V AVR (avtomatska regulacija izhodne napetosti) avtonomija pri 80W | kom | 2 | 0
0
6 | Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm², s polaganjem | m | 110 | 0
0
7 | Gibljiva PVC cev - negorljiva, premera 16mm | m | 50 | 0
8 | Drobni in vezni material 2% | % | 2 | 0
| SKUPAJ EVAKUACIJSKI TERMINAL |  |  | 0
4.0 | REKAPITULACIJA
4.1 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - JAKI TOK
A | POSTAVITEV IN ZAPRTJE GRADBIŠČA |  |  | 0
B | RAZDELILNIKI |  |  | 0
C | VODOVNI MATERIAL |  |  | 0
D | INŠTALACIJSKI RAZVODNI MATERIAL |  |  | 0
E | STIKALA, VTIČNICE in PRIKLJUČKI |  |  | 0
F | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
G | SISTEM REGULACIJE RAZSVETLJAVE IN ŽALUZIJ |  |  | 0
H | STRELOVOD IN OZEMLJITVE |  |  | 0
I | KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  | 0
| SKUPAJ JAKI TOK |  |  | 0
4.2 | SPECIFIKACIJA MATERIALA - TELEKOMUNIKACIJE
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
B | DOMOFON |  |  | 0
C | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  | 0
D | SOS SIGNALIZACIJA |  |  | 0
E | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
F | EVAKUACIJSKI TERMINAL |  |  | 0
| SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE |  |  | 0
| SKUPAJ 4.1 + 4.2: |  |  | 0
Zajeti so stroški za elektromontažna dela vključno z gradbenimi deli za potrebe inštalacij.
Zajeti vse meritve, teste, A-teste, izobraževanja, certifikati, šolanje, navodila za obraovanje in vzdrževanje, sodelovanje s strojnimi izvajalci,...
Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju obdelati zrakotesno s tipskimi manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca, kar mora biti zajeto v ceni na enoto.
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certifikate.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ponudbeno
ceno stroškov ustrezne izvajalske organizacije.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
1 | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
2 | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
3 | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
4 | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
5 | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
6 | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
7 | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
8 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
9 | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
10 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
11 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
12 | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
13 | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu
14 | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## NN PRIKLJUČEK
3.0 | SPECIFIKACIJA MATERIALA IN OCENA INVESTICIJE (dobava in montaža):
3.1 | ELEKTRIČNE OMARICE |  |  | 0
1 | Dobava in postavitev prostostoječe kabelske omarice KPMO,
P/U-PM 3, 3/B,1 (kot Prebilplast) , omarica je plastične izvedbe (PVC/PC),
enokrilna in ima dimenzije 770x1050x320 mm (plus plastični podstavek)
IP43/IP45, RAL 7035, 500 V AC, (prostostoječa merilna omarica na podstavku 04-021),
po tipizaciji Elektro Maribor, d.d. iz Inox pločevine IP44, komplet
(po veljavnem elektroenergetskem soglasju)
| prostostoječa izvedbe in z vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
| Cu zbiralke L1,L2,L3 30×5 mm s pritrdilnim materialom (natični zbiralčni sistem) | 1 | kpl
| varovalčni ločilnik VL 2NV II (500 A) z NV varovalkami 3x125 A | 1 | kpl
| varovalčni ločilnik z NV 00 z varovalkami 3x160 A | 1 | kpl
| merilni transformator 150/5 A | 3 | kos
| PEN zbiralka Cu 20×5 mm s pritrdilnim materialom | 1 | kpl
| polindirektni elektronski števec ZMD410CT44 s komunikatorjem CUP32 | 1 | kpl
| merilne sponke | 1 | kos
| instalacijski odklopnik 3×10 A (ST 68B), | 1 | kos
| vezni in pritrdilni material | 1 | kpl
| prestavitev obstoječega merilnega mesta skupne rabe | 1 | kpl
| podporni izolator | 2 | kos
| tipska distribucijska ključavnica | 2 | kos
| SKUPAJ | 1 | kpl | 0
2 | Razni odklopi in ponovni priklopi | 1 | kpl | 0
3 | Drobni in vezni material 2% | 2 | % | 0
3.2 | DOVODNI NN KABEL ZA NOV OBJEKT (ter zaradi umika obstoječega NN-voda na lokaciji novega objekta) |  |  | 0
1 | Dobava in polaganje energetskega kabla 1 kV
| Al 4x150 + 2,5 mm2 | 40 | m | 0
0
2 | Razvijanje in uvlek kabla v cevi |  |  | 0
| Al 4x150 + 2,5 mm2 | 40 | m | 0
0
3 | Priklop novega energetskega kabla 1 kV |  |  | 0
| Al 4x150 + 2,5 mm2 | 2 | kpl | 0
0
4 | Montaža suhega kabelskega končnika, kab.čeveljcev in priklop, |  |  | 0
| za zunanjo montažo in priklop kabla 1 kV |  |  | 0
| Al 4x150 + 2,5 mm2 | 8 | kpl | 0
0
5 | Odklop in izvlačitev obstoječega kabla iz EKK |  |  | 0
| Al 4x150 + 2,5 mm2 | 40 | m | 0
0
6 | Dobava in montaža toplokrčne kabelske spojke "150" | 2 | kos | 0
0
7 | Odvoz izvlečenih obstoječih dveh NN-kablov na deponijo | 1 | kpl | 0
0
8 | Dobava in polaganje energetskega kabla 1 kV |  |  | 0
| NA2XY 4x150 SM+1,5 RE | 190 | m | 0
0
9 | Razvijanje in uvlek kabla v cevi |  |  | 0
| NA2XY 4x150 SM+1,5 RE | 190 | m | 0
0
10 | Priklop novega energetskega kabla 1 kV |  |  | 0
| NA2XY 4x150 SM+1,5 RE | 2 | kpl | 0
0
11 | Montaža suhega kabelskega končnika, kab.čeveljcev in priklop, |  |  | 0
| za zunanjo montažo in priklop kabla 1 kV |  |  | 0
| NA2XY 4x150 SM+1,5 RE | 8 | kpl | 0
0
12 | Izvedba meritev na kablih, izvedba meritev |  |  | 0
| ozemljitvene upornosti, zaščita naprav | 1 | kpl | 0
0
13 | Izdelava vseh povezav med PE zbiralnico |  |  | 0
| v kabelski omarici in ozemljilom ter vodnik za ozemljitve HO7V-K Y 25 mm2 | 1 | kpl | 0
0
14 | Označevanje kablov, komplet | 1 | kpl | 0
0
15 | Dobava in vgradnja cevi Stigmaflex fi 160 mm v kabelsko kanalizacijo | 450 | m | 0
0
16 | Dobava in polaganje zaščitnega opozorilnega traku | 150 | m | 0
0
17 | Dobava in polaganje zaščitnega GAL kotnika | 150 | m | 0
0
18 | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4 mm | 150 | m | 0
0
3.3 | GRADBENA DELA za novi NN-priključek in umik obstoječega NN-kabla med Tč.A in Tč.B |  |  | 0
1 | Zakoličba nove trase | 250 | m | 0
0
2 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,5m in globine 0,9 m v terenu IV/V. ktg., priprava peščene blazinice, debelina 10 cm., položitev zaščitne PVC cevi fi 110 mm, obetoniranje cevi po celotni dolžini s suhim betonom MB 20, debeline 20 cm, položitev opozorilnega traku, zasip s peskom, planiranje, | 250 | m | 0
0
3 | Ročni izkop obstoječih NN kablov, priprava peščene blazinice, debelina 10 cm, položitev opozorilnega traku, zasip s peskom, izkop namenjen tudi izdelavi kabelskih spojk, | 20 | m | 0
0
4 | Nakladanje preostalega materiala, odvoz na urejeno deponijo in planiranje | 16 | m3 | 0
0
5 | Betonski kabelski jašek dim. 160x160x160 cm s povoznim pokrovom | 3 | kpl | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
3.4 | REKAPITULACIJA |  |  | 0
| ELEKTRIČNE OMARICE |  |  | 0
| DOVODNI NN KABEL ZA NOV OBJEKT |  |  | 0
GRADBENA DELA
| SKUPAJ |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certifikate.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti ponudbeno
ceno stroškov ustrezne izvajalske organizacije.
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
1 | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
2 | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
3 | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
4 | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
5 | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
6 | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
7 | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno inštalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
8 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
9 | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
10 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
11 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
12 | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.
13 | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu, nadzor in pregld s strni el. Distributerja.
14 | Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## TK PRIKLJUCEK
A. GRADBENA DELA
Z.št. | Opis | Me | Količina
1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla oz. kabelske kanalizacije z uporabo instrumenta, obstoječih načrtov in iskalca kablov, dolžina trase do 30m vključno s pripravo gradbišča. | kpl | 1 | 0
2 | Stroški zakoličbe obstoječega TK voda s strani upravljavca | kpl | 1 | 0
3 | Odstranjevanje cestnih robnikov položenih na betonsko podlago in prenos robnikov v začasno deponijo | m | 6 | 0
4 | Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline do 20cm | m1 | 20 | 0
5 | Odstranjevanje in nakladanje ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod robniki, ploščami ipd | m3 | 3.8 | 0
6 | Odstranjevanje betonskih plošč, kock, tlakovcev ipd položenih na peščeno podlago in prenos v začasno deponijo | m2 | 10 | 0
7 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x2 PVC 110 v nepovozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 0,71m, širina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 20 | 0
8 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x2 PVC 110 v povozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 1,01m, širina izkopa 0,53cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 40 | 0
9 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 3x PE 50mm v nepovozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 0,70m, širina izkopa 0,32cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala z utrditvijo, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 60 | 0
10 | Izsekavanje betonskega zidu, vgradnja cevi 3x PE 50mm v zid do kabelske omarice, popravilo zidu, odvoz ruševin | m1 | 2 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje tampona - gramoza, nakladanje in odvoz viška matreriala na deponijo, stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m3 | 1 | 0
12 | Dobava in ročno vgrajevanje betona C8/10 MB10 v kanal pri zaščiti obst. TK voda | m3 | 1 | 0
13 | Dobava materiala in vgradnja betonskega kabelskega jaška dim.BC60 v nepovozni površini, strojni izkop v zemljišču IV. ktg. jašek opremljen z LŽ pokrovom nosilnosti 5t, detajli izvedbe v skladu z grafično prilogo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice | kos | 1 | 0
14 | Stroški za ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. nad obstoječimi kabli | m3 | 2 | 0
15 | Asfaltiranje poškodovanih površin - predvideno | m2 | 10 | 0
16 | Namestitev cestnih robnikov na betonsko podlago, zalitje stikov s fino cementno malto | m | 2 | 0
17 | Namestitev betonskih plošč, kock, tlakovcev ipd na peščeno podlago, zalitje stikov s cementno malto | m2 | 2 | 0
| SKUPAJ A |  |  | 0
B. KABELSKO-MONTAŽNA DELA
Z.št. | Opis | Me | Količina
1 | KABEL TK59 5x4x0,6 M | m | 30 | 0
2 | Uvlačenje predvleke v PVC kabelsko kanalizacijo | m | 30 | 0
3 | Uvlačenje TK kabla kapacitete do 5x4 v PVC kabelsko kanalizacijo. | m | 30 | 0
4 | Dobava in vgradnja kabelske omarice min. dim.250x600x130 mm, material INOX, opremljena z ozemljitveno zbiralko in kanali za ožičenje, izsekavanje betonskega zidu, popravilo zidu, odvoz ruševin | kos | 1 | 0
5 | Dobava in montaža 10" ločilne letvice LSA-PLUS-2/10 tip KRONE komplet z kovinskim nosilcem T (za 10x2) ranžiranjem in priključitev kabla na letvico, montaža v omarico v zidu | kos | 1 | 0
6 | Dobava in montaža nosilca dvopolnih odvodnikov za 10" tip KRONE z vgrajenimi plinskimi odvodniki 230 V-5A/5kA komplet na že pripravljeno ločilno letvico, montaža v omarico v zidu | kos | 1 | 0
7 | Dobava in samo polaganje ozemljitvenega traku Fe/Zn 25x4 mm v že izkopani kanal. | m | 25 | 0
8 | Montaža ozemljitvene pletenice Cu P/F 16 mm2 dolžine 2m, opremljene z dvema čeveljčkoma KRD-16-8 in 1x križno sponko 60x60 mm - komplet | kos | 1 | 0
9 | Izdelava razcepne spojke na kablu TK59 premera žil 0,6 mm kapacitete 10x4, v prometu | kos | 1 | 0
10 | Rezanje TK kabla TK10/TK00/TK59 kapacitete do 100x4 | kos | 4 | 0
11 | Označevanje kabla po kabelskih jaških | kos | 1 | 0
12 | Električne meritve kabla na bobnu kapacitete kabla do 100x4 | par | 40 | 0
13 | Električne meritve položenih kabelskih dolžin (po polaganju) kapacitete kabla do 100x4 | par | 10 | 0
14 | Končne električne meritve merilne službe z izdelavo merilnih rezultatov, omrežje kabla 1000x4, meritve za glavno vejo kapacitete do 500x4 | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ B |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A. GRADBENA DELA | EUR |  | 0
| B. KABELSKO-MONTAŽNA DELA | EUR |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | EUR |  | 0