## REKAPITULACIJA
Poz. | Opis dela oz. dobave | Skupaj [€]
REKAPITULACIJA- STROJNE INSTALACIJE
1 | OGREVANJE | 0
2 | HLAJENJE | 0
3 | PREZRAČEVANJE | 0
4 | VODA | 0
5 | PLIN | 0
| NETO [€]: | 0

## OGREVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave |  | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
1. | OGREVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema OGREVALNIH VEJ, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Demontaža obstoječih radiatorjev. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Čiščenje obstoječih radiatorjev. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
4 | Odvoz materiala na deponijo. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
NOVO
5 | Črna navojna cev za razvod ogrevne oz. hladilne vode, po DIN2440 skupaj z varilnimi loki, reducirnimi kosi, pritrdilnim materialom, držali, dodatkom na odrez in montažo.
| DN 32 | m | 40 |  | 0
0
6 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije v tlaku s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| XG-19x048 | m | 40 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža montaža krogelne pipe PN6, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
0
8 | Polnjenje sistema ogrevne vode z vodo, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 8 |  | 0
0
10 | Priklop novega ogrevnega razvoda na obstoječ sistem. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
Ostalo
11 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi.
|  | ocena |  |  | 0
0
12 | Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. (Točno število preveriti na objektu ob izvedbi) |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Zaščitno miniziranje cevovodov in obešal. |  |  |  | 0
|  | m2 | 2 |  | 0
0
14 | Barvanje vidnih cevovodov in obešal. |  |  |  | 0
|  | m2 | 2 |  | 0
0
15 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 4 |  | 0
0
16 | Izvedba meritev temperatur prostorov. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Pripravljalna in zaključna dela ter hladen tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 bar. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja in hlajenja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0

## HLAJENJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
2. | HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
1 | Dobava in montaža zunanje kompresorske enote.
Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z Inverter SCROLL kompresorjema, toplotnima izmenjevalcema iz bimetalne Cu/Al cevne instalacije z aluminijastimi rebri. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanja uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000m.
- Priključitev do 34 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 45.0kW / ogrevanje 50.0kW
Energijski izkoristek: EER 4.09 / COP 4.08
Električna priključna moč: hlajenje 11.0kW / ogrevanje 12.24kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 60 dB(A)
Dimenzije: 1710 x 1840 x 740 mm
Teža: 380 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric uvoznika REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PUHY-P400YSKB-A1 | kpl
2 | Element za priklop zunanje enote iz Mitsubishi Electric VRF serije na DX izmenjevalnike v klimatih drugih proizvajalcev.
TEHNIČNI PODATKI:
- LEV kit element za DX v klimatu
- regulacijska omarica za priklop in regulacijo LEV kit elementa na DX v klimatu z Mitsubishi Electric VRF sistemom
- vključno z LEV kitom
Električno napajanje: 1F/230V/50 Hz
Ustreza proizvod MITSUBISHI Electric uvoznika REAM d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PAC-AH500M-J | kos | 1
3 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380 |  |  |  | 0
| Cu 9,52 | m | 10 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 10 |  | 0
| Cu 22,2 | m | 10 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 10 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami |  |  |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 10 |  | 0
5 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
|  | kpl | 1
6 | Montaža regulacijske omarice in LEV
- montaža naprave
- priklop cevnih instalacij na DX enoto
- priklop LEV kita na instalcijo
- montaža in priklop signalnega kabla
- montaža in priklop elektro kabla
|  | kpl | 1
6 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
|  | kpl | 1
8 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
- poučevanje osebja
|  | kpl | 1
9 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije.
| (OCENA) | ur | 4 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
3. | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
PRED PRIČETKOM POSEGA JE POTREBEN PREGLED OBSTOJEČIH TRAS IN POSVET Z NADZORNIKOM OZ. PROJEKTANTOM ZA STROJNE INSTALACIJE;
DEMONTAŽA
1 | Demontaža kompletnega obstoječega prezračevanja na območju kuhinje, vključno z ventilatorji in distribucijskimi elementi.
|  | kpl | 1 |  | 0
KUHINJSKE NAPE
2 | Varčna kuhinjska napa nad termičnim blokom
"Varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka morajo imeti dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. V napo mora biti vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z meritvami učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Sistem filtracije vključeje labirintne filtre, pletene filtre in prenosnike toplote zraka. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj skladno z zahtevami požarne varnosti po VDI 2052 in NFPA 96. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo po celotne obodu kuhinje, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in s tem zmanjša potreba po svežem zraku skladno s VDI 2052 tudi za 25%. Kuhinjska napa mora imeti ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da zagotavlja ob nižjem pretoku zraka z meritvami dokazano visoko učinkovitost sesanja odpadega zraka. Pomemben element te konstrukcije je skladno s VDI 2052 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Varčna kuhinjska napa mora vključevati še: • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • Svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Temperaturna tipala za zrak."
• Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Napa naj bo vgrajena skladno s VDI 2025 tako, da je spodnji rob nape oddaljen od tal 2100 mm. Napa naj zato ne presega višine približno 600 mm.
Pretok odvod: 6.000 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 130 Pa
Pretok dovod: 8.000 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 130 Pa
Grelnik vodni
Pgr = 40 kW
Tvode = 70/50 °C
Qvode = 0.48 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 4000 mm
Širina B = 2200 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza proizvod ponudnika Provent oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Media-D 4000 x 2200 sredinska izvedba | kpl | 1 |  | 0
3 | Hidravlični modul za vodno gretje vgrajen v napo
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Prehodni regulacijski ventil z motornim pogonom 0-10 V, 24 VAC, Kvs 6.3, DN 20.
Črpalka sekundarnega ogrevalnega kroga. Pretok grelnega medija 0.48 l/s, p= 25 kPa DN25.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Dobava in vgradnja ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, komplet z montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca TACONOVA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip SV 23 SETTER Bypass SD DN25 | kos | 1 |  | 0
5 | Medeninast navojni kroglični zaporni ventil PN6, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
6 | Lovilec nesnage z navojnim priključkom za vodo 90°C PN 6, s fino mrežo, tesnili in vijaki.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem 0 do 120°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| tmax=120 °C | kos | 2 |  | 0
8 | Manometer 0-6 bar s priključnim nastavkom DN15, Ć40 mm ter manometerska pipa DN 15, komplet z materialom za montažo.
| pmax = 6 bar | kos | 2 |  | 0
9 | Končna sestava nape na objektu
Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih.
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Inox obloga nad napo do stropa
Inox obloga med napo in ravnim stropom enake višine. Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu proizvajalca nape. Višina obloge je približno 500 mm.
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Montaža inox obloge na napo
Z vsem pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Klasična odvodna napa nad konvektomatom
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301.
Labirintni filtri
Pleteni filtri
Ročna regulacijska loputa
Pretok odvod: 2.000 m3/h
Ustreza proizvod ponudnika Provent oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: klasična napa Classic-W 2400 x 1300, priključek za kanal 400 x 300 mm. | kpl | 1 |  | 0
REGULACIJSKI SISTEM PREZRAČEVANJA KUHINJE
13 | Regulacijska omara
Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema varčne nape, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo.
Regulacijske funkcije sistema glavne varčne nape:
• Vodenje frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje
• Vodenje ventila vodnega hladilnika
• Vodenje ventilatorja za dovod svežega zraka iz nape v bolj oddaljene prostore kuhinje.
• Vodenje dovodnega in odvodnega ventilatorskega sistema s pripadajočimi filtri in žaluzijami
• Korekcija dovedene količine zraka za kompenzacijo podtlaka, ki nastane pri vklopu dodatnih odvodnih ventilatorjev (odvodnih kuhinjskih nap) v kuhinji.
• Vodenje lokalnega odvoda zraka (klasične odvodne nape) vezanega na skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo z naslednjimi funkcijami • vklop in izklop pretoka zraka, • kratkočasno povečanje pretoka odvedenega zraka s tipko ali s povezavo na kontakt vrat termičnega elementa.
• Vodenje primarne črpalke za dovod ogrevne vode v toplotni postaji objekta
• Vzdrževanje nastavljene temperature vpiha oz. prostora za vodno gretje
• Upravljanje z razsvetljavo nape
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje nape po nastavljeni tedenski časovni shemi - urniku
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema preko upravljalskega panela
• Prikaz meritev in stanj elementov avtomatske regulacije sistema
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij
• Alarmiranje motenj in izpadov
• Zgodovina motenj in izpadov
Ustreza proizvod ponudnika Provent oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: ORM-CL-FR | kpl | 1 |  | 0
14 | Krmilni panel nadometne izvedbe z naslednjimi funkcijami:
• Ročno izbiranje pretoka zraka
• Upravljanje z razsvetljavo varčne nape
• Izvajanje preklopov med letnim in zimskim režimom
• Resetiranje napak sistema
• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po pranju odvodnega filtra
Ustreza proizvod ponudnika Provent oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: KPM-TS s "touch" zaslonom | kpl | 1 |  | 0
15 | Periferna oprema glavne varčne kuhinjske nape
| Kanalsko temperaturno tipalo zunanjega zraka | kos | 1 |  | 0
| Kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka | kos | 1 |  | 0
| Prostorsko temperaturno tipalo | kos | 1 |  | 0
16 | Periferna oprema glavne dovodne ventilatorske naprave
| Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v omaro za dovodni ventilator napetost 400 V, tok 9 A, moč 4 kW, IP21 | kos | 1 |  | 0
| Diferenčno tlačno stikalo 20-300 Pa za ugotavljanje zamašenosti filtra dovodne ventilatorske naprave. | kos | 2 |  | 0
| Motorni pogonom s povratno vzmetjo 24 VAC za žaluzijo dovodne ventilatorske naprave. | kos | 1 |  | 0
17 | Periferna oprema glavnega odvodnega ventilatorja
| Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v omaro za odvodni ventilator napetost 400 V, tok 6 A, moč 2,2 kW, IP21 | kos | 1 |  | 0
| Motorni pogon 24 VAC za žaluzijo glavnega odvodnega ventilatorja. | kos | 1 |  | 0
18 | Periferna oprema lokalnega odvoda zraka (odvodne kuhinjske nape) na skupnem odvodnem ventilatorju z glavno varčno napo
| Zvezni hitri 2,5 s motorni pogon 0-10 V / 24 VAC za žaluzijo za regulacijo pretoka na odvodu zraka odvodne nape. | kos | 1 |  | 0
| Stikalo za vklop in izklop nape. | kos | 1 |  | 0
| Tipka za kratkočasen vklop večjega pretoka zraka. | kos | 1 |  | 0
18 | Funkcionalni modul za samodejno prilagajanje pretoka zraka intenzivnosti kuhanja
Sistem občutno zniža povprečen pretok zraka, ki je tudi za več kot 50% nižji od projektiranega pretoka, kar omogoča ustrezen prihranek toplotne energije za ogrevanje in prihranek električne energije za ventilatorje. Skupni varčevalni učinek tega varčevalnega sistema v kombinaciji z drugimi varčevalnimi sistemi varčne kuhinjske nape omogoča v času ogrevanja tudi preko 90% prihranka toplotne energije in v celotnem letnem obdobju tudi preko 60% prihranka električne energije za ventilatorje. Sistem vključuje: • Krmiljenje sistema • Ustrezne senzorje • Zagon in nastavitve sistema
Ustreza proizvod ponudnika Provent oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Ustreza FM-AVFC4 sistem prilagajanja pretoka zraka | kpl | 1 |  | 0
20 | Funkcionalni modul vlaga / temperatura
Funkcionalni modul za vzdrževanje primerne temperature in vlage v prostoru.
| Ustreza funkcionalni modul FM-TMC proizvajalca Provent ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
21 | Merilnik temperature in vlage | kos | 1 |  | 0
22 | Električni priklop, zagon in šolanje
Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov.
| Zagon prezračevalnega sistema ORM-CL. | kpl | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| Prilagoditve prezračevalnega sistema kuhinje uporabniku, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju. | kpl | 1 |  | 0
23 | Žaluzije in lopute
| Žaluzija 800 x 500 za motorni pogon za glavni odvodni ventilator. | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija 400 x 300 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka klasične odvodne nape 1, ko je napa priklopljena na skupni ventilator z glavno varčno napo. | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija 200 x 200 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka iz prostorov za pomivanje posode kadar je ta odvod priklopljen na skupni ventilator z glavno varčno napo. | kos | 1 |  | 0
VENTILATORJI IN OPREMA ZA PREZRAČEVANJE KUHINJE
24 | Glavna dovodna ventilatorska naprava
Glavni sestavni deli:
Elastični priključek na vstopu
Žaluzija za motorni pogon
Filterska enota razred filtracije G4
Filterska enota razred filtracije F7
Hladilni register
Ventilatorska enota
Dušilec zvoka
Elastični priključek na izstopu
Hladilni register duf
Phl = 38 kW / Tupar = 5oC
Ventilatorska enota z motorjem za frekvenčno regulacijo
Pretok: 8.000 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 500 Pa
Nazivna moč motorja: 4000 W
Nazivni tok/napetost: 4,69 A / 400 V
| Ustreza ventilatorska naprava, kot npr. SUP-OU 129 zunanja izvedba | kpl | 1 |  | 0
25 | Glavni odvodni ventilator
Odvodni ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Pretok: 8.500 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 500 Pa
Nazivna moč motorja: 2200 W
Nazivni tok/napetost: 4,64 A / 400 V
| Ustreza strešni ventilator DVNI 560 D4 IE2 skupaj s podstavkom z dušilnikom zvoka SSD, loputo VKM in vezno ploščo TDA. | kpl | 1 |  | 0
26 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Pretok: 2.500 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 150 Pa
Nazivna moč motorja: 389 W
Nazivni tok/napetost: 2,37 A / 230 V
| Ustreza EC ventilator kot npr. MUB 025 355EC-A2 | kpl | 1 |  | 0
27 | Montaža osrednjih delov varčnih nap
Zajema obešanje nap s pritrdilnim in obešalnim materialom, priklop na prezračevalni sistem in priklop na sistem vodnega ogrevanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
28 | Montaža elementov avtomatike
| Zajema montažo regulacijskega sistema z opremo in ostalih elementov avtomatike (krmilna omara, krmilni panel, temperaturna tipala, tlačna stikala, servopogoni, ...). |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
29 | Varnostni izklop plina
Sistem za varnostni izklop plina v primeru nezadostnega prezračevanja prostorov kuhinje. Pogoj vklop plina ni povezan z regulacijskim sistemom nape Media.
|  | kpl | 1 |  | 0
30 | Kabliranje sistema nape in prezračevanja kuhinje
Dobava in napeljava električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spuščenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaških, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare, razdelilne omarice v napi in krmilnega panela, skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja krmilnega sistema za varčno napo. Meritev električnih potencialov.
| OLFLEX110 3x1,5 | m | 60
| OLFLEX110 2x0,75 | m | 200
| OLFLEX100 4G1,5 | m | 40
| LIYCY 2x0,75 | m | 200
| OLFLEX100 3G1,5 | m | 60
| LIYCY 3x0,75 | m | 80
| OLFLEX110 3x0,75 | m | 80
| OLFLEX100 4G1,5 CY | m | 60
| OLFLEX110 2x1,5 | m | 20
| J-Y(ST)Y 2x2x0,6 | m | 20
| UTP kabel cat. 5 | m | 20
| H07 V-K 1x6 | m | 20
|  | kpl | 1 |  | 0
OSTALO
31 | Dobava in montaža odvodnegastrešnega ventilatorja, namenjenega za odvod odpadnega zraka iz prostora. Dobava in montaža vključno s pritrdilnim in elektrovezalnim materialom, stikalom ventilatorja, strešnim kompletom. ter jedrovinastimi priključki.
količina, tlačni padec
q=200 m3/h, Dp=50 Pa
240 W/ 0,13 A/ 230V~1/ 50Hz
brez stopenjsko stikalo (REE 1) s kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
Ustreza proizvod Systemair oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip TFSK 125 M | kpl | 1 |  | 0
32 | Aluminijasta dovodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v priključno komoro za v spuščen strop, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za dovod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip AR-17/2-F dim. 425x125 | kos | 3 |  | 0
| tip AR-17/2-F dim. 525x225 | kos | 5 |  | 0
33 | Aluminijasta odvodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v priključno komoro za v spuščen strop, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za dovod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip AR-13/2-F dim. 325x125 | kos | 4 |  | 0
34 | Vrtinčni difuzor za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine s centralno nastavitvijo, sestavljen iz razpršilne komore, regulacijske lopute, kvadratne maske, stranskim priključkom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ADD-Q-ZH 600 | kos | 1 |  | 0
34 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za montažo v kanal ali spuščen strop, za odvod zraka ter elementom za nastavitev količine zraka, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PV-1/125 velikost ∅125 | kos | 2 |  | 0
36 | Dobava in montaža ročne pravokotne dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DL/R dim.:200x200 | kos | 1 |  | 0
| tip DL/R dim.:250x200 | kos | 2 |  | 0
| tip DL/R dim.:350x250 | kos | 1 |  | 0
37 | Aluminijasta vratna rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za vgradnjo v vrata skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip AR-4P dim.: 425x225 | kos | 2 |  | 0
38 | Izdelava podesta is pocinkane pločevine za postavitev zunanjih enot klima in prezračevalnih naprav na streho, vključno z izdelavo delavniške risbe in statičnega preračuna, vpetjem v nosilno strešno konstrukcijo in antikorozijsko zaščito.
| kpl 1 | kg | 380 |  | 0
39 | Izdelava kovinskih skoznikov pri prehodu prezračevalnih kanalov iz prostora na streho. Izdelani morajo biti iz anti korozijsko zaščitene pločevine.
|  | kg | 25 |  | 0
40 | Dobava in montaža dušilnik zvoka kanalske izvedbe za zunanjo montažo, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| DZ-2/100/5 1000x500x2000 | kos | 1 |  | 0
41 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236
|  | kg | 1750 |  | 0
42 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅125 | m | 4 |  | 0
| ∅160 | m | 8 |  | 0
43 | Dobava in vgradnja obešal za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kg | 120 |  | 0
44 | Toplotna izolacija zračnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Komplet z dobavo in montažo.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XG-19-99/E | m2 | 120 |  | 0
45 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani, pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi prenosa hrupa in vibracij, vključno s pritrdilnim materialom.
| preveriti na objektu samam!! | kpl | 1 |  | 0
46 | Toplotna izolacija kanalov na strehi objekta za dovod in odvod zraka, ki so na prostem, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
DOVODNI in ODVODNI KANALI: - Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, Armaflex AC debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -50 do +85 st.C, samolepljive, neskončne plošče. - Obloga iz tervola v ploščah oznaka DP-10 debeline 6 cm, gostota 100 kg/m3, odporen na mehanske obremenitve. - zaščita z AL pločevino 1 mm. - spoji morajo biti kitani
|  | m2 | 45 |  | 0
47 | Fleksibilna cev za dovod / odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| ∅250 | m | 4 |  | 0
48 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju.
|  | kpl | 1 |  | 0
49 | Volumska nastavitev rešetk in difuzorjev prezračevalnega sistema in meritve prezračevanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
50 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje z ventilatorji in klimatom s strani dobavitelja opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
51 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi prezračevalno klimatsko napravo ter ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov.
|  | kpl | 1 |  | 0
52 | Preizkus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah.
oz. preizkus se zaključi ko je dokazana tesnost v preizkušanem prezračevalnem kanalu.
| dimna patrona | kos | 40 |  | 0
53 | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v prostorih, s strani pooblaščenega podjetja, ob letnih in zimskih obremenitvah, z izdajo pozitivnega poročila.
|  | kpl | 1 |  | 0
54 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav.
|  | kpl | 1 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0

## VODA
Poz. | Opis dela oz. dobave | Enota | Količina | cena/enoto | Skupaj [€ ]
4. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1 | Izvedba zapore sistema VODOVODNE INSTALACIJE, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Demontaža kompletne vodovodne instalacije v kuhinji, kompletno s tehnološkimi priključki in odtočnimi cevmi. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Zaporni ventil (tehnologija): dobava in montaža krogelne pipe po tehnologiji kuhinje, za vodo 110°C za tlak PN 10 navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 27 |  | 0
| DN20 | kos | 8 |  | 0
0
4 | Talni sifon z bakrenim PVC zapornim lijakom in ponikljano pohodno ploščo velikosti 200 x 200 mm. |  |  |  | 0
|  | kpl | 9 |  | 0
0
5 | Talna rešetka po tehnologiji kuhinje za odtok vode iz kuhinje s sifoniziranim odtokom dim: |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca ACO oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| 300x300 mm | kos | 1 |  | 0
| 600x400 mm | kos | 3 |  | 0
| 800x300 mm | kos | 3 |  | 0
0
6 | Zaporni ventil: dobava in montaža krogelnega zapornega ventila, za vodo do 110°C za tlak PN 10 navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
0
7 | Univerzalna večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 19 mm za toplo vodo in cirkulacijo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø20x2,25 | m | 74 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 25 |  | 0
0
8 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm za hladno vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø20x2,25 | m | 42 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 60 |  | 0
0
9 | Univerzalna difuzijsko tesna večplastna cev za hladno vodo, toplo vodo ter cirkulacijo (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C. Vse cevi so higiensko neoporečne. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø32x3 | m | 48 |  | 0
| Ø40x4 | m | 4 |  | 0
0
10 | Pocinkana navojna cev za sanitarno hladno vodo, skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez. |  |  |  | 0
| DN15 | m | 17 |  | 0
| DN20 | m | 16 |  | 0
| DN25 | m | 14 |  | 0
| DN32 | m | 10 |  | 0
0
11 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode v tlaku s cevno izolacijo debeline 13 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| XG-13x022 ( CEV DN15 ) | m | 4 |  | 0
| XG-13x028 ( CEV DN20 ) | m | 4 |  | 0
| XG-13x035 ( CEV Ø32x3 ) | m | 14 |  | 0
| XG-13x048 ( CEV DN32 in Ø40x4 ) | m | 12 |  | 0
0
12 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije v tlaku s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| XG-19x022 ( CEV DN15 ) | m | 13 |  | 0
| XG-19x035 ( CEV DN25 ) | m | 12 |  | 0
| XG-13x035 ( CEV Ø DN25 in 32x3 ) | m | 48 |  | 0
0
13 | Litoželezna cev PAM PLUS za vertikalno in horizontalno fekalno kanalizacijo. Cevi morajo biti temperaturno odporne (kuhinjski odtoki) ter odporne proti raznim čistilom iz kuhinje z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom (ustreza proizvod CMC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik). |  |  |  | 0
| DN32 | m | 6 |  | 0
| DN50 | m | 30 |  | 0
| DN80 | m | 20 |  | 0
0
14 | Dobava in montaža konstrukcije iz profilnega jekla antikorozijsko zaščitenega za podpore, obešala ter posebne pritrditve, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. |  |  |  | 0
|  | kg | 20 |  | 0
0
15 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 4 |  | 0
0
16 | Priključitev omrežja na interno instalacijo hladne vode, tople vode ter cirkulacije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda. |  |  |  | 0
| (OCENA) | ur | 20 |  | 0
0
18 | Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Bakteriološki pregled instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
20 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja regulacija armature, zaključna dela, poskusno obratovanje in regulacija sistema, označevanje napisnih ploščic. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
21 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0

## PLIN
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
5. | INTERNA PLINSKA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
1 | Zapora obstoječe plinske instalacije in praznenje cevovoda z izpihovanjem.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Črna srednjetežka cev: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
| DN 40 (48,25 x 3,5) | m | 12 |  | 0
0
3 | Črna srednjetežka cev - dekoradol: Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj s fazonskimi kosi, loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom izolirane z dekoradolom. |  |  |  | 0
| DN 20 (26,73 x 2,75) | m | 12 |  | 0
| DN 25 (33,5 x 3,25) | m | 3 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 3,25) | m | 4 |  | 0
| DN 40 (48,25 x 3,5) | m | 5 |  | 0
0
4 | Jekleni reducirni kos: Jekleni reducirni kos centrične oblike po DIN 2616, material Č.1212, skupaj z varilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25/20 | kos | 2 |  | 0
| DN 32/20 | kos | 1 |  | 0
| DN 32/25 | kos | 1 |  | 0
| DN 40/20 | kos | 2 |  | 0
| DN 40/32 | kos | 1 |  | 0
0
5 | Jekle T-kos: Jekleni T-kos, material Č.1212, skupaj z varilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25/25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32/32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40/40 | kos | 2 |  | 0
0
6 | Krogelna pipa: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 5 |  | 0
0
7 | Termično varovalo: Termično varovalo, z navojnima priključkoma, NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 5 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža elektromagnetnega plinskega varnostnega ventila, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Priporočamo, da ventil vgradite v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor. |  |  |  | 0
| Ventil je dobavljen v zaprtem položaju; pred uporabo potegnite gumb na vrhu ventila, da se zaskoči - ventil je tako odprt. |  |  |  | 0
| Ventili se uporabljajo izključno v kombinaciji z detektorjem plina! |  |  |  | 0
| Proženje ventila je impulzno - dolžina impulza največ 5 sekund. |  |  |  | 0
| Tuljava ne sme biti trajno pod napetostjo! (ED 20%) |  |  |  | 0
| *Priklop na napetost 230VAC prek priložene priključnice z usmernikom. Izvedba za aplikacije, ki zahtevajo tiho delovanje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod JAKŠA VENTILI oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| DN40 tip PV7NO | kos | 1 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža elektromagnetnega plinskega varnostnega ventila, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Priporočamo, da ventil vgradite v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor. |  |  |  | 0
| Ventil je dobavljen v zaprtem položaju; pred uporabo potegnite gumb na vrhu ventila, da se zaskoči - ventil je tako odprt. |  |  |  | 0
| Ventil se uporablja izključno v kombinaciji z tipko ON/OFF! |  |  |  | 0
| Proženje ventila je impulzno - dolžina impulza največ 5 sekund. |  |  |  | 0
| Tuljava ne sme biti trajno pod napetostjo! (ED 20%) |  |  |  | 0
| *Priklop na napetost 230VAC prek priložene priključnice z usmernikom. Izvedba za aplikacije, ki zahtevajo tiho delovanje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod JAKŠA VENTILI oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| DN50 tip PV8NO | kos | 1 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža elektromagnetnega plinskega procesnega ventila, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Priporočamo, da ventil vgradite v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor. |  |  |  | 0
| *Priklop na napetost 230VAC prek priložene priključnice z usmernikom. Izvedba za aplikacije, ki zahtevajo tiho delovanje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod JAKŠA VENTILI oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| DN40 tip M275 | kos | 1 |  | 0
0
11 | Stikalo za plinsko omarico za zapiranje glavnega plinskega ventila, vključno s tesnilnim, pritrdilnim in elektro vezalnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
12 | Dobava in montaža presostat, stikalo vklopa nape, vezan na delovanje nape z pritrdilnim in elektrovezalnim materialom. |  |  |  | 0
| Presostat je vezan na požarno centralo. |  |  |  | 0
| Delovanje: ko napa deluje ustvarja podtlak, ki ga zazna presostat in preko signala v požarni centrali odpre elektro magnetni ventil za dovod plina v kuhinjo. |  |  |  | 0
| Pred dobavo preveriti pri dobavitelju in nadzoru strojnih instalacij. |  |  |  | 0
| PRESOSTAT DIF. DBL-205F 50206+50207 | kos | 1 |  | 0
0
13 | Alarmna centrala MX5000 (z osnovnim rezervnim napajanjem) |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
14 | Merilna glava S-JP/K (0-60% SME) |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
| Hupa z bliskavico ASB-12/24 VDC |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
15 | Priklop sistema alarmne centrale in zagon (na postavljeno instal. In pritrjeno opremo, izdelava poročila) |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
16 | ZAGON VSEH SISTEMOV NA OBJEKTU na postavljeno instal. in pritrjeno opremo, izdelava poročil. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Pregled aktivne požarne zaščite. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Izdelava talnih priključkov plinske napeljave po načrtu tehnologije, na koncu opremljeni z ventilom po zahtevah tehnologije kuhinje, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 6 |  | 0
0
19 | Priklop na obstoječe omrežje zemeljskega plina za glavnim plinskim ventilom in regulatorjem tlaka v zunanji omarici na fasadi. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
20 | Cevne podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo. |  |  |  | 0
|  | kg | 6 |  | 0
0
21 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici. |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 3 |  | 0
0
22 | Zaščita vidnih cevi: Zaščitno minimiziranje konzol, cevovodov in obešal po predhodnem čiščenju in tlačnem preizkusu. |  |  |  | 0
|  | m2 | 4 |  | 0
0
23 | Barvanje vidnih cevi: Barvanje vidnega dela plinovoda, držal, vratic, omar ter ostalih vidnih delov instalacije z zaščitno rumeno barvo. |  |  |  | 0
|  | m2 | 4 |  | 0
0
24 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 1 bar - obremenilni preizkus. |  |  |  | 0
|  | kpl | 5 |  | 0
0
25 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 110 mbar po predhodnem premazu z milnico. |  |  |  | 0
|  | kpl | 5 |  | 0
0
26 | Nastavitev trošil: Nastavitev trošil na nazivno obremenitev in preizkus delovanja ter pridobitev zapisnika s strani pooblaščenega serviserja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 7 |  | 0
0
27 | Pripravljalna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija, pridobitev A-testa in zaključna dela.
|  | kpl | 1 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0