## REKAPITULACIJA
Poz. | Opis dela oz. dobave | Skupaj [€]
REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE
1 | PREZRAČEVANJE | 0
2 | STROJNICA OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
3 | TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
4 | PLIN | 0
5 | PLINSKI PRIKLJUČEK | 0
6 | VODOVODNA INSTALACIJA | 0
| NETO [€]: | 0

## PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
3. | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1 | Klimatska naprava N1 Igralnice
Izvedba: DVOETAŽNA, NOTRANJA, VERTIKALNI PRIKLJUČKI, VDI6022
Vdo= 5.730 m3/h
Vod= 4.530 m3/h
Opomba:
Oprema mora biti optimirana skladno s VDI 2067-1 in DIN EN 18599-3. Karakteristike naprave morajo biti potrjene s strani EUROVENT.
Ogrodje in pokrovi naprave ustrezajo standardu DIN EN 1886 in VDI 6022.
Konstrukcijsko ogrodje je iz 38 mm kvadratnih profilov s prekinjenim robom (nižji razred toplotnih mostov). Ogrodje je spojeno z vogalniki.
Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati.
Mehanska togost ustreza standardu DIN EN 1886.
Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 48 mm.
Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Izolacija je po standardu DIN 4102 (materiali v gradbeništvu) uvrščena v požarni razred A1, gostota izolacije je 55 kg/m3.
Dobavitelj dobavi protivibracijsko podlogo (Mafund ali podobno), ki se namesti pod napravo, za zmanjšanje prenosa vibracij z naprave na tla.
Tehnične značilnosti ohišja (potrjeno s strani Eurovent):
- Mehanska togost: razred D1
- Tesnost ohišja: razred L1
- Faktor toplotne prevodnosti: razred T2
- Faktor toplotnih mostov: razred TB2
- Poprečna zvočna izolacija: 34 dB
Vrednosti zmanjšanja jakosti zvoka v skladu s standardom DIN EN 1886:
Srednja frekvenca oktave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Zmanjšanje jakosti zvoka (dB) 16,0 23,0 25,0 29,0 35,0 36,0 36,0
Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov.
Pokrovi notranjih in zunanjih sten so narejeni iz pocinkane pločevine debeline 1.0 m. Po izdelavi so v celoti praškasto obarvani, 60 um (RAL 7001).
Nosilni podstavek je visok 200 mm, med dovodno in odvodno enoto je vgrajen nosilni podstavek. Nosilni podstavek je pocinkan in praškasto barvan, izdelan z odprtinami, ki služijo za transport.
Oprema:
- Zapirala z vzvodom
- Zrakotesne žaluzije
- Elastični priključki
- Sifoni
PROSTO TEKOČI VENTILATOR S PROFILIRANIMI LOPATICAMI
Enostransko sesajoči, prosto tekoči radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami.
Praškasto barvan radialni rotor je nameščen neposredno na gred elektromotorja, kar zagotavlja prenos moči brez izgub in brez vzdrževanja.
Prilagoditev pokritja sesalne šobe in rotorja za nastavitev obratovalne točke.
Kompleten ventilator je vstavljen v enoto na vzmetnih amortizerjih in je izvlačljiv iz naprave s strani.
Karakteristike ventilatorja so dokumentirane po TUV-testiranih karakteristikah; maksimalna dovoljena odstopanja so +/-5%.
Oprema:
- Merilnik pretoka
- Posebno barvanje
Dovodni ventilator
Pretok zraka: 5.730 m3/h
Eksterni dp: 350 Pa
Moč EM absorbirana/imenska: 2,53/3,0 kW
Odvodni ventilator
Pretok zraka: 4.530 m3/h
Eksterni dp: 350 Pa
Moč EM absorbirana/imenska: 1,20/1,5 kW
FILTER S POVEČANO FILTRIRNO POVRŠINO
Filtrirni medij stopnje filtracije na dovodu F7 in odvodu M5 (energijski razred B) je tkanina iz sintetičnih vlaken (pletena vlakna).
Na filtrirnem mediju ni obrabe.
Medij je odporen na trganje do padca tlaka 600 Pa (na filtru).
VISOKOOTLAČNI VLAŽILNIK
Vlažilnik za visokotlačno (70 bar) uparjanje vode na šobah z nizko emisijo hrupa.
V sklopu valžilnika se vgradi sistem za mehčanje vode, črpalni sklop z varnostnimi armaturami, povezovalne visokotlačne cevi in okvir s šobami.
Karakteristika vlažilnika:
Zrak na vstopu: 28°C, 5% r.v., 1,1 g/kg
Zrak na izstopu: 16,8°C, 47,2% r.v., 5,6 g/kg
Kapaciteta vlaženja 36 kg/h
VODNI GRELNIKI Cu/Al
Izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično ekspandiranih na epoksi-aluminijaste lamele vgrajen v okvir iz pocinkane pločevine.
Medlamelna razdalja: 2,1/2,5 mm.
Toplotni izmenjevalec je izvlačljiv iz naprave s strani.
Toplotni izmenjevalec je izdelan za obratovalni tlak do največ 16 barov in do temperature do 120 °C na vstopu v izmenjevalec.
Razdelilna in zbiralna cev sta izvedeni z notranjimi priključki s komoro za vgradnjo ventila in črpalke.
Grelnik
Temp. zraka: 14,7 / 28 °C
Temp. medija: 50/30 °C
Toplotna moč: 25,6 kW
Oprema:
Okvir za protizmrzovalno zaščito
VODNI HLADILNIK Cu/Al
Izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično ekspandiranih na aluminijaste lamele vgrajen v okvir iz pocinkane pločevine.
Medlamelna razdalja: 2,5 mm.
Toplotni izmenjevalec je izvlačljiv iz naprave s strani.
Toplotni izmenjevalec je izdelan za obratovalni tlak do največ 16 barov in do temperature do 120 °C na vstopu v izmenjevalec. Regulacijska oprema in konstrukcija omogoča delovanje hladilnika kot dogrelnika.
Razdelilna in zbiralna cev sta izvedeni z notranjimi priključki s komoro za vgradnjo ventila.
Temp. zraka: 29 (52% r.v.)/16,5 °C
Temp. medija: 7/12 °C
delež glikola: 0%
Toplotna moč: 34,2 kW
Oprema:
Eliminator vodnih kapljic
Korito iz nerjavnega jekla
Nadtlačni sifon
PLOŠČNI KRIŽNOTOČNI REKUPERATOR
Toplotna izmenjava med dovodnim in odvodnim tokom zraka se vrši s prenosom toplote preko aluminijastih plošč (relief na ploščah zagotavlja povečan prenos toplote).
Rekuperator omogoča prenos senzibilne toplote in izkorišča kondenzacijsko toploto zavrženega zraka.
Rekuperator je opremljen z obtočno žaluzijo, zaščito pred zmrzovanjem in koriti iz nerjavnega jekla za odtok kondenzata.
Izkoristek (temperaturni, dovod): 81%
Temperatura dovodnega zraka: -13°C/15,4°C
Toplotna moč pri projektnih pretokih in temepraturah: 54 kW
REGULACIJSKA OPREMA
Krmilnik z razširitvenimi moduli.
Elektro-krmilna omara z vsemi močnostnimi, varovalnimi in signalizacijskimi elementi. Krmilnik je povezljiv s CNS objekta. Merilno regulacijska oprema, ki omogoča optimalno delovanje naprave v vsem letnem obdobju.
Operacijski tablo z LCD zaslonom za daljinsko upravljanje in spremljanje delovanja naprave. Tablo se namesti ločeno od klimatske naprave.
Merilno regulacijska oprema (pogoni, tipala, stikala), ki zagotavlja samodejno delovanje in monitoring vseh karakteristik opreme.
Dobavitelj na objektu izvrši še sledeče storitve:
Ožičenje naprave, elektro-krmilne omare in vseh elementov regulacije z meritvijo električnih upornosti.
Zagon naprave, nastavitev projektnih parametrov.
Priučitev uporabnika rokovanja z napravo.
Ustreza AL-KO THERM AT4-F 16x08
Skupna električna priključna moč naprave 5,0 kW (400 V)
Dimenzije klimatske naprave:
Dolžina 5.202 mm
Širina 1.301 mm
Višina 1.706 mm
| Teža 1.664 kg | kpl | 1
2 | Dobava in montaža Centralna prezračevalna naprava ploščate izvedbe, za montažo pod strop, z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Vključuje: visokozmogljiv ploščni protitošni izmenjevalec, EC ventilatorja, avtomatski motorn by-pass, komplet filtrov G4, odvod kondenza in Easy controls regulacijo, vključno s tesnilnim, pritrdilnim ter vsem pripadajočim materialom in montažo.
| Ustreza proizvod proizvajalca HELIOS Tip:KWL EC 220D | kos | 1
3 | Dobava in montaža Varnostni 1 kW električni predgrelec s pulzarjem, kot protizmrzovalna zaščita za napravo KWL EC 220D, že zmontiran in ožičen v prezračevalno napravo.
| Ustreza proizvod proizv. HELIOS Tip:KWL EVH 220D | kos | 1
4 | Dobava in montaža klasičnega stenskega paralova (kuhinjske nape) opremljenega s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo.
| velikosti 1200x900x500 mm | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Strešni ventilator Systemair DVNI
Dobava in motaža strešnega ventilatorja z vertikalnim izpihom. Okvir iz pocinkane, praškasto barvane pločevine, zunanje ohišje in nazaj zakrivljene lopatice ventilatorja izdelane iz aluminija. Dodatno zvočno izoliran z mineralno volno debeline 50 mm. Primeren tudi za vgradnjo v obmorskih predelih. Motor je izven toka zraka. Konstantno delovanje pri temperaturi transportiranega zraka 120°C. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% s frekvenčnim pretvornikom (ventilatorji z IE2 motorji) ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 54-55. Izolacijski razred motorja F. Garancija 3 leta.
| Proizvod: Systemair DVNI 355EC POTI/76689 | kos | 1
Oprema:
| - Strešni podstavek SSD 355 | kos | 1
| - Gibljivi priključek s prirobnicami ASS 355 | kos | 1
| - Samodvižna protipovratna loputa VKS 355 | kos | 2
| - Komora ASK 355 | kos | 1
| - Prirobnica ASF 355 | kos | 1
| - Termična zaščita motorja S-ET 10 | kos | 1
| - 5 stop. regul.(transf.) tip REU 3 | kos | 1
6 | Zračni kanali pravokotnega preseka za izdelavo priključnih komor za povezavo stropnih klim in sesalnih in vpihovalnih linijskih difuzorjev, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236 | kg | 2715
7 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅100 | m | 107
| ∅125 | m | 61
| ∅160 | m | 52
| ∅200 | m | 4
8 | Toplotna izolacija zračnih dovodnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Komplet z dobavo in montažo.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XG-19-99/E (dovodni kanali) | m2 | 275
9 | Linijski difuzor za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za dovod svežega zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip, PB-KSV-1-600-I2 | kos | 3
| Tip, PB-KSV-1-1200-I2 | kos | 1
| Tip, PB-KSV-2-1500-I2 | kos | 1
10 | Linijski difuzor za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip, PB-KSV-1-600-J | kos | 3
| Tip, PB-KSV-1-1200-J | kos | 1
| Tip, PB-KSV-2-1500-J | kos | 1
11 | Okrogli difuzor za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip, TSP-100 | kos | 6
| Tip, TSP-125 | kos | 12
12 | Okrogli difuzor za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za dovod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod Systemair d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip, SINUS-C-100 | kos | 7
| Tip, SINUS-C-160 | kos | 12
13 | Dobava in montaža krožnikasti – prezračevalni ventil za potrebe odvoda zraka. Vgradnja v kanalsko mrežo. Kot npr.: IMP HIDRIA d.o.o. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odcepnim razvodom.
| PV-1 vel.100 | kpl | 25
| PV-1 vel.160 | kpl | 1
14 | Dobava in montaža krožnikasti – prezračevalni ventil za potrebe dovoda zraka. Vgradnja v kanalsko mrežo. Kot npr.: IMP HIDRIA d.o.o. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odcepnim razvodom.
| PV-2 vel.100 | kpl | 1
| PV-2 vel.160 | kpl | 1
15 | Dobava in montaža vratne rešetke za vgradnjo, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom, kot npr.: IMP HIDRIA d.o.o:
| AR-4/P 325x125 mm | kpl | 1
16 | Spodrez notranjih vratnih kril - spodnji rob za 2 cm. | kpl | 12
17 | Dobava in montaža dušilne lopute za regulacijo pretoka zraka. Proizvod IMP HIDRIA d.o.o. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tip:
| DL/R vel. 100x100 mm | kpl | 1
| DL/R vel. 125x125 mm | kpl | 2
| DL/R vel. 150x150 mm | kpl | 1
| DL/R vel. 160x160 mm | kpl | 2
| DL/R vel. 200x150 mm | kpl | 6
| DL/R vel. 300x150 mm | kpl | 6
| DL-1/R vel. Ø100 mm | kpl | 5
| DL-1/R vel. Ø160 mm | kpl | 10
18 | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka zrak vključno z elektromotornim pogonom. Proizvod Systemair d.o.o. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tip:
| Optima - S - 200x100-BLC4-144-240-0 | kpl | 2
| Optima - S - 200x100-BLC4-144-300-0 | kpl | 2
| Optima - S - 200x150-BLC4-216-390-0 | kpl | 4
| Optima - S - 300x100-BLC4-216-460-0 | kpl | 2
| Optima - S - 300x150-BLC4-324-540-0 | kpl | 2
OPOMBA! Regulatorji za krmiljenje elektronskih regulatorjev pretoka po posameznih prostorih ter elektro napajanje oz. ožičenje je predmet načrta elektro instalacij.
19 | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo kot na primer: Bossplast WALRAVEN | kg | 80
20 | Dobava in montaža izolirane flaksibilne cevi vkljućno s pritrdilnim in tesnilnim materialom proizvajalca BOSSPLAST tip SONOCONNECT.
| Ø100 mm | m | 10
| Ø125 mm | m | 10
| Ø160 mm | m | 10
21 | Dobava in montaža neizolirane flaksibilne cevi vkljućno s pritrdilnim in tesnilnim materialom proizvajalca BOSSPLAST tip ALUCONNECT.
| Ø100 mm | m | 10
| Ø125 mm | m | 10
| Ø160 mm | m | 10
22 | Dobava in montaža požarne lopute pravokotnega preseka, nameščena v steni, kjer kanal prebada mejo požarnega sektorja, z elektromotornim pogonom, ki premakne loputo v delovni položaj in hkrati napenja vzmet, zapornim mehanizmom in stikalom za signalizacijo zaprtosti. Požarna odpornost lopute znaša 30 minut. Če temperatura okolice preseže 72ºC se sproži temperaturno varovalo Tf1. Če preseže temperatura notranjosti kanala 72ºC se sproži temperaturno varovalo Tf2. Pri sprožitvi temperaturnih varoval (enega ali drugega) se trajno in nepovratno prekine napajalna napetost. Motorni pogon ima dve mikrostikali za signalizacijo položaja lopute. Položaj lamele lopute se lahko odčita na meh. prikazovalniku. Komplet z pritrdilnim in tesnim materialom ter kabliranjem. Ter vezavo na AJP. AC24V. Proizvod kot npr.: Systemair d.o.o.
| PKIS-3G-DV7-T 100x100 | kpl | 2
| PKIS-3G-DV7-T 150x150 | kpl | 3
| PKIS-3G-DV7-T 200x150 | kpl | 3
| PKIS-3G-DV7-T 700x300 | kpl | 2
| PKIR-3G-DV5-2 Ø100 | kpl | 2
23 | Dobava in montaža dušilnika hrupa v pravokotno kanalsko mrežo. Z dušilno kuliso, vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod kot npr. Systemair Tip:
| DZ-2/F/P/V/d-200/n3 1200x300x1000 mm | kpl | 4
24 | Dobava in montaža dušilnika hrupa med okroglo kanalsko mrežo. Z vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Dolžine dušilca 300mm. Proizvod kot npr. Systemair Tip:
| LDC 125-300 | kpl | 1
25 | Dobava in montaža hitre spojke za povezavo centralne prezračevalne naprave ploščate izvedbe, za montažo pod strop, z rekuperacijo toplote odpadnega zraka ter dušilnika zvoka s kanalsko mrežo. Proizvod kot npr. Systemair d.o.o. Tip:
| FK 125 | kpl | 8
26 | Stropna kanalska rešetka za vgradnjo v spuščeni strop skupaj s priključno komoro, za dovod svežega zraka v kuhinjo, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvica po izboru projektanta.
Ustreza proizvod SYSTEMAIR d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| Tip AR-17/2-F 825x225 mm | kos | 1
27 | Izdelava in montaža zaključnega elementa prezračevanja na strehi objekta - fajfa.
Fajfa mora imeti zaščitno mrežico z propustnostjo vsaj 80% efektivne površine odprtine.
Pred izdelavo je potrebo delavniško risbo predati v potrditev arhitektu.
z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
za prezračevalni kanal dimenzije:
| ∅125 | kos | 2 |  | 0
| 1200x300 | kos | 2
28 | Izdelava kovinskih skoznikov pri prehodu prezračevalnih kanalov iz prostora na streho. Izdelani morajo biti iz anti korozijsko zaščitene pločevine.
Z vsemi krovskimi in kleparskimi deli.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 5 kanalov na streho….ocena | kg | 150
29 | Zaščita zunanjih prezračevalnih kanalov (za zajem svežega zraka) z toplotno izolacijo iz sintetičneg kavčuka in kamene volne ter zaščiteno z alu pločevino debeline 0,8 mm.
| tip XG-19-99/E debeline 19 mm | m² | 3
| Izolacija iz kamene volne debeline 50 mm | m² | 3.5
| Alu pločevina debeline 0,8 mm | m² | 4
30 | Dobava in montaža sifona - protismradne zaščite, za montažo v steno prostora za odvod kondenza in naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø32 | kos | 2
31 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| ~ Ø32 (kondenz) | m | 5
32 | Izdelava odprtin za čiščenje in revizijske odprtine v prezračevalnem kanalu z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| dim. 300 x 100 mm | kos | 20 | 0 | 0
33 | Vse požarne lopute morajo biti po končani montaži standardno označene na videm mestu pod stropom! | kos | 12
34 | Požarna zaščita s požarno zaščitno ploščo, premazom in požarno zaščitnim kitom
Požarno tesnjenje odprtine preboja okoli požarne lopute izvedemo s požarno zaščitnimi ploščami MVPP-P (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Požarna odpornost max. EI 120. Pri montaži je potrebno upoštevati PiroFix sisteme proizvajalca TINDE.
Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
Preboj za kvadratno požarno loputo je a+160 mm in b+160 mm.
Preboj za okroglo požarno loputo je ∅d+160 mm.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
Horizontalni preboji skozi masivne stene:
(vse dimenzije so v mm)
| dim. 100x100 | kpl | 2
| dim. 150x150 | kpl | 3
| dim. 200x150 | kpl | 3
| dim. 700x300 | kpl | 2
| dim. Ø100 | kpl | 2
SPLOŠNO
35 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani, pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi prenosa hrupa in vibracij, vključno s pritrdilnim materialom.
| preveriti na objektu samam!! | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Volumska nastavitev rešetk, prezračevalnih ventilov, okroglih difuzorjev in linijskih difuzorjev ter prezračevalnega sistema in meritve prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0
OPOMBA:
V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa gradbena dela za potrebe izvedbe inštalacij ter komplet dobavo in montažo s transporti in manipulativnimi stroški, pripravo dela, zarisovanjem in čiščenjem, sodelovanje z elektro izvajalci.
Elektro napajalne kable od elektro omaric do prezračevalnih naprav, zunanje hladilne enote, obtočne črpalke dobavi in pripravi elektrikar!
Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju odelani zrakotesno s tipski manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca.
V ceni na enoto potrebno upoštevati vse meritve, A-testi, polnjenja, tesnostni preizkusi, tlačni preiskusi, poskusno obratovanje, regulacija in kalibracija sistema, navodila za obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnika, označevanje instalacij z napisnimi tablicami…

## STROJNICA OGREVANJE IN HLAJENJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
1. | STROJNICA OGREVANJA IN HLAJENJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Toplotna črpalka, plinski kotel, bojler, zalogovnik, …
1 | HLAJENJE & OGREVANJE |  |  |  | 0
| REVERZIBILEN HLADILNI AGREGAT - TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
| OPREMA IN NAPRAVE |  |  |  | 0
| Zračno hlajen reverzibilen hladilen agragat, kompaktne izvedbe za zunanjo postavitev. Sestavljen iz naslednjih komponent: |  |  |  | 0
| - Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja, zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom. |  |  |  | 0
| - Konstrukcija: Ohišje je izdelano iz aluminijastih profilov ter profilov iz pocinkane pločevine. |  |  |  | 0
| - Paneli: Zunanje površine naprave so izdelane iz barvane aluminijaste in pocinkane pločevine. Stranski pokrovi so demontažni in omogočajo dostop do vseh vitalni elementov naprave. Pokrovi so zvočno izolirani. |  |  |  | 0
| - Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito. |  |  |  | 0
| '- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu. |  |  |  | 0
| - Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo. |  |  |  | 0
| Hladilen krog vsebuje: o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono, o protizmrzovalni sistem na dnu zunanjega izmenjevalca, o indikator vlage in hladiva, o stikalo visokega tlaka, o stikalo nizkega tlaka, o sprejemnik tekoče faze, o varnostni ventil visokega tlaka, o termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem, o 4-potni (reverzibilni) ventil, o nepovratni ventil, o tlačna stikala, |  |  |  | 0
| Električni panel: o Močnostni del enote vsebuje: o Glavno izolirano stikalo, o Izoliran transformator za dodatno napajanje, o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi, o Varovalke ventilatorjev, o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev, o Kontaktorji za kontrolo črpalke, o Varovanje centrifugalne črpalke, o Kontrola ventilatorjev (rezanje faz). |  |  |  | 0
| o Kontrolni del enote vsebuje: o kompenzacija "set pointa" glede na temp. okolice, o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode, o protizmrzovalna zaščita, o timer kompresorjev / LED signal delovanja, o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake, o funkcijski in upravljalni gumbi, o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev, o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke, o rele za daljinsko signaliziranje napake, o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči), o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu, o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju), o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,… o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote, o krmiljenje črpalke. |  |  |  | 0
| Hidravlični sklop vsebuje: o Varnostni ventil, o Čistilni kos, o Črpalni sklop (centrifugalna črpalka) dp=183 kPa o Protizmrzovalno zaščito na črpalki, o Odzračevalni ventil, |  |  |  | 0
| PROIZVOD CLIVET, tip ELFOEnergy Medium WBAN-S-302-400TN-1PUS-D | kpl | 1 |  | 0
| Karakteristike: |  |  |  | 0
| - hladilna moč (režim 5/10°C, zunanja temperatura zraka 35°C) | 74 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) | 27.3 | kW
| - EER (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, obtočne črpalke,….) | ≥ 3,18 |  |  | 0
| - grelna moč (režim 40/45°C, zunanja temperatura zraka 7°C) | 100 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) | 26.7 | kW
| - COP (upoštevana tudi el.energija za ventilatorje, obtočne črpalke in pa upoštevani odtaljevalni cikli….) | ≥ 3,47 |  |  | 0
| - št. hermetičnih scroll kompresorjev | 2 |  |  | 0
| - št. hladilnih krogov | 2 |  |  | 0
| - št. stopenj regulacije | 2 |  |  | 0
| - št. aksialnih ventilatorjev (2 vrsti po 4) | 8 |  |  | 0
| - hladilni medij | R407C |  |  | 0
| - tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 1m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614) | ≤ 66 | dB(A)
| -Posluževalni daljinski tablo |  |  |  | 0
| Dodatna oprema: |  |  |  | 0
| - D…delna (parcialna rekuperacija) | 25.5 | kW
| - SFSTR4N (mehki zagon) |  |  |  | 0
| - IS4…dodatna zvočna in toplotna izolacija kompresorjev |  |  |  | 0
| - Eco Breeze (zvezna regulacija vrtljajev na kondenzatorjih) |  |  |  | 0
| - Vzmetne protivibracijske nogice |  |  |  | 0
| - Manometri za visok in nizek tlak |  |  |  | 0
| - Korektor jalove energije (cos fi>0,9) |  |  |  | 0
| - Komunikacijski modul RS485/MODBUS |  |  |  | 0
| -Fazni monitor |  |  |  | 0
| - Masa v obratovanju: | 834 | kg
| -Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): | 2932x1100x1417mm |  |  | 0
| - Certifikat EUROVENT! |  |  |  | 0
| - ENERGIJSKI RAZRED A (HLAJENJE IN GRETJE) |  |  |  | 0
| - PED certifikat o tlačnem preskusu |  |  |  | 0
| Opomba:toplotna črpalka pripravlja ogrevno vodo 60°C pri zunanji temperaturi -10°C, delovanje do zunanje temperature -18°C => priprava 55°C ogrevne vode. |  |  |  | 0
| OPOMBA: "SMART DEFROST"! Konstrukcija naprave je narejena tako da sta oba freonska kroga fizično ločena in imata svojo vrsto ventilatorjev ter delujeta neodvisno. Logika delovanja - regulacije zagotavlja, da v primeru odtaljevanja enega kroga, drugi krog normalno deluje in imamo na voljo vedno 50% celotne moči za ogrevanje!!! |  |  |  | 0
0
| PERIFERNA OPREMA |  |  |  | 0
| PERIFERNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0
0
| Periferna oprema - senzorji (temp. tipala, termostati, tlačna tipala,…) - ogrevanje |  |  |  | 0
0
2 | Tipalo temperature zunaje.; Ni1000; bel |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGT301F102 | kos | 1 |  | 0
0
3 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=120mm; d=6.5; v kompletu z tulko L= 120 mm |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGT346F102+0391011100 | kos | 19 |  | 0
0
4 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=120mm; d=6.5; v kompletu z tulko L= 120 mm |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGT347F102+0391011200 | kos | 5 |  | 0
0
5 | Varnostni termostat, 15-95°C, v kompletu z tulko L= 100 mm |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip TUC105F001 | kpl | 2 |  | 0
0
6 | Tipalo tlaka 24V za območje 0-6 bar; 0..10V |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip DSU206F002 | kos | 3 |  | 0
0
7 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, 0..10V, 24V, - dimenzija:15 - kvs: 4 m3/h komplet z priključnimi spoji; (veja klimat) |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip BUN015F300 | kos | 1 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM115SF132 | kos | 1 |  | 0
0
8 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, 0..10V, 24V, z vzmetjo - dimenzija:50 - kvs: 28 m3/h komplet z priključnimi spoji; (veja talno ogr.) |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip BUN050F300 | kos | 1 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVF125SF132 | kos | 1 |  | 0
0
9 | 2p zaporni ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, on/off, 24V - dimenzija:40 - kvs: 22 m3/h komplet z priključnimi spoji; |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip VUN040F300 | kos | 2 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM115F122 | kos | 2 |  | 0
0
10 | 2p zaporni ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, on/off, 24V - dimenzija:15 - kvs: 4 m3/h komplet z priključnimi spoji; |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip VUN015F300 | kos | 2 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM115F122 | kos | 2 |  | 0
0
| PERIFERNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - KLIMA NAPRAVA |  |  |  | 0
0
| Periferna oprema - senzorji (temp. tipala, termostati, tlačna tipala,…) - prezračevanje |  |  |  | 0
0
11 | Tipalo temp.; stebelno; Ni1000;-50-160°C;L=200mm, kompletno z prirobnico za montažo |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGT347F102+0300360003 | kos | 1 |  | 0
0
12 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 3m |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip TFL201F002 | kos | 1 |  | 0
0
13 | Tipalo vlage RH+temp. , kanalsko;2x0-10V+Ni1000 |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip EGH111F031 | kos | 2 |  | 0
0
14 | Higrostat_kanalski 15-95%inox |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip HBC111F001 | kos | 1 |  | 0
0
15 | Tipalo diferenčnega tlaka; kanalsko; merilno območje 0...10/16/25 mbar 0..10V |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip DDLU225F001 | kos | 2 |  | 0
0
16 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 2 |  | 0
0
17 | Elektromotorni pogon žaluzij; on-off; 24V; 18Nm, vzmet |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip ASF122F122 | kos | 2 |  | 0
0
18 | Elektro motorni pogon; SUT;24V~;90°=60/120s;15Nm |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip ASM124SF132 | kos | 1 |  | 0
0
19 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, 0..10V, 24V, - dimenzija:15 - kvs: 4 m3/h komplet z priključnimi spoji; (grelnik) |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip BUN015F300 | kos | 1 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
0
20 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj,z elektromotornim pogonom, 0..10V, 24V, - dimenzija:32 - kvs: 16 m3/h komplet z priključnimi spoji; (hladilnik) |  |  |  | 0
| ustreza: SAUTER tip BUN032F300 | kos | 1 |  | 0
| ustreza: SAUTER tip AVM115SF132 | kos | 1 |  | 0
0
| KOTLOVNICA (ČRPALKE, VENTILI, RAZTEZNE POSODE, ..) |  |  |  | 0
0
21 | Dobava in montaža ploščnega prenosnika toplote lotane izvedbe iz nerjavnega jekla, z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| Qogr=100,0 kW |  |  |  | 0
| PRIMAR: 58/48°C, PN16, pretok 9,66 m³/h, dpp = 0,09 bar |  |  |  | 0
| SEKUNDAR: 45/55°C, pretok 8,71 m³/h, PN6, dps = 0,06 bar |  |  |  | 0
| Qhl=74,0 kW |  |  |  | 0
| PRIMAR: 5/10°C, PN16, pretok 14,4 m³/h, dpp = 0,24 bar |  |  |  | 0
| SEKUNDAR: 12/7°C, pretok 12,7 m³/h, PN6, dps = 0,13 bar |  |  |  | 0
| Sistem napolnjen od toplotne črpalke do toplotnega izmenjevalca v razmerju 60% voda in 40% ETHYLENE GLYCOL |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod IPROS tip NT50X CDH-10 | kos | 1 |  | 0
0
22 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi za cevni navoj, po DIN 2440, material St 33, spajanje z varjenjem. |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 2 |  | 0
| DN 20 | m | 15 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 45 |  | 0
| DN 40 | m | 10 |  | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0
| DN 65 | m | 50 |  | 0
0
23 | Izolacija cevi iz neomočljive in negorljive izolacije. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki. |  |  |  | 0
| za cev DN 15, debelina 40 mm | m² | 0.65 |  | 0
| za cev DN 20, debelina 40 mm | m² | 5 |  | 0
| za cev DN 25, debelina 40 mm | m² | 3.6 |  | 0
| za cev DN 32, debelina 40 mm | m² | 17.3 |  | 0
| za cev DN 40, debelina 50 mm | m² | 4.65 |  | 0
| za cev DN 50, debelina 50 mm | m² | 5 |  | 0
| za cev DN 65, debelina 50 mm | m² | 27.65 |  | 0
0
24 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| (Ogrevanje objekta plinski kotel). |  |  |  | 0
| V = 7,35 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 30 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 9..176 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip MAGNA 1 25-100 N | kos | 1 |  | 0
0
| (Ogrevanje bojlerja plinski kotel - pregravanje vode). |  |  |  | 0
| V = 1,3 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 20 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 5..22 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip ALPHA2 L 25-40 130 | kos | 2 |  | 0
0
| (Ogrevanje bojlerja - toplotna črpalka). |  |  |  | 0
| V = 1,19 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 23,27 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 5..22 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip ALPHA2 L 20-40 130 | kos | 1 |  | 0
0
| (Klimat - vodni hladilnik). |  |  |  | 0
| V = 5,866 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 20 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 65 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip MAGNA 3 25-60 | kos | 1 |  | 0
0
| (Klimat - vodni grelnik). |  |  |  | 0
| V = 1,11 m3/h |  |  |  | 0
| dp = 20 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 5..22 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip ALPHA2 L 25-40 130 | kos | 1 |  | 0
0
| (Talno ogrevanje pozimi / talno hlajenje poleti). |  |  |  | 0
| V = 6,237 m3/h ogrevanje pozimi |  |  |  | 0
| V = 2,691 m3/h hlajenje poleti |  |  |  | 0
| dp = 60 kPa |  |  |  | 0
| Pel = 5..22 W, 1~230V |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod GRUNDFOS tip MAGNA 3 32-100 N | kos | 1 |  | 0
0
25 | Dobava in vgradnja zapornega ventila/pipe za vodo 120°C PN6 s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 12 |  | 0
| DN 40 | kos | 10 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
| DN 65 | kos | 18 |  | 0
0
26 | Dobava in vgradnja lovilca nesnage za vodo 120°C PN6, z magnetnim vložkom, fino mrežo, pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
| DN 40 | kos | 3 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
0
27 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila/pipe za vodo 120°C PN6, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 3 |  | 0
| DN 40 | kos | 5 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
0
28 | Dobava in vgradnja polnilno/praznilnega ventila za vodo 120°C PN6, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 7 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
0
29 | Dobava in vgradnja manometra 0-6 bar s priključnim nastavkom DN15, Ø40 mm ter manometerska pipa DN15, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| Pmax=6 bar | kos | 6 |  | 0
0
30 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem 0 do 120°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| tmax=120 °C | kos | 8 |  | 0
0
31 | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN 10, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. | kos | 13 |  | 0
0
32 | Dobava in vgradnja dušilnega ventila, vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
0
33 | Dobava in vgradnja gumi kompenzatorja, vključno z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
0
34 | Ekspanzijska posoda za ogrevno/hladilno vodo na primarni strani toplotnega izmenjevalca, stoječa izvedba z nogami, okvir iz jekla, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| Vcel = 35 l, PN 6 |  |  |  | 0
| pv/pmax=1,5/6,0 bar |  |  |  | 0
| priključek: DN 20 |  |  |  | 0
| dim. ∅354, H=459 mm |  |  |  | 0
| tip NG35 | kos | 1 |  | 0
0
35 | Ekspanzijska posoda za ogrevno/hladilno vodo na sekundarni strani toplotnega izmenjevalca, stoječa izvedba z nogami, okvir iz jekla, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| Vcel = 300 l, PN 6 |  |  |  | 0
| pv/pmax=1,5/6,0 bar |  |  |  | 0
| priključek: DN 25 |  |  |  | 0
| dim. ∅634, H=1092 mm |  |  |  | 0
| tip N300 | kos | 1 |  | 0
0
36 | Ekspanzijska posoda za ogrevanje tople sanitarne vode v bojlerju (spodnja spirala oz. toplotni prenosnik) z odpadno toploto toplotne črpalke, stoječa izvedba z zidnim nosilcem, okvir iz jekla, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| Vcel = 25 l, PN 6 |  |  |  | 0
| pv/pmax=1,5/6,0 bar |  |  |  | 0
| priključek: DN 20 |  |  |  | 0
| dim. ∅280, H=490 mm |  |  |  | 0
| tip NG 25 opremljena z zidnim nosilcem | kos | 1 |  | 0
0
37 | Servisni ventil: Dobava in vgradnja servisnega zapornega ventila za priključitev varnostne raztezne posode na ogrevni sistem, za ogrevno vodo 90°C, PN 10. Z odvitjem spojnice in dvigom posode prekinemo pretok vode v obe smeri. Varnostno raztezno posodo lahko tako odstranimo, ne da bi bilo potrebno izprazniti ogrevalni sistem. Komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
38 | Dobava in montaža varnostni ventil na vzmet, za PN10 z navojnimi priključki, kompletno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Vstop G 3/4", Izhod 1", tlak odpiranja 3 bar | kos | 3 |  | 0
0
39 | Dobava in vgradnja ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, komplet z montažnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca TACONOVA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
0
| V = 97,77 l/min |  |  |  | 0
| Vmin= 30,0 l/min |  |  |  | 0
| Vmax= 120,0 l/min |  |  |  | 0
| tip SV 23 SETTER Bypass SD DN40 - klimat vodni hadilnik | kos | 1 |  | 0
0
| V = 18,52 l/min |  |  |  | 0
| Vmin= 10,0 l/min |  |  |  | 0
| Vmax= 40,0 l/min |  |  |  | 0
| tip SV 23 SETTER Bypass SD DN25 - klimat vodni grelnik | kos | 1 |  | 0
0
| V = 103,95 l/min - pozimi |  |  |  | 0
| V = 44,85 l/min - poleti |  |  |  | 0
| Vmin= 30,0 l/min |  |  |  | 0
| Vmax= 120,0 l/min |  |  |  | 0
| tip SV 23 SETTER Bypass SD DN40 - Talno ogrevanje / talno hlajenje | kos | 1 |  | 0
0
40 | Dobava in vgradnja cevnega razdelilnika, ter cevnega zbiralnika dolžine cca. 1250 mm, izdelan iz jeklene brezšivne cevi DN 100 s priključki za odvodnjavanje DN 20, s priključki DN15 za termometer in manometer, dvakrat miniziran in z odcepi: |  |  |  | 0
| 1x DN 50 |  |  |  | 0
| 1x DN 32 |  |  |  | 0
| 1x DN 65 |  |  |  | 0
| 1x DN 20 - izpust |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
41 | Cevni razdelilnik in cevni zbiralnik sta izolirana s toplotno izolacijo debeline 60 mm in zaščitena z Al pločevino, vključno s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom. | kpl | 2 |  | 0
0
42 | Dobava in vgradnja lijaka za odpadno vodo pri odzračevanju in prelivu, izdelan iz 2 mm debele pločevine z izvedeno smradno zaporo DN40 in sifonom, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter minizirano. |  |  |  | 0
| dimenzij 1200x500x150 mm, | kos | 1 |  | 0
43 | Dobava in montaža hidravlične ločnica tip 160/80 pretok ogrevalne / hladilne vode do 10 m³/h, priključni nastavki s privarjeno prirobnico DN65, R 2 navojni nastavki za kaluženje, Rp 1/2 obojka za senzor temperature, vključno s potopnim tulcem, stojna noga z izvrtinami za pritrditev na tla, toplotna izolacija tip 160/80 | kos | 1 |  | 0
0
44 | Dobava in montaža zalogovnika ogrevalne vode AUSTRIA EMAIL tip PSM 1000 volumna 1000 litrov, dimenzije v=2050 mm, ∅790 mm (∅990 mm), vključno z eco skin izolacijo debeline 100 mm. | kos | 1 |  | 0
0
45 | Dobava in ponjenje sistema z mešanico voda 60% in 40% ETHYLENE GLYCOL (cevna povezava med toplotno črpalko in toplotnim izmenjevalcem primarna stran ter ogrevanje sanitarne vode z odpadno toploto toplotne črpalke (bojler spodnja spirala). |  |  |  | 0
| ETHYLENE GLYCOL | l | 40 |  | 0
0
45 | Izdelava in montaža antikorozijsko zaščitenega pritrdilnega materiala, za obešanje in pritrjevanje cevi. | kg | 10 |  | 0
0
47 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 24 |  | 0
0
48 | Pleskanje neizoliranih delov konstrukcije, dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi. Dela v toplotni postaji. | m2 | 24 |  | 0
0
49 | Polnjenje, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja, ki obsega: - odzračevanje sistema toplotne postaje; - optimizacija delovanja sistema toplotne postaje; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - pregled in nastavitev delovanja vgrajene avtomatike; - meritve tlakov in temperatur na vseh vejah sistema; - nastavitve dušilnih loput na predvidene parametre; - pregled in nastavitev delovanja črpalk. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ €: |  |  |  | 0
OPOMBA:
V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa gradbena dela za potrebe izvedbe inštalacij ter komplet dobavo in montažo s transporti in manipulativnimi stroški, pripravo dela, zarisovanjem in čiščenjem, sodelovanje z elektro izvajalci.
Elektro napajalne kable od elektro omaric do prezračevalnih naprav, zunanje hladilne enote, obtočne črpalke dobavi in pripravi elektrikar!
Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju odelani zrakotesno s tipski manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca.
V ceni na enoto potrebno upoštevati vse meritve, A-testi, polnjenja, tesnostni preizkusi, tlačni preiskusi, poskusno obratovanje, regulacija in kalibracija sistema, navodila za obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnika, označevanje instalacij z napisnimi tablicami…

## TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
Poz. | Opis dela oz. dobave |  | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
2. | TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1 | Razdelilnik iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje / talno hlajenje. Sestavljen je iz: predtoka z vgrajenimi termostatskimi ventili, ki se lahko regulirajo ročno ali s pomočjo nadgrajenih elektro termičnih pogonov; povratka z vgrajenimi merilci pretoka, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka; krogličnega ventila, odzračevalne pipice, pritrdilnih konzol in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom.
Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
9- odcepov, dolžina 563 mm
| št. art.: FBVMSST1031324A0 | kpl | 1 |  | 0
0
| 10- odcepov, dolžina 613 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVMSST1031324A0 | kpl | 2 |  | 0
0
| 11- odcepov, dolžina 663 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVMSST1131324A0 | kpl | 1 |  | 0
0
| 12- odcepov, dolžina 663 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVMSST1131324A0 | kpl | 4 |  | 0
0
2 | Omarice za razdelilnik - vgradnja (podometna), pločevinaste izvedbe pobarvaba na RAL 9010. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC razdelilna omara za 2-3 GK oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| Širina: 850 mm |  |  |  | 0
| Višina: 630-730 mm |  |  |  | 0
| Globina: 110-165 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVCFS10A63085A0 | kos | 3 |  | 0
0
| Širina: 1000 mm |  |  |  | 0
| Višina: 630-730 mm |  |  |  | 0
| Globina: 110-165 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVCFS12A63100A0 | kos | 5 |  | 0
0
3 | Vijačna spojka za priključitev PEX cevi na razdelilec. Notranji navoj 3/4- eurokonus. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| za cevi dimenzije 16x2 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBVAMFNE16E20MA0 | kos | 176 |  | 0
0
4 | Cevni lok 90°, kot opora oziroma držalo za PE-X cevi v predelu razdelilca. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| za cevi dimenzije 16x2 90° |  |  |  | 0
| FBROTHEFB17000A0 | kos | 176 |  | 0
0
5 | Izolacijski trak, za ločevanje estriha od ometa, napeljav in prebojev. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| PE-F 8x160 mm |  |  |  | 0
| št. art.:FBROTHEPI81600A0 | m | 480 |  | 0
0
6 | Dodatek za estrih, za uporabo s cementnimi estrihi, homogenizira in izboljša kvaliteto materiala kot tudi izboljša toplotno prevodnost. Čas vezanja in sušenja 21 dni. Poraba 0,2 l/m2. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| št. art.: FBROTHECE20000A0 | l | 180 |  | 0
0
7 | Razmejitveni profil, iz polietilenske pene, za ločitev odsekov estriha in za absorbiranje raztezanja estriha. dimenzije 8x100 mm, dolžine 2 m. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| št. art.:FBROTHEFP81020A0 | m | 60 |  | 0
0
8 | Zaščitna cev, za zaščito cevi pri prehodih preko razmejitvenega profila. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| za cevi dimenzije do 20x2 mm |  |  |  | 0
| št. art.: FBROTHEFR04000A0 | kos | 180 |  | 0
0
9 | Cev za talno ogrevanje dimenzije 17x2,0 mm iz visokotlačno zamreženega polietilena PEX-a z difuzijsko zaporo po DIN 4726 in omogočeno izjemno upogljivostjo, proizvedene po DIN 16892. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL&NOOT FLOORTEC oziroma proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| št. art.:FBBPTAC1620200A0 |  |  |  | 0
| f 16x2 mm | m | 7200 |  | 0
0
10 | Cevovodi iz vroče pocinkanih cevi DIN EN 10255, DIN 2440, spajanje s stisljivimi fitingi. Vključno s fitingi in spojnimi kosi. Vključno pritrditev cevi. |  |  |  | 0
| JE f 28x1,5 mm | m | 110 |  | 0
| JE f 42x1,5 mm | m | 35 |  | 0
| JE f 54x1,5 mm | m | 70 |  | 0
| JE f 76x2,0 mm | m | 8 |  | 0
0
11 | Toplotna izolacija razvoda tople vode s cevno izolacijo, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| XG-19x028 | m | 110 |  | 0
| XG-25x042 | m | 35 |  | 0
| XG-32x054 | m | 70 |  | 0
| XG-32x076 | m | 8 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0
OPOMBA:
V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa gradbena dela za potrebe izvedbe inštalacij ter komplet dobavo in montažo s transporti in manipulativnimi stroški, pripravo dela, zarisovanjem in čiščenjem, sodelovanje z elektro izvajalci.
Elektro napajalne kable od elektro omaric do prezračevalnih naprav, zunanje hladilne enote, obtočne črpalke dobavi in pripravi elektrikar!
Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju odelani zrakotesno s tipski manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca.
V ceni na enoto potrebno upoštevati vse meritve, A-testi, polnjenja, tesnostni preizkusi, tlačni preiskusi, poskusno obratovanje, regulacija in kalibracija sistema, navodila za obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnika, označevanje instalacij z napisnimi tablicami…
Sistemske plošče za izvedbo talnega ogrevanja / talnega hlajenja so predmet dobave in montaže gradbenega dela načrta.
Termopogoni in prostorski termostati in tipala za potrebe talnega ogrevanja in hlajenja so predmet dobave in vgradnje elektro načrta.

## PLIN
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
5. | INTERNA PLINSKA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
1 | Kondenzacijski stenski plinski kotel; moci: 19,3-96,5 kW na zemeljski plin
Kotel dosega normne izkoristke do 110, 5%, omogoca zvezno modulirano delovanje v obmocju od 15 - 100% nazivne moci, optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, ekološki znak "modri angel" zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno tiho delovanje omogoca vgradnjo tudi v neposrednji bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika kar bistveno izbojša prenos toplote, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in vzdrževanje, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij
vsebuje: predmešalni ploskovni keramicni gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, specialni aluminjasti toplotni prenosnik s tehnologijo ALU plus - površinska plast izdelana po metodi plazma polimerizacije, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla, ventilator, stenski nosilec, ionizacijska elektroda, dimniški prikljucni kos
Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip GB 162-100 | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Nevtralizacijska naprava (crpalka 2m, granulat) z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, dobavo in montažo. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip NE 1.1 | kos | 1 |  | 0
0
3 | Nizkotemperaturna regulacija |  |  |  | 0
| za stenske kondenzacijske kotle, možna dograditev max. enega funkcijskega modula |  |  |  | 0
| za krmiljenje - enega ogrevalnega kroga z mešalnim ventilom in enega ogrevalnega kroga brez mešalnega ventila ter krog sanitarne vode s cirkulacijsko crpalko z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom, dobavo in montažo. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip R 4121 | kos | 1 |  | 0
0
4 | Kompletno ožičenje na avtomatiko plinske peči. | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Varnostna skupina po DIN 1988 DN 15, za ogrevalnike sanitarne vode do prostornine 200 l vsebuje: - zaporni ventil, - preprečevalnik povratnega toka in preizkuševalni nastavek, - nastavek za priključek manometra - membranski varnostni ventil 10 bar. | kpl | 1 |  | 0
0
0
6 | Dobava in montaža sistema za odvajanje dimnih plinov in dovajanje zraka (AZ) iz umetne mase (PPs) za navpično speljavo skozi streho (vrsta C33x po CEN/TR 1749), premer dimovodnega sistema ∅110/160 mm |  |  |  | 0
| sestavljen iz: - AZ strešna prevodnica kos 1, - ravna dimniška obroba kos 1, - dimniška cev 1.0 m….kos 3, - AZ revizijski kos, raven kos 1, - pritrditvena objemka (AZ cev) kos 1, |  |  |  | 0
| Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, dobavo in montažo. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca BUDERUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža nerjavne jeklene cevi in fitingov iz nerjavnega jekla 1.4401. Nerjavne jeklene cevi cevi morajo biti skladne z EN 10088 in DVGW GW 541. Nerjavni jekleni fitingi morajo biti skladni z EN 1057 in DWGW GW 392 ter imati oznako GAS PN 5 GT/5. |  |  |  | 0
| DN 25 (Ø28 x 1,2) | m | 1 |  | 0
| DN 40 (Ø42 x 1,5) | m | 5 |  | 0
| DN 50 (Ø54 x 1,5) | m | 15 |  | 0
0
8 | Krogelna pipa: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
0
9 | Plinska pipa s termičnim varovalom: Krogelna pipa z navojnim priključkom s termičnim varovalom, z navojnima priključkoma, NP 4, preizkušeno po DVGW-VP-301, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža elektromagnetnega plinskega varnostnega ventila, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Priporočamo, da ventil vgradite v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor. |  |  |  | 0
| Ventil je dobavljen v zaprtem položaju; pred uporabo potegnite gumb na vrhu ventila, da se zaskoči - ventil je tako odprt. |  |  |  | 0
| Ventili se uporabljajo izključno v kombinaciji z detektorjem plina! |  |  |  | 0
| Proženje ventila je impulzno - dolžina impulza največ 5 sekund. |  |  |  | 0
| Tuljava ne sme biti trajno pod napetostjo! (ED 20%) |  |  |  | 0
| *Priklop na napetost 230VAC prek priložene priključnice z usmernikom. Izvedba za aplikacije, ki zahtevajo tiho delovanje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod JAKŠA VENTILI oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| DN50 tip PV8NC | kos | 1 |  | 0
0
11 | Plinomer: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža mehovnega plinomera ROMBACH G10, DN 40, vključno z tesnilnim in pritrdilnim materialom ter montažno konzolo po priloženem detajlu. | kos | 1 |  | 0
0
12 | Dobava in vgradnja dvostopenjskega plinskega regulatorja za notranjo namestitev, za regulacijo iz visokega tlaka 3 bar na nizek tlak 23 mbar, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
0
13 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici. |  |  |  | 0
| Ø76 | kos | 1 |  | 0
0
14 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na trdnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 1 bar - obremenilni preizkus. | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost: Preizkus cevovoda, armatur in spojev na tesnost s komprimiranim zrakom ali drugim inertnim plinom tlaka 110 mbar po predhodnem premazu z milnico. | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Nastavitev trošil: Nastavitev trošil na nazivno obremenitev in preizkus delovanja dimnovodne napeljave ter pridobitev zapisnika s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 1 |  | 0
| NETO [€]: |  |  |  | 0
OPOMBA:
V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa gradbena dela za potrebe izvedbe inštalacij ter komplet dobavo in montažo s transporti in manipulativnimi stroški, pripravo dela, zarisovanjem in čiščenjem, sodelovanje z elektro izvajalci.
Elektro napajalne kable od elektro omaric do prezračevalnih naprav, zunanje hladilne enote, obtočne črpalke dobavi in pripravi elektrikar!
Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju odelani zrakotesno s tipski manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca.
V ceni na enoto potrebno upoštevati vse meritve, A-testi, polnjenja, tesnostni preizkusi, tlačni preiskusi, poskusno obratovanje, regulacija in kalibracija sistema, navodila za obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnika, označevanje instalacij z napisnimi tablicami…

## PLINSKI PRIKLJUČEK
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
1.1 | HIŠNI PLINSKI PRIKLJUČEK - gradbena dela
1 | Odstranitev dela obstoječega plinovoda v dolžini cca 54 m, vključno z zaporo vodovoda, obveščanjem upravitelja, odkopom, odstranitvijo cevi in odvozom odvečnega materiala. | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Obnovitev in zavarovanje predhodno zakoličene osi trase v ravninskem terenu. |  |  |  | 0
|  | m | 82 |  | 0
0
3 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III. ktg., globine do cca. 2,0 m. |  |  |  | 0
|  | m3 | 146 |  | 0
0
4 | Planiranje dna jarka z natančnostjo 3 cm, s povprečnim odkopom 0,05 m3/m2. |  |  |  | 0
|  | m2 | 47 |  | 0
0
5 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. |  |  |  | 0
|  | m3 | 11.75 |  | 0
0
6 | Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. |  |  |  | 0
|  | m3 | 47 |  | 0
0
8 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku. |  |  |  | 0
|  | m | 82 |  | 0
0
8 | Zasip jarka z obstoječim materialom ob trasi, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja. |  |  |  | 0
|  | m3 | 123 |  | 0
0
9 | Zasip jarka z dopeljanim tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja. |  |  |  | 0
|  | m3 | 11.75 |  | 0
0
10 | Planiranje površin v sloju 10-15 cm z dorivom zemlje v razdalji do 10 m in nanosom peska. |  |  |  | 0
|  | m2 | 117 |  | 0
1.2 | HIŠNI PLINSKI PRIKLJUČEK - strojna dela
1 | Cev iz PE, po DIN8047 in ISO/DIS 4437, serija 5 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE d32 | m | 2 |  | 0
| PE d63 ( zaščitna cev) | m | 2 |  | 0
| PE d63 | m | 80 |  | 0
| PE d90 ( zaščitna cev) | m | 80 |  | 0
| T-kos PE d63/32/63 | kos | 1 |  | 0
| T-kos PE d63/63/63 | kos | 1 |  | 0
| Enojna spojka PE d63/d63 | kos | 1 |  | 0
| Prehodni kos PE d32/JE DN25 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
| DN 25 (33,7x3,25) | m | 2 |  | 0
0
3 | Jeklen cevni lok 90° po JUS M.B6.821, material Č.1212, skupaj z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25 (33,7x3,25) | kos | 2 |  | 0
0
4 | Protilomni GAS STOP ventil, skupaj s tesnilnim, pritrdilnim in varilnim materialom |  |  |  | 0
| PE d63 (DN50) | kos | 1 |  | 0
0
5 | Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem. |  |  |  | 0
| PE 63 | kos | 2 |  | 0
0
6 | Prehodni kos. |  |  |  | 0
| PE d32/JE DN25 | kos | 1 |  | 0
0
7 | Omarica za glavno plinsko zaporno pipo dim: š500x v460x g230 mm, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
9 | Izolacija cevi vodenih v zemlji in podometnih cevi, sestoječa se iz: - odstranjevanja nečistoč in rje; - premaza; - ovijanja cevi s samolepilnimi polietilenskimi trakovi za korozijsko zaščito; - ovijanja s samolepilnimi PVC trakovi. |  |  |  | 0
|  | m2 | 2 |  | 0
0
10 | Zaščitna cev pri omarici z glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici. |  |  |  | 0
| DN 65 | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Cevne podpore izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in barvane po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo. | kg | 1 |  | 0
0
12 | Zaščita vidnih cevi z barvanjem po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo. | m2 | 0.5 |  | 0
0
13 | Izolacija vseh vkopanih prirobničnih spojev s plastjo Izokita debeline 1 cm. | kg | 2 |  | 0
0
| NETO [€]: |  |  |  | 0
OPOMBA:
V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa gradbena dela za potrebe izvedbe inštalacij ter komplet dobavo in montažo s transporti in manipulativnimi stroški, pripravo dela, zarisovanjem in čiščenjem, sodelovanje z elektro izvajalci.
Elektro napajalne kable od elektro omaric do prezračevalnih naprav, zunanje hladilne enote, obtočne črpalke dobavi in pripravi elektrikar!
Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju odelani zrakotesno s tipski manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca.
V ceni na enoto potrebno upoštevati vse meritve, A-testi, polnjenja, tesnostni preizkusi, tlačni preiskusi, poskusno obratovanje, regulacija in kalibracija sistema, navodila za obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnika, označevanje instalacij z napisnimi tablicami…

## VODOVODNA INSTALACIJA
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
4. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
SANITARIJE ZAPOSLENI, IVALIDI, GARDEROBE
1 | Kompletno invalidsko stranišče sestoječe iz:
konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca KOLO, tip KOLO NOVA PRO WITHOUT BARRIERS,
lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači,
podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase,
kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm,
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
0
2 | WC ščetka v obliki rože, kaktusa- Vigor |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
3 | Kompleten invalidski konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca KOLO, tip NOVA PRO WITHOUT BARRIERS 55cm |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Nagibno ogledalo 80x160 cm iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev. |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 1 |  | 0
0
6 | Kromirana obešalna kljuka z dvema rogljema, komplet z vsem pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Tip in dimenzijo pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 3 |  | 0
0
| GARDEROBA ZAPOSLENI, ČISTILA, STROJNICA |  |  |  | 0
0
7 | Kompleten konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca KOLO, tip Twins |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
8 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža trokadera komplet z: |  |  |  | 0
| trokadero školjko s spodnjim iztokom iz sanitarne keramike I.klase; |  |  |  | 0
| nosilno kromirano rešetko; |  |  |  | 0
| vodnim izpiralcem DN 20 na višini 0,9 m, vključno z ventilom in rozeto; |  |  |  | 0
| zidno dvoročno mešalno baterijo z dolgim izpustom in tuš ročico za toplo in hladno vodo ter zidnimi rozetami; |  |  |  | 0
| odtokom f110; |  |  |  | 0
| tesnilnim ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza KOLO BOSTON 45cm in GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN 33982002+ tuš ročka z gumijasto gibljivo cevjo. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
| SANITARIJE OBISKOVALCI |  |  |  | 0
0
1 | Kompletno stranišče sestoječe iz: |  |  |  | 0
| konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca KOLO, tip Nova Pro, |  |  |  | 0
| lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, |  |  |  | 0
| podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, |  |  |  | 0
| kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Kompleten konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca KOLO, tip Twins |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Ogledalo 60x160 cm iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev. |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 1 |  | 0
0
14 | WC ščetka v obliki rože, kaktusa- Vigor |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
| ZBORNICA, SHRANBA PRIPOMOČKOV |  |  |  | 0
0
14 | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN PRO 813951 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
16 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
| IGRALNICE 1. ST. OBDOBJE |  |  |  | 0
0
17 | Kompletno otroško stranišče sestoječe iz: |  |  |  | 0
| konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS |  |  |  | 0
| lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, |  |  |  | 0
| podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, |  |  |  | 0
| kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| mala školjka | kpl | 2 |  | 0
0
18 | WC ščetka v obliki rože, kaktusa- Vigor |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
18 | Kompleten otroški konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS 81503.1 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
20 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 10, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
21 | Ogledalo 60x60 cm iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev. |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 2 |  | 0
0
21 | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN PRO 813951 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
23 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
24 | Otroška kopalna kad z opremo sestoječa iz: |  |  |  | 0
| kadi dim.: 80x47 cm |  |  |  | 0
| iztočno-pretočna garnitura z vezno cevjo Ć 52 mm in sifonom; |  |  |  | 0
| kromiranega pokrova dimenzij 25x25 cm kot pokrov revizijske odprtine kopalne kadi, vključno z okvirjem in jezično zaporo, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca KOLPA SAN | kpl | 1 |  | 0
0
25 | Zidna enoročna mešalna baterija za kopalno kad proizvajalca GROHE EUROSMART HEW z izvlečno glavo, za toplo in hladno z zidnimi rozetami,pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
26 | Dobava in montaža trokadera komplet z: |  |  |  | 0
| trokadero školjko s spodnjim iztokom iz sanitarne keramike I.klase; |  |  |  | 0
| nosilno kromirano rešetko; |  |  |  | 0
| vodnim izpiralcem DN 20 na višini 0,9 m, vključno z ventilom in rozeto; |  |  |  | 0
| zidno dvoročno mešalno baterijo z dolgim izpustom in tuš ročico za toplo in hladno vodo ter zidnimi rozetami; |  |  |  | 0
| odtokom f110; |  |  |  | 0
| tesnilnim ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza KOLO BOSTON 45cm in GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN 33982002+ tuš ročka z gumijasto gibljivo cevjo. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
| IGRALNICE 2. ST. OBDOBJE |  |  |  | 0
0
27 | Kompletno otroško stranišče sestoječe iz: |  |  |  | 0
| konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS |  |  |  | 0
| lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, |  |  |  | 0
| podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, |  |  |  | 0
| kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| mala školjka | kpl | 5 |  | 0
| velika školjka | kpl | 5 |  | 0
0
28 | WC ščetka v obliki rože, kaktusa- Vigor |  |  |  | 0
|  | kos | 10 |  | 0
0
29 | Pisoar proizvajalca KOLO NOVA PRO PICO, iz fajančevine, kompletno s kotnim regulirnim ventilom DN 15, pokromanim odtočnim sifonom, pritrdilnim, in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Elektronsko krmiljenega podometnega vgradnega seta za izpirač pisoarja, s kromirano pokrivno ploščo kompletno zvsem cevnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 4 |  | 0
0
29 | Kompleten otroški konzolni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS 81503.1 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 10 |  | 0
0
31 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 10, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 10 |  | 0
0
32 | Ogledalo 60x60 cm iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev. |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 10 |  | 0
0
33 | Čofotalnik iz kerocka, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom z armaturo na pritisk GROHE Contropress(36176000). |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 2 |  | 0
0
34 | Dobava in montaža kompletne tuš kadi sestoječe iz: |  |  |  | 0
| keramične tuš kadi proizvajalca HATRIA LIF 80x80 |  |  |  | 0
| kromirane odlivne garniture z gumi čepom in sifonom; |  |  |  | 0
| tuš kabine |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
35 | Zidna enoročna mešalna baterija za tuš proizvajalca GROHE EUROPLUS enoročna armatura 33547002 (gumijasta gibljiva cev), za toplo in hladno z zidnimi rozetami,pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
35 | Kompleten vgradni umivalnik, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik iz keramike I. klase proizvajalca LAUFEN PRO 813951 |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 6 |  | 0
0
37 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, proizvajalca UNITAS, tip Infinity 12, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 6 |  | 0
0
| ZUNANJE STRANIŠČE |  |  |  | 0
0
38 | Kompletno otroško stranišče sestoječe iz: |  |  |  | 0
| konzolne WC školjke iz sanitarne keramike I. klase s stenskim iztokom, proizvajalca LAUFEN FLORAKIDS |  |  |  | 0
| lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, |  |  |  | 0
| podometnega kotlička za splakovanje proizvajaca TECE, z aktivno tipko TECE LOOP, za nizko montažo, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, |  |  |  | 0
| kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi10 mm, dolžine cca. 40 cm, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| mala školjka | kpl | 1 |  | 0
| velika školjka | kpl | 1 |  | 0
0
39 | Umivalno korito iz keroka, sestoječ iz: |  |  |  | 0
| umivalnik |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici, |  |  |  | 0
| medeninastim pokromanim "S" sifonom f 32 z zidno rozeto, |  |  |  | 0
| kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
40 | Enoročna baterija, proizvajalca GROHE EUROPLUS 33547002, za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
| OSTALO |  |  |  | 0
0
41 | penilnik ‐ TORK Elevation | kos | 24 |  | 0
0
41 | podajalnik za brisače ‐ TORK Elevation, TORK Elevation H2 Mini Xpress |  |  |  | 0
|  | kos | 24 |  | 0
0
42 | podajalec za wc papir ‐ Tork Compact Elevation |  |  |  | 0
|  | kos | 14 |  | 0
0
44 | RF pitnik, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom z armaturo na pritisk GROHE Contropress(36176000). |  |  |  | 0
| Tip pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kos | 2 |  | 0
0
45 | Talni sifon z bakrenim PVC zapornim lijakom in ponikljano pohodno ploščo velikosti 150 x 150 mm. |  |  |  | 0
|  | kos | 12 |  | 0
0
46 | Izdelava zidnih ali talnih priključkov hladne in tople vode po načrtu tehnologije razdelilne kuhinje, na koncu opremljeni z ventilom po zahtevah tehnologije kuhinje, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 10 |  | 0
0
47 | Izdelava talnih oziroma zidnih priključkov kanalizacije po načrtu tehnologije razdelilne kuhinje, opremljeni s čepom, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kpl | 10 |  | 0
0
48 | Medeninasti podometni ventil z notranjim navojem poniklano kapo in rozeto, vključno z dobavo in montažo, tesnilnim, pritrdilnim ter vsem pripadajočim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
0
49 | Dobava in montaža Pe cevi, PN 10 za transport hladn vode na vrt objekta z vsem pritrdilnim, tesnilnim materialom in fazonskimi kosi. |  |  |  | 0
| Pe d 20 mm | m | 36 |  | 0
0
50 | Prehodni kos |  |  |  | 0
| ∅20x2,25/Pe d20 | kos | 2 |  | 0
0
51 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø20x2,25 | m | 150 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 75 |  | 0
0
52 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm za toplo vodo in cirkulacijo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø20x2,25 | m | 335 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 52 |  | 0
0
53 | Uponor Unipipe MLCP bela cev v palicah dolžine 5 m, za hladno in toplo vodo, ponudnika TITAN d.d. ali podobno, difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev. Cev zdrži 95°C pri tlaku 10 bar trajnih obremenitev. Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102.Vse cevi so higiensko neoporočne, za sanitarno hladno in toplo vodo, z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ø32x3 | m | 101 |  | 0
| Ø40x4 | m | 70 |  | 0
| Ø50x4,5 | m | 30 |  | 0
0
52 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress). |  |  |  | 0
| Cevovodi vključujejo: |  |  |  | 0
| Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za vodovodno instalacijo. |  |  |  | 0
| Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov) |  |  |  | 0
| DN15 | m | 6 |  | 0
| DN32 | m | 12 |  | 0
0
54 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo debeline 9 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| XG-09x035 | m | 37 |  | 0
| XG-09x040 | m | 60 |  | 0
| XG-09x060 | m | 30 |  | 0
0
55 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije s cevno izolacijo debeline 13 mm, z naslednjimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  |  | 0
| XG-13x022 | m | 5 |  | 0
| XG-13x035 | m | 76 |  | 0
| XG-13x040 | m | 10 |  | 0
0
57 | Dobava in montaža nizko šumne kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| f50 | m | 10 |  | 0
| f110 | m | 10 |  | 0
0
58 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| f32 | m | 4 |  | 0
0
59 | Dobava in montaža čistilnega kosa za fekalno kanalizacijo. |  |  |  | 0
| f110 | kos | 4 |  | 0
0
56 | Strešna oddušna kapa za kanalizacijske cevi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, najmanj 50 cm nad streho. |  |  |  | 0
| f110 | kos | 10 |  | 0
0
61 | Izolacija kondenznih cevi os fleksibilnimi cevaki debeline 19 mm (ustreza AF/Armaflex ali podobno). |  |  |  | 0
| f32 | m | 4 |  | 0
0
| Dobava in montaža avtomatski hidravlični regulator tlaka z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje nodularna litina + epoksi premaz |  |  |  | 0
| zaporna loputa/disk inox AISI316 |  |  |  | 0
| membrana NDR |  |  |  | 0
| tipala vstopnega in izstopnega tlaka |  |  |  | 0
| normalno zaprta pozicija |  |  |  | 0
| manometri |  |  |  | 0
| tovarniška prednastavitev 3,5 bar |  |  |  | 0
| proti-kavitacijska zasnova |  |  |  | 0
| DN40 |  |  |  | 0
| PN25 |  |  |  | 0
| DOROT S100PR | kos | 1 |  | 0
0
62 | Dobava in montaža avtomatski samočistilni filter z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje AISI304 |  |  |  | 0
| 120 mikron inox AISI 316 filter mrežica |  |  |  | 0
| tlačna avtomatika |  |  |  | 0
| časovna avtomatika |  |  |  | 0
| protitočno izpiranje |  |  |  | 0
| max temperatura 60°C |  |  |  | 0
| tlak 16 bar |  |  |  | 0
| kapaciteta 15 m3/h |  |  |  | 0
| DN40 |  |  |  | 0
| SATI AQUASPEED AS F1 L1 | kos | 1 |  | 0
0
63 | Dobava in montaža galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje bron RG5 |  |  |  | 0
| 1500 mikron inox filter mrežica |  |  |  | 0
| magnetni filter |  |  |  | 0
| galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije |  |  |  | 0
| permanentni magnet |  |  |  | 0
| POLAR žrtvena anoda |  |  |  | 0
| max temperatura 180°C |  |  |  | 0
| delovni/testni tlak 25/40 bar |  |  |  | 0
| kapaciteta 1,4 - 5,6 m3/h |  |  |  | 0
| DN32 |  |  |  | 0
| POLAR PMS/Pi20C | kos | 1 |  | 0
0
64 | Dobava in montaža galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje nodularna litina + krom |  |  |  | 0
| norveški galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije |  |  |  | 0
| magnetni filter rje |  |  |  | 0
| kapaciteta 0,1-0,84 m3/h |  |  |  | 0
| max temperatura 120°C |  |  |  | 0
| delovni/testni tlak 25/40 bar |  |  |  | 0
| dodan vortex sistem za povečan učinek |  |  |  | 0
| DN20 |  |  |  | 0
| POLAR Pi18LF | kos | 1 |  | 0
0
65 | Dobava in montaža spiro ciklonski separatpr delcev z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje bron RG5 |  |  |  | 0
| magnetni filter |  |  |  | 0
| izpustna pipa |  |  |  | 0
| max temperatura 180°C |  |  |  | 0
| delovni/testni tlak 25/40 bar |  |  |  | 0
| DN20/DN25/DN32 |  |  |  | 0
| POLAR PCS | kos | 1 |  | 0
0
66 | Dobava in montaža savtomatska ionska mehčalna naprava (polnjenje ogrevalnih in hladilnih sistemov) z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ohišje armirani polietilen |  |  |  | 0
| bi-block izvedba |  |  |  | 0
| 25 litrov ionske mase |  |  |  | 0
| 125 litrov solnik |  |  |  | 0
| kapaciteta 3,4 m3/h (DP=1 bar) |  |  |  | 0
| tlak 8 bar |  |  |  | 0
| max temperatura 45°C |  |  |  | 0
| avtomatska regeneracija glede na količino mehčane vode |  |  |  | 0
| predfilter 5 mikron |  |  |  | 0
| 50 kg soli za regeneracijo |  |  |  | 0
| DN20 |  |  |  | 0
| PF-SOF-1-SIM ECO | kos | 1 |  | 0
0
64 | Dobava in montaža mešalnega ventila za toplo sanitarno vodo, za nastavitev temperature tople vode pri otroških umivalnikih, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN20 | kos | 4 |  | 0
0
65 | Dobava in montaža kotnega mešalnega ventila za toplo sanitarno vodo, za nastavitev temperature tople vode pri otroških umivalnikih, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| SCHELL 09 410 06 99 | kos | 2 |  | 0
0
68 | Dobava in montaža kombiniranega EURO hidranta priključek 2" tip 1-C/K2-30 GALLUS v podometni omarici (po študiji požarne varnosti) ; kolut, cev 30m, ročnik in ventil, vključno z vsem pritrdilnim materialom in priklopom na hidrantno omrežje dim. omarice 500+740x840x250mm. Po montaži izvesti meritve hidrantnega omrežja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
0
70 | Dobava in montaža gasilnega aparata (po Študiji požarne varnosti). |  |  |  | 0
| ročni gasilnik na prah S6 - 6 kg | kos | 6 |  | 0
0
71 | BOJLER VT-S 1000 FRMR |  |  |  | 0
| Volumen: 10000L; dimenzije V/P/T: 2350/ 1000 mm Izolacija: 10cm PU (visokoucinkovita zaprto celicna izolacija), plocevinast plašc srebrno sive barve Delovni tlak: max. 10 bar; Delovna temp.: max. 95°C; Cirkulacija: zunanji navoj 1"; Zašcita: emajliran po DIN 4753, Mg anoda; Možnost razlicnih pozicij tipala (kanal za tipalo); Oprema: termometer |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
72 | Dobava in vgradnja ekspanzijske posode za sanitarno vodo, s priključkom DN 20, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter servisnim ventilom. |  |  |  | 0
| VOLUMEN: 33 L; PN10 |  |  |  | 0
| ppred: 4,0 bar |  |  |  | 0
| priključek: DN20 |  |  |  | 0
| dim.∅354x468 mm |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip: DD33 (33l) | kpl | 1 |  | 0
0
73 | Dobava in montaža cirkulacijske črpalke s časovnim stikalom za sanitarno vodo z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod proizvajalca GRUNDFOS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip ALPHA2 25-40 N 130 | kpl | 1 |  | 0
0
62 | Zaporni ventil PN10 za vodo za vodo 90°C z izpustno pipicoz vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
| DN20 | kos | 8 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
0
75 | Zaporni ventil PN10 za vodo 130°C z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
| DN20 | kos | 16 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
0
76 | Dobava in montaža varnostni ventil za sanitarno vodo na vzmet, za PN10 z navojnimi priključki, kompletno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN20/25 | kos | 1 |  | 0
0
77 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila - lopute za PN10 za sanitarno vodo, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
0
78 | Dobava in vgradnja polnilno - praznilne pipe z ročico, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN10 | kos | 1 |  | 0
0
79 | Dobava in vgradnja manometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem do 10 bar, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN15, manometersko navojno pipico DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
80 | Dobava in vgradnja lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 6 in montažo. |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
0
81 | Dobava in vgradnja plastičnega ventilskega jašla dimenzije 50x37x30 cm. |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
82 | Dobava in montaža zapornega ventila za PN10 z izpustno pipico vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
0
81 | Dobava in montaža konstrukcije iz profilnega jekla za podpore, obešala ter posebne pritrditve, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. |  |  |  | 0
|  | kg | 50 |  | 0
0
84 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 10 |  | 0
0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0
OPOMBA:
V ceni na enoto potrebno upoštevati vsa gradbena dela za potrebe izvedbe inštalacij ter komplet dobavo in montažo s transporti in manipulativnimi stroški, pripravo dela, zarisovanjem in čiščenjem, sodelovanje z elektro izvajalci.
Elektro napajalne kable od elektro omaric do prezračevalnih naprav, zunanje hladilne enote, obtočne črpalke dobavi in pripravi elektrikar!
Vsi preboji inštalacij skozi stene na fasadnem ovoju odelani zrakotesno s tipski manšetami in tesnili skladno z navodili proizvajalca.
V ceni na enoto potrebno upoštevati vse meritve, A-testi, polnjenja, tesnostni preizkusi, tlačni preiskusi, poskusno obratovanje, regulacija in kalibracija sistema, navodila za obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnika, označevanje instalacij z napisnimi tablicami, regulacija armatur…