## Rekapitulacija
| POSTAVKA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
0. | Rekapitulacija
0. | Splošno
1.1 | Ogrevanje
1.2 | Hlajenje
2. | Prezračevanje
3. | Vodovod, kanalizacija
4. | Projektantske storitve, projektantski nadzor.
5. | Nepredvidena dela (vkalkulirano 5%). | 0
| SKUPAJ: | 0

## Splošno
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
0. | Splošno
- | Vse naprave in elementi so v popisu materiala in del navedni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
- | Vse naprave in elementi se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje,
posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja
in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve
obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s
strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravjalnih in zaključnih
del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse
transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni
material.

## 1.1 Ogrevanje
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
1.1 | Ogrevanje
1 | Praznenje in izpiranje obstoječega ogrevalnega sistema. | kpl | 1
2 | Demontaža obstoječega oljnega kotla, nosilcev, obtočnega seta, z iznosom na dogovorjeno mesto oz. odvoz v zbiralnico sekundarnih surovin. | kpl | 1
3 | Demontaža obstoječe cisterne s čiščenjem in iznosom na dogovorjeno mesto oz. odvoz v zbiralnico sekundarnih surovin. | kpl | 1
4 | Oljni kodenzacijski kotel kot npr. Viessmann tip Vitorondens 200-T, moči 42 kW, v kompletu s stenskim nosilcem, dimniškim priključkom in z vsem pomožnim in montažnim materialom. | kpl | 1
5 | Gorilnik kot npr. Viessmann tip Vitoflame 300, skupaj s črpalnim setom, filtrom, odzračevanjem in cevjo Ø8 x 1 (dolžina 4 m) z vsem pomožnim in montažnim materialom. | kpl | 1
6 | Nevtralizator kondenza za kotel. | kpl | 1
7 | Večfunkcijski regulator kot npr. Viessmann tip Vitotronic 200 za regulacijo kotla dveh ogrevalnih vej z mešalnim ventilom in pripravo tople sanitrane vode. | kpl | 1
8 | Koaksialna samostoječa dimna cev izdelana iz PE, zunanji plašč iz inoxa ali Al, komplet z odprtinami za čiščenje, meritve, s strešnim prehodnim kosom, strešno kapo, z rozeto in vsem montažnim materialom.
| - Ø100/Ø150, skupne dolžine 6 m | kpl | 1
9 | Zagon in nastavitev kotla s strani pooblaščene osebe, skupaj z zapisnikom in podukom investitorja. | kpl | 1
10 | Dvoplaščna cisterna za elko kot npr. Rotex tip Variosafe, komplet.
| - V=1500 L | kpl | 1
11 | Magnetni separator nečistoč (za pretok 4 m3/h), skupaj z montažnim materialom. | kpl | 1
12 | Razdelilnik ogrevanja za tri ogrevalne kroge, z nosilci, fitingi in izolacijo. | kpl | 1
13 | Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevalni sistem kot npr. Zilmet, skupaj s konzolo.
| - Cal Pro, V=50 L. | kom | 1
14 | Kroglični ventil, PN16.
| - DN20 | kom | 1
| - DN25 | kom | 1
| - DN32 | kom | 1
15 | Poševnosedežni regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje kot npr. Dansfoss tip AB-QM, komplet z nastavitvijo.
| - DN20 | kom | 1
| - DN25 | kom | 1
| - DN32 | kom | 1
16 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil s pogonom kot npr. Dansfoss tip VRG 3 AMV435, komplet s priključnim materialom.
| - DN20 | kom | 1
| - DN25 | kom | 1
17 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevanje in hlajenje kot npr. Grundfos ali enakovredno, komplet s priključki, kabelsko povezavo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| - Alpha2 25-40 180 | kom | 1
| - Alpha2 25-50 180 | kom | 1
| - Alpha2 25-80 180 | kom | 1
18 | Nepovratni ventil, PN16.
| - DN20 | kom | 1
| - DN25 | kom | 1
| - DN32 | kom | 1
19 | Prestrujni ventil, PN16.
| - DN15 | kom | 2
20 | Ventil, PN16, plombiran v odprtem stanju.
| - DN20 | kom | 1
21 | Varnostni ventil DN20, 3,0 bar. | kom | 1
22 | Odzračevalni lonček, PN16. | kom | 6
23 | Polnilno praznilni ventil DN15, PN16. | kom | 2
24 | Termomanometer. | kom | 6
25 | Bakrena cev kot npr. Viega Sanpress, komplet z zatisnimi fitingi (kolena, T kosi, reduciriji, prehodni kosi).
| - Ø15 x 1,0 | m | 45
| - Ø18 x 1,0 | m | 10
| - Ø22 x 1,2 | m | 14
| - Ø28 x 1,2 | m | 34
| - Ø35 x 1,5 | m | 6
| - Ø42 x 1,5 | m | 6
26 | Toplotna izolacija cevi zaprtocelične strukture kot npr. Kailflex tip ST, za bakrene in jeklene cevi z lepilom kailflex 414, z dodatkom za razrez.
| - ST-13 x 022 | m | 6
| - ST-13 x 028 | m | 6
| - ST-19 x 035 | m | 6
| - ST-19 x 042 | m | 6
27 | Pločevinast radiator kot npr. Korado tip Clasic, s pokrovi, s spodnjim ventilom, čepi, odzračnikom in konzolami.
| - 22/900-600 | kpl | 3
| - 22/700-1200 | kpl | 2
| - 22/700-1400 | kpl | 3
28 | Termostatski ventil z glavo. | kpl | 8
29 | Podporni in obešalni material kot npr. Sikla, iz konstrukcijskega jekla v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom, cevne objemke, navojne palice z vijačnim materialom, konzolami, sidri in vložki. | kg | 40
30 | Tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom 6 bar, poizkusni zagon z nastavitvijo regulacije, izdelava zapisnika. | kpl | 1
31 | Izpiranje in polnjenje sistema z mehčano vodo, regulacija in nastavitev armatur, poskusno obratovanje. | kpl | 1
32 | Uokvirjena shema kotlovnice in napisne tablice z oznakami pretokov, komplet. | kpl | 1
33 | Izdelava različnih utorov, odprtin z vrtanjem s kronskim svedrom in ostala gradbena dela v zvezi z vgradnjo sistema ogrevanja (ocena po načrtu). | kpl | 1
34 | Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški. | kpl | 1
SKUPAJ: Ogrevanje

## 1.2 Hlajenje
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
1.2 | Hlajenje
1 | Multi split klimatska naprava kot npr. Mitsubishi (zunanja enota) tip MXZ-4F83VF hladilne moči 8,3 kW ter grelne moči 9,3 kW, z regulacijo, s cevnimi povezavami, odvodom kondenza, podstavkom za zunanjo enoto, s polnjenjem in zagonom. | kpl | 1
2 | Mini split klimatska naprava Mitsubishi (notranja kasetna enota) SLZ-M25VA hladilne moči 2,5 kW ter grelne moči 3,2 kW , z regulacijo, s cevnimi povezavami, odvodom kondenza, s polnjenjem in zagonom. | kpl | 2
3 | Mini split klimatska naprava Mitsubishi (notranja kasetna enota) SLZ-M50VA hladilne moči 5,0 kW ter grelne moči 6,0 kW , z regulacijo, s cevnimi povezavami, odvodom kondenza, s polnjenjem in zagonom. | kpl | 1
4 | Predizolirana bakrena cev za freonsko povezavo.
| - Ø6,35 | m | 45
| - Ø9,52 | m | 45
5 | Tesnostni preizkus instalacije skupaj z izdelavo zapisnika. | kpl | 1
6 | Vakuumiranje instalacije. | kpl | 1
7 | Dodatno polnjenje s hladivom R32. | kpl | 1
8 | Sifon za notranje klima naprave.
| - PP32 | kom | 3
9 | PP cev za odvod kondenza vključno z vsemi prehodnimi kosi, z morebitnem dolbenjem in tesnilnim materialom.
| - PP32 | m | 35
10 | Podporni in obešalni material kot npr. Sikla, iz konstrukcijskega jekla v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom, cevne objemke, navojne palice z vijačnim materialom, konzolami, sidri in vložki. | kg | 10
11 | Zagon in nastavitev klima sistema s strani pooblaščene osebe, skupaj z zapisnikom in podukom investitorja. | kpl | 1
12 | Izdelava različnih utorov, odprtin z vrtanjem s kronskim svedrom in ostala gradbena dela v zvezi z vgradnjo VRF sistema (ocena po načrtu). | kpl | 1
13 | Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški. | kpl | 1
SKUPAJ: Hlajenje

## 2 Prezračevanje
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
2. | Prezračevanje
1 | Odvodni kopalniški ventilator z zakasnitvijo izklopa in s protipovratno loputo, 80 m3/h, komplet z montažo in podukom investitorja. | kpl | 3
2 | Odvodni ventilator kot npr. Systemair tip KV 200 L (600 m3/h; 300 Pa) s petstopenjskim regulatorjem, komplet z montažo in podukom investitorja. | kpl | 1
3 | Odvodni ventilator kot npr. Systemair tip KV 160 M (300 m3/h; 150 Pa) s petstopenjskim regulatorjem, komplet z montažo in podukom investitorja. | kpl | 1
4 | Dobava in montaža spiralno robljenih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
| - Ø100 | m | 1
| - Ø125 | m | 3
| - Ø160 | m | 4
| - Ø200 | m | 1
5 | Protipovratna loputa kot npr. Systemair tip RSK.
| - Ø160 | kom | 1
| - Ø200 | kom | 1
6 | Zajemni, izpušni element, inox izvedbe, zaključeno pod 45°, z zaščitno mrežo proti mrčesu.
| - Ø200 | kom | 1
7 | Zunanja inox rešetka za zajem ali izpih zraka.
| - Ø100 | kom | 1
| - Ø125 | kom | 1
| - Ø160 | kom | 2
8 | Zunanja rešetka za zajem kot npr. Hidria tip AZR.
| - 250/150 | kom | 1
9 | Vratna rešetka kot npr. Hidria tip AR-4P.
| - 325/225 | kom | 3
| - 425/225 | kom | 2
10 | Senzor za ogljikov monoksid (CO) kot npr. Meritel tip Kimo COST-S, območje 0-500 ppm; alarm 10 ppm z RCR relejem, z zagonom in preizkusom. | kpl | 1
11 | Senzor za ogljikov dioksid (CO2) kot npr. Meritel tip Kimo CO2ST-S, območje 0-5000 ppm; alarm 3000 ppm z RCR relejem, z zagonom in preizkusom. | kpl | 1
12 | Batni kompresor kot npr. ABAC, V=50 L, p=10 bar, komplet z gibljivo povezavo. | kpl | 1
13 | Podporni in obešalni material kot npr. Sikla, iz konstrukcijskega jekla v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom, cevne objemke, navojne palice z vijačnim materialom, konzolami, sidri in vložki. | kg | 15
14 | Izdelava različnih utorov, odprtin z vrtanjem s kronskim svedrom in ostala gradbena dela v zvezi z vgradnjo sistema prezračevanja (ocena po načrtu). | kpl | 1
15 | Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški. | kpl | 1
SKUPAJ: Prezračevanje

## 3 Vodovod_kanalizacija
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
POPIS MATERIALA IN DEL
3. | Vodovod, kanalizacija
1 | Sanitarna oprema s priborom po izboru investitorja z osnovno/izločitveno zaporno armaturo in montažnim ter tesnilnim materialom.
| - wc školjka s kotličkom in opremo | kom | 3
| - wc umivalnik in opremo | kom | 6
| - pisoar | kom | 2
2 | Sanitarna armatura po izboru investitorja z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| - pisoar | kom | 2
| - umivalnik | kom | 6
3 | Sifoni pri sanitarni opremi.
| - umivalnik | kom | 6
| - kuhinja (korito + pomivalni stroj) | kom | 1
| - kondenzacijski kotel | kom | 1
4 | Talni sifon s prilagodljivimi priključki. | kom | 5
5 | Bojler za pripravo tople sanitarne vode z izmenjevalnikom, konzolami in izolacijo, V=120 L. | kom | 1
6 | Zaprta ekspanzijska posoda za sanitarno vodo kot npr. Zilmet, skupaj s konzolo.
| - Hydro Pro, V=12 L. | kom | 1
7 | Mehčalna naprava za vgradnjo pred bojler kot npr. Atlas BX 10", komplet z montažnim in tesnilnim materialom. | kom | 1
8 | Varnostni ventil, 6 bar.
| - DN15 | kom | 1
9 | Kroglični ventil, PN16.
| - DN20 | kom | 2
10 | Nepovratni ventil, PN16.
| - DN20 | kom | 1
11 | Polnilno praznilni ventil DN15, PN16. | kom | 1
12 | Ventil DN15, plombiran v odprtem stanju. | kom | 1
13 | Aluplast cev z izolacijo in z vsemi fitingi, komplet.
| - Ø16 x 2,0 | m | 50
| - Ø20 x 2,0 | m | 30
| - Ø26 x 3,0 | m | 4
14 | PP cev za odvod kanalizacije vključno z vsemi prehodnimi kosi, z morebitnem dolbenjem in tesnilnim materialom.
| - Ø50 | m | 25
| - Ø75 | m | 8
| - Ø110 | m | 20
| - Ø125 | m | 15
15 | Strešni zaključek (odduh), komplet.
| - Ø110 | kom | 1
16 | Podporni in obešalni material kot npr. Sikla, iz konstrukcijskega jekla v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom, cevne objemke, navojne palice z vijačnim materialom, konzolami, sidri in vložki. | kg | 15
17 | Izpiranje sistema, tlačni preizkus cevne mreže z izdelavo zapisnika o preizkusu. | kpl | 1
18 | Izvedba kloriranja omrežja z pridobitvijo certifikata o ustreznosti pitne vode. | kpl | 1
19 | Izdelava različnih utorov, odprtin z vrtanjem s kronskim svedrom in ostala gradbena dela v zvezi z vgradnjo sistema vodovoda in kanalizacije (ocena po načrtu). | kpl | 1
20 | Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški. | kpl | 1
SKUPAJ: Vodovod, kanalizacija