U:\PROJEKTI - tehnicni del\PROJEKTI\PROJEKTI 111000-112990\K111160_Vodohran Rodine\3-1_GRADBENE KONSTRUKCIJE\3_PGD\K111160_TP.doc

TEHNIČNO POROČILO - PGD

objekt:
VODOHRAN ZA RODINE - ZABREZNICA
investitor:    
OBČINA ŽIROVNICA



Breznica 3


       
4274 Žirovnica
številka projekta:
K 111160
parc. št.:
     1042/19
k.o.:
Doslovče

1. UVOD

Območje med Rodinami in Breznico se oskrbuje z vodo preko provizornega raztežilnika nad Smokučem na koti 609.30 m n.m. Dotok v začasni raztežilnik je po ceveh DN 200 in DN 125, iz raztežilnika pa je urejen odtok po ceveh DN 150 in DN 125. Na lokaciji raztežilnika je bil predviden vodohran s prostornino 300 m3, ki pa do sedaj še ni zgrajen. Del vodnih količin zagotavlja tudi star vodohran z zajetjem nad Zabreznico na koti 583.80 m n.m. Vodohran je dotrajan in bi bil potreben temeljite obnove. Izdatnost zajetja je majhna, tako da vodohran praktično ne sodeluje z ostalim omrežjem.

Izdatnost dotokov iz doline Završnice v začasni raztežilnik je zadostna. Problematično pa je vodovodno omrežje med Smokučem in Breznico, kjer prihaja v času večje porabe do zmanjšanja tlakov v omrežju, predvsem zaradi premajhnih dimenzij obstoječih vodovodnih cevi. Obnova vodovodnih cevovodov med Smokučem in Breznico je predvidena hkrati z izvajanjem kanalizacije. Predviden vodohran s prostornino 300 m3 bo zagotavljal zadostne rezerve vode za pokrivanje požarne varnosti in dnevnih nihanj v potrošnji.

Investitor ima namen zgraditi vodohran za Rodine in Zabreznico s prostornino 300 m3 nad naseljem Smokuč v občini Žirovnica. Gradnja je predvidena na zemljišču s parc št.: 1042/19 v k.o. Doslovče. 

Lokacija predvidenega vodohrana je 50 m proti severovzhodu od obstoječega raztežilnika na gozdnatem pobočju pod Smokuškim vrhom. 

Gladina vode v vodohranu je predvidena na koti 625 m n.m. 

Predvidena je vgradnja cevi DN 150 mm. 

2. OBSTOJEČE STANJE

Glavni vodni vir je zajetje v dolini Završnice. Iz zajetja doteka voda po vodovodnem cevovodu DN 200 in DN 125 do začasnega raztežilnika (cisterna), od koder odteka voda naprej proti Smokuču, Rodinam, Doslovčam, Breznici, Selu, Žirovnici in ostalim naseljem. Iz zajetja nad obstoječim vodohranom v Zabreznici doteka le manjša količina vode. V obstoječem vodovodnem omrežju določa tlak začasni raztežilnik na koti 609.3 m n.m. 

Dotok v raztežilnik je omejen na 12 l/s vode. Glede na število prebivalcev (2600), ki se oskrbuje z vodo iz obravnavanega sistema, znaša srednja poraba (norma porabe 140 l/os/dan) 6,29 l/s. Zaradi določenih izgub vode v omrežju pa znaša poraba vode 8,17 l/s. Dotoki v primeru srednje in minimalne porabe še zadoščajo za normalno vodooskrbo, v primeru povečane porabe, predvsem v poletnih mesecih, pa prihaja do motenj v vodooskrbi. Vzrok za motnje je premajhen volumen raztežilnika in premajhne dimenzije cevi med Smokučem in Zabreznico.

Obstoječe vodovodno omrežje je starejše in dotrajano, zato ne zagotavlja nemotene oskrbe sanitarno neoporečne pitne vode. 

Primarno omrežje je zgrajeno iz cevi premera od DN 125 do DN 150, medtem ko je omrežje za napajanje objektov izvedeno iz cevi DN 60 in DN 80. 

Za dvig tlaka so za višje ležeče objekte na obravnavanem območju zgrajeni posamični hidroforji.

3. IZHODIŠČA

Investitor ima namen zgraditi vodohran za Rodine in Zabreznico s prostornino 300 m3 nad naseljem Smokuč v občini Žirovnica. Gradnja je predvidena na zemljišču s parc št.: 1042/19 v k.o. Doslovče. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani naslednji dokumenti:

· lokacijska informacija št.: 3501-0116/07 z dne 16.03.2007, ki jo je izdala občina Žirovnica 

· Projekt: osnove za LD »Vodovod Rodine – Zabreznica«, ki jo je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o., št. proj. 40-184-00/99, februar 2000

· Projekt: PGD, PZI »Vodovod Rodine – Zabreznica«, ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o., št. proj. 40-184-00/99, junij 2000

· Projekt: IDZ Vodohran za Rodine - Zabreznica«, ki ga je izdelalo podjetje PROTIM Ržišnik Perc d.o.o., št. proj. K 111160, marec 2007

· Elaborat: Hidravlična presoja vodovodnega omrežja v naseljih Breznica, Zabreznica, Doslovče, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba in Žirovnica iz predvidenega vodohrana 300 m3, ki ga je izdelalo podjetje PROTIM Ržišnik Perc d.o.o., št. proj. K 111160-H, april 2007

· podatki investitorja

· Veljavni prostorski akti

· Veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI


Za izboljšanje vodooskrbe je predvidena izgradnja vodohrana s prostornino 300 m3, s priključkom na obstoječi cevovod. Predviden je priključek DN 150 mm, dolžine 11 m. Po izgradnji predvidenega vodohrana se obstoječ začasni raztežilnik ukine, prav tako pa se ukine tudi obstoječ vodohran v Zabreznici. 

Vodohran je predviden kot armirano betonski objekt. Sestavljen je iz vodne celice in armaturne komore pravokotnega prereza. Celoten objekt se izdela iz vodotesnega betona (za tlak do 1 bar). Objekt je delno vkopan delno pa zasut. Vodna celica ima zunanje dimenzije 9,9 x 9,0 m, višine 4,5 m. Vodna celica je predeljena s predelno steno na dva dela, tako da je možno ločeno obratovanje posameznega dela vodne celice. 

Lokacija predvidenega vodohrana je 50 m severovzhodno od obstoječega raztežilnika na gozdnatem pobočju pod Smokuškim vrhom. Dostop do vodohrana bo po obstoječi gozdni poti. 
Velikost gradbene parcele vodohrana obsega 606 m2. Vodohran bo v celoti vkopan, viden bo le vhodni portal. Vidne dele vhodnega portala se obloži z naravnim kamnom.

4.1. Gradbena izvedba

Vodna celica

Vodohran je AB objekt MB 30, RA 400/500-2, GA 240/360, MA 500/560. Sestavljen je iz vodne celice in armaturne komore pravokotnega prereza. Celoten objekt se izdela iz vodotesnega betona (za tlak do 1 bar). Objekt je delno vkopan delno pa zasut. Debelina nasipa nad vodno celico je 1 m. Vodna celica ima zunanje dimenzije 9,9 x 9,0 m, višine 4,5 m. Maksimalna gladina vode v vodni celici je 4,0 m. Debelina sten in krovne plošče je 25 cm, debelina talne plošče pa 30 cm. Notranje površine v vodni celici se izvedejo z oblanim opažem. 
Vodna celica je predeljena s predelno steno na dva dela, tako da je možno ločeno obratovanje posameznega dela vodne celice. V dnu vodne celice je na obeh delih predvidena poglobitev 100/60/40 cm za izpust in odtok vode iz vodohrana. Dostop v vodno celico je po lestvi iz nerjavečega jekla. Talna plošča v vodni celici je v naklonu 2% proti poglobitvam v dnu talne plošče. 
Vse notranje površine vodne celice se po izvedbi preizkusa vodotesnosti premažejo z vodotesnim premazom za beton (Simagol ali podobno).

Armaturna komora

Armaturna komora je tlorisnih dimenzij 2,0 x 2,0 m in se z notranjo steno dotika vodne celice. Oba dela (armaturna komora in vodna celica) sta med seboj povsem ločena z dilatacijo. Med armaturno komoro in vodno celico je predvidena drsna zapora iz pleksi stekla, ki preprečuje nastajanje kondenza v armaturni komori. Za zračenje vodne celice je predviden zračnik cevi DN 150 mm iz nerjaveče jeklene pločevine po posebnem detajlu. Dovod zraka v vodno celico pa je preko preliva. Vhodna vrata v vodohran bodo iz nerjaveče pločevine. Za zračenje armaturne komore so predvidene rešetke za zračenje v spodnjem delu vrat in v stranski steni pod stropom.

Stene v zgornji etaži armaturne komore in strop armaturne komore so z notranje strani obložene s kombi ploščami debeline 5 cm. Kombi plošče, ki so v zgornji etaži predvidene za toplotno izolacijo po stenah in stropu, se položijo direktno v opaž, tako da je dosežena ustrezna sprijemljivost z AB konstrukcijo.

Ploščice, ki se po stenah polagajo na kombi plošče, se lahko lepijo ali pa polagajo v cementno malto.

Stene in tlak v zgornji etaži se obloži z granitogress ploščicami (tlak - temno modre, stene - svetlo modre ali svetlo sive barve), strop pa se samo prepleska z disperzijsko barvo (bela barva).

V spodnji etaži armaturne komore so vodovodne instalacije za dotok, odtok in izpust.

V podestu v zgornji etaži je odprtina 80/80 cm za dostop v spodnjo etažo. Dostop v spodnjo etažo je po lestvi (nerjaveče jeklo, cevi profil DN 1“), ki se jo izdela po posebnem detajlu. Ob odprtini se izvede zaščitno ograjo iz nerjavečega jekla (cevni profil DN 1“). 

Med vodno in armaturno celico je zapora iz pleksi stekla, ki preprečuje kondenz vode v armaturni komori.

Na dotočni cevi v vodohran je vgrajen ventil za regulacijo tlaka, zasun ter izlivni ventil s plovcem. Na odtočni cevi je predviden zasun na odcepu proti Smokuču, dodatno pa še zaporne lopute na odtoku iz posamezne celice vodohrana. 

Vsi fazonski kosi in cevi, ki so v vodni celici, se izvedejo iz nerjavečega jekla.

Ob celotnem objektu je predvidena drenaža DN 100 (Midren ali podobno). Odtok drenaže je v odtočni jašek v armaturni komori ter naprej po odtočnem cevovodu iz PVC cevi DN 200 v dve ponikovalnici DN 1200. Odtočni cevovod se vgradi neposredno v steno odtočnega jaška.

Na ploščadi pred vhodom v vodohran se predvidi kromasto rešetko z odtokom v jašek.
Vsi vkopani in zasuti deli objekta so zaščiteni s hidroizolacijo (2x hladni bitumenski premaz + 2x bitumenski trak). Za zaščito hidroizolacije pri izvedbi zasipa se uporabi panelne plošče oz. material od opaža.

Zunanje vidne površine pred vhodom v objekt se izvedejo z oblanim opažem. Vidni zunanji deli objekta se prebarvajo z barvo za beton (bela barva) oziroma se zunanji izgled prilagodi obstoječemu objektu - raztežilniku. V objektu so v zgornji etaži stene in tlaki obloženi z granitogres ploščicami, v spodnji etaži pa so stene prepleskane z barvo za beton (bela barva). Tlak se premaže s protiprašnim premazom.

Kombi plošče, ki so v zgornji etaži predvidene za toplotno izolacijo po stenah in stropu, se položijo direktno v opaž, tako da je dosežena ustrezna sprijemljivost z AB konstrukcijo. Ploščice, ki se po stenah polagajo na kombi plošče, se lahko lepijo ali pa polagajo v cementno malto (po izbiri izvajalca).

Pred vhodom v objekt se položi prane betonske plošče (cca. 2 m2). Celotno območje vodohrana se ogradi z al. žično ograjo višine 2 m z vhodnimi vrati 2x1,5/2 m. Zasip nad vodohranom in okolica se po končanih delih zatravi.

Velikost gradbene parcele vodohrana obsega 606 m2.
4.2. Vodovodne napeljave

V vodohranu so predvidene naslednje vodovodne instalacije:

- dotočni cevovod DN 150 mm z ustreznimi ventili

- odtočni cevovod DN 150 mm s sesalno košaro, zasunom in zaporno loputo

- prelivni cevovod in izpustni cevovod z zaporno loputo DN 150.

Vsi cevovodi pridejo v armaturno komoro v spodnji etaži.

Pred izlivnim ventilom s plovcem je v vodohranu predviden ventil za regulacijo tlaka, ki bo ustrezno zmanjšal tlake na dotoku v vodohran in preprečeval prevelike dotoke po dovodnem cevovodu.

Na isti strani vodne celice, kot je dotok, je predviden tudi preliv iz vodne celice in izpust. Preliv je nameščen na višini maksimalne gladine vode v vodohranu, izpust pa v dnu poglobitvenega jaška v dnu vodne celice. V armaturni komori se oba cevovoda združita, nato pa potekata do odtočnega jaška po skupni cevi. Pred združitvijo obeh cevovodov (T kos) je nameščena zaporna loputa medprirobnične izvedbe.

Odtok iz vodohrana je preko sesalne košare brez ventila. Za sesalno košaro je v armaturni komori nameščen zasun. Pred izhodom cevovoda iz armaturne komore je na odtočni cevi vgrajen še montažno - demontažni kos.

Cevovodi, ki so v armaturni komori, so sestavljeni iz fazonskih kosov DN 150 iz modularne litine. Vsi cevovodi in fazonski kosi, ki so v vodni celici, so iz nerjavečega jekla. Vse vodovodne armature, fazonski kosi in cevovodi so za tlake do 6 bar na iztoku in za tlake do 16 bar na dotoku.

Razpored vodovodnih instalacij v vodohranu je razviden iz načrta gradbene konstrukcije.

4.4. Hidravlične razmere

Hidravlične razmere so bile podane v elaboratu: »Hidravlična presoja vodovodnega omrežja v naseljih Breznica, Zabreznica, Doslovče, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba in Žirovnica iz predvidenega vodohrana 300 m3«, ki ga je izdelalo podjetje PROTIM Ržišnik Perc d.o.o., št. proj. K 111160-H, april 2007

Kontrola prostornine vodohrana pa je bila obdelana v projektu: PGD, PZI »Vodovod Rodine – Zabreznica«, ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o., št. proj. 40-184-00/99, junij  2000

5. VPLIVI NA OKOLJE


Glede na ocene, ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi objekti ocenjujemo, da je gradnja vodohrana sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoštevanju vseh v tekstu predlaganih okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju objekta ne bo povzročil čezmernega obremenjevanja okolja.  

6. OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA PROJEKTNIH POGOJEV SOGLASODAJALCEV

Projektni pogoji, ki so bili pridobljeni za gradnjo vodohrana za Rodine in Zabreznico:

· JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

SEKTOR VODOVOD

1. Cevovod od vodohrana do naselja Smokuč se predvidi za obnovo v fazi projekta PZI, ni pa predmet te dokumentacije. 

2. Za naselje Rodine se vgradi svoj cevovod od vodohrana do razdelilnega jaška nad naseljem Smokuč v fazi projekta PZI, ni pa predmet te dokumentacije. 

3. Cevovodi bodo iz duktilne litine.

Poleg ostalih gradbenih in tehničnih pogojev, je upoštevano:

1. Vodohran ima dve vodni celici.            

2. Dovod vode in sesalni koš je postavljen diagonalno.

3. Dno rezervoarja ima naklon proti izpustnemu jašku.

4. Stene rezervoarja so gladke.

5. Zračnik je lociran ob strani rezervoarja.

6. Armatura v rezervoarju bo litoželezna ali iz nerjavečega jekla.

7. Stene in tlak v predprostoru so predvidene iz keramike, ki je odporna proti zmrzali.

8. Predprostor bo prezračevan.

9. Vhodna vrata v vodohran bodo iz nerjaveče pločevine.

10. V vsako vodno celico je vgrajena lestev iz nerjavečega jekla.

11. Voda ob praznjenju rezervoarja se bo iztekala v dve predvideni ponikovalnici.

12. Rezervoar bo ograjen z zaščitno ograjo.

· JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

SEKTOR KOMUNALA

- Brez pogojev.

· OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica, Oddelek za gospodarske javne službe

- Brez pogojev.

· ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Predvidena gradnja ne ovira EE naprav.
· TELEKOM SLOVENIJE d.d., PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj 

Na območju ni obstoječih telekomunikacijskih naprav in omrežij, prav tako ni predviden priključek na TK omrežje.
· UPC TELEMACH d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana 

1. Na zemljišču s parcelno številko 1042/19 ni obstoječega omrežja KKS UPC Telemach d.o.o.

2. Investitor pri gradnji ni dolžan izvajati zaščitnih ukrepov za varovanje in zaščito KKS naprav.

3. Izvedba gradbenih del ni predvidena izven omenjenega območja, zato ni potrebna zakoličba tras cevi KKS.

· PLINSTAL d.d. Jesenice, Industrijska ulica 1a, 4270 Jesenice 

- Brez pogojev.

· MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje, urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Zg. Save, Ul. Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

1. Projektna dokumentacija je usklajena z veljavnimi prostorskimi akti.

2. Predmetna lokacija se nahaja na 2. vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, zato so upoštevane omejitve in pogoji iz veljavnega odloka.

3. Pri projektiranju je bil upoštevan Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih (Uradni list RS, št. 62/2004). 

4. Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine, v pretočne profile vodotokov in na nestabilna mesta ali mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.

· ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj

Na obravnavani lokaciji ni evidentiranih enot nepremičnine kulturne dediščine.

· Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
- Brez pogojev.

· ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE BLED, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled 

1. Soglasja lastnikov oz. upravljalcev parcel glede neovirane uporabe, prehodnosti in pristopnosti do njihovih parcel ni potrebno pridobiti saj se tako za časa gradnje objekta kot tudi za časa obratovanja ne predvideva moten dostop ali oviranost do gozdnih zeljišč.

2. Poseg v gozd bo izveden tako, da bo povzročena škoda, na gozdnem rastju in tleh prizadeta v najmanjši možni meri.
3. Drevje se bo posekalo po tem, ko bo revirni gozdar Krajevne enote Jesenice označil in evidentiral drevje za posek.
4. Drevje se bo posekalo šele po pridobitvi dovoljenja za gradnjo.
5. Pri poseku in spravilu lesa se bo upoštevalo določila Pravilnika o izvajanju sečnje (Ur. List RS 55/94 in 95/04) in Uredbo o varstvu pred požari v naravnem okolju (Ur. List RS 4/06).

6. Dela se bo izvajalo tako, da se bo preprečilo poškodbe debel robnih dreves in omejilo poškodbe na koreninah robnih dreves.

7. Odvečni gradbeni material ni predvideno odlagati v gozd oz. v vrtače.

8. Zemeljska dela bodo izvršena na način, da ne bo predstavljalo nevarnosti za gozdni ekosistem in bo preprečena možnost pojava erozijskih procesov. Po končanih delih bo investitor v najkrajšem možnem času vzpostavil zemljišča v prvotno stanje z sanacijo gradbenih površin, zunanjih ureditev in sanacije brežin.

9. Predpisi o varovanju narave so upoštevani. 

· RS, MOP, ARSO, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana

· Brez pogojev.

7. KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI IN PREDVIDENIMI KOMUNALNII VODI

Pri izvedbi vodohrana in priključka vodovoda niso predvidena križanja z obstoječimi komunalnimi vodi.

8. UREDITEV OKOLICE

Pri izkopu je potrebno plodno zemljo v celotni debelini odstraniti in deponirati na začasni urejeni deponiji ali jo uporabiti za izboljšanje neplodnih zemljišč. Po končani gradnji je potrebno zaščitne ograje in odvečni gradbeni material odstraniti, urediti okolico in urediti vsa zemljišča in cestišča v prvotno stanje. 

Šenčur, maj 2007

Sestavil:





Odgovorni vodja projekta:

Matej Mozetič, dipl.gosp.inž.



 Zvonko Sajevic, univ.dipl.inž.gradb.

PAGE  
Page 6 of 7
 
                                  PROTIM R¯IŠNIK PERC d.o.o.  Delavska cesta 24  4208 ŠENÈUR  SLOVENIJA 

tel.: 04 279 18 00  fax: 04 279 18 25  e-mail:  protim@rzisnik-perc.si  url: www.protim.si

