## Splošno
FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE MOSTE - 2. FAZA
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 36 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-36!
1. | Organizacija in oprema gradbišča.
2. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4. | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje.
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja,
6. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
7. | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
8. | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
9. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
10. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
11. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
12. | Poročila o kakovostni vgradnji.
13. | Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.
14. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
15. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
16. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
17. | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
18. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
19. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
20. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
21. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
22. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
23. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
24. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
25. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
26. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
27. | Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
28. | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen mtr., preizkus instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivneih izvedeniškeih mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
29. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI.
30. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
31. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
32. | Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
33. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
34. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
35. | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
36. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
OPOMBE:
- Za pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbene cene, so v obrazcu predračuna v Excel formatu informativno že vnesene formule za izračun posameznih postavk predračuna. Ne glede na informativno vnesene formule, je za pravilnost izračunov odgovoren izključno ponudnik sam.
- V popisu so zajeta vsa dela po projektu, niso pa zajeta spremljajoča dela po zahtevah soglasodajalcev (eventualn arheološka izkopavanja,…).
- Vsi izkopi, nasipi, zasipi in transporti zemljin ter nasipov se obračunavajo v raščenem stanju.

## M1.1
1. | FEKALNI KANAL M1.1
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidene fekalne kanalizacije. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati traso predvidene kanalizacije in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. V postavki vključiti tudi zavarovanje okoliških objektov pred morebitnimi poškodbami v času gradnje. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Eventuelna prestavitev vseh obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi gradbenimi in montažnimi deli ter materialom. | m1 | 18 |  | 0
4 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
5 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 119 |  | 0
6 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala in ceste. | kos | 5 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel, kompletno s skladiščenjem za ponovno montažo po izgradnji kanalizacije. | kos | 2 |  | 0
8 | Odstranitev prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel, kompletno z odvozom v stalno pooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca ter vsemi stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
9 | Rušenje obstoječih AB in kamnitih konstrukcij (oporni zidovi, betonske površine), komplet z nalaganjem ruševin na transportno sredstvo in odvozom materiala v stalno pooblaščeno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m3 | 0.5 |  | 0
10 | Odstranitev LTŽ pokrovov na obstoječih jaških, opaž, betoniranje ter namestitev obstoječih pokrovov na novo višino asfalta.
| - dim 60x60cm | kos | 2 |  | 0
11 | Odstranitev LTŽ pokrovov na obstoječih jaških, opaž, betoniranje ter dobava in vgraditev novih LTŽ pokrovov z nosilnostjo 40 t (D400) na novo višino asfalta.
| - Ø 60cm | kos | 1 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih ograj, skladiščenje ter naknadna montaža ograje z izvedbo vseh temeljev, parapetov, ki so bili porušeni. | m1 | 2 |  | 0
13 | Rušenje obstoječih ograj, komplet s temelji, parapeti, stebri, polnili, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 2 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
14 | Široki strojni izkop peščenega nasutja (pod voznimi površinami), izkop v globini 40 cm, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 562 |  | 0
15 | Široki strojni izkop materiala III.ktg (pod voznimi površinami), izkop za nov ustroj (plast debeline 25-36cm) v globini do 0,80 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 350 |  | 0
16 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0 m,kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 132 |  | 0
17 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 18 |  | 0
18 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu IV.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 18 |  | 0
19 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 9 |  | 0
20 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 165 |  | 0
21 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
22 | Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi:
| - križanje z obstoječim telekomunikacijskim vodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 4 |  | 0
| - križanje z obstoječim z obstoječim plinovodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 3 |  | 0
| - križanje z obstoječim z obstoječim NN in SN vodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 1 |  | 0
23 | Izvedba posteljice ter obsip cevi z okroglozrnatim peskom frakcije 0-22 mm do višine min. 30 cm nad temenom cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo in dovozom materiala. | m3 | 97 |  | 0
24 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 66 |  | 0
25 | Dobava in dovoz ustreznega zasipnega gramoznega materiala za zasip jarka, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m3 | 8 |  | 0
26 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 864 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
27 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-63 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 605 |  | 0
28 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 303 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje finega tamponskega nasutja v deb. 5 cm, kompletno s planiranjem, utrjevanjem do potrebne trdnosti - makedamsko vozišče. | m2 | 776 |  | 0
30 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm v debelini cca 5 cm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 433 |  | 0
31 | Dobava in vgrajevanje asfalta:
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 433 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 8 surf B 50/70 A3 v deb. 3 cm | m2 | 433 |  | 0
32 | Nabava, dobava in vgrajevanje peska za urejanje bankin po asfaltiranju ceste v debelini 10 cm, sloj iz 2x sejanega peska, skupaj z razgrinjanjem in valjanjem bankin v širini 30 do 50 cm. | m2 | 30 |  | 0
|  |  |  | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
33 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili.
| - cev DN 200 (notranji premer - min 188 mm) | m1 | 119 |  | 0
34 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine od 1,50 do 2,00 m, s pripadajočo lestvijo, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 5 |  | 0
35 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 40 t (D400). | kos | 3 |  | 0
36 | Dobava in vgradnja AB veneca ter dobava in montaža LTŽ pokrova z luknjami Ø 60 cm, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 40 t (D400). | kos | 2 |  | 0
37 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 10 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
38 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 15 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 2 |  | 0
39 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 20 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 2 |  | 0
40 | Dodatek na izdelavo podbojev/podkopov pod obstoječimi betonskimi in kamnitimi opornimi zidovi, ograjami, parapeti. | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA skupaj: | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
41 | Dobava in montaža nove ograje, komplet z vsemi pripadajočimi deli (vzpostavitev obstoječega stanja):
| - žična ograja z jeklenimi stebri in temelji, višina 1m | m1 | 4 |  | 0
42 | Dobava in zasaditev nove žive meje Liguster 'Atrovirens' – liguster, višine 60-100 cm, na 30 cm. | m1 | 5 |  | 0
43 | Dobava in zasaditev cipres Thuja Smaragd , višine 100-150 cm. | kos | 3 |  | 0
44 | Ponovna postavitev obstoječih prometnih znakov in napisnih tabel, komplet z drogom in pritrdilnim materialom ter zemeljskimi deli in temelji. | kos | 2 |  | 0
45 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 119 |  | 0
46 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 119 |  | 0
|  |  |  | ZAKLJUČNA DELA skupaj: | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA (od vsote I. do V.) |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNI KANAL M1.1 |  |  |  | 0

## M1.2
2. | FEKALNI KANAL M1.2
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidene fekalne kanalizacije. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati traso predvidene kanalizacije in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. V postavki vključiti tudi zavarovanje okoliških objektov pred morebitnimi poškodbami v času gradnje. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Eventuelna prestavitev vseh obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi gradbenimi in montažnimi deli ter materialom. | m1 | 12 |  | 0
4 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
5 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 156 |  | 0
6 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala in ceste. | kos | 7 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel, kompletno s skladiščenjem za ponovno montažo po izgradnji kanalizacije. | kos | 1 |  | 0
8 | Odstranitev prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel, kompletno z odvozom v stalno pooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca ter vsemi stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
9 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. | m1 | 68 |  | 0
10 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 662 |  | 0
11 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov in lamel, skupaj z betonsko podlago, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 26 |  | 0
12 | Rušenje betonskih plošč, tlakovcev, granitnih kock v peščeni ali betonski podlagi, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 2 |  | 0
13 | Odstranitev obstoječih tlakovcev in plošč ter deponiranje ob trasi kanalizacije, za kasnejšo uporabo. | m2 | 8 |  | 0
14 | Rušenje obstoječih AB in kamnitih konstrukcij (oporni zidovi, betonske površine), komplet z nalaganjem ruševin na transportno sredstvo in odvozom materiala v stalno pooblaščeno deponijo vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin. | m3 | 1 |  | 0
15 | Odstranitev LTŽ pokrovov na obstoječih jaških, opaž, betoniranje ter namestitev obstoječih pokrovov na novo višino asfalta.
| - Ø 60cm | kos | 3 |  | 0
16 | Odstranitev LTŽ pokrovov na obstoječih jaških, opaž, betoniranje ter dobava in vgraditev novih LTŽ pokrovov z nosilnostjo 40 t (D400) na novo višino asfalta.
| - dim 60x60cm | kos | 2 |  | 0
17 | Demontaža obstoječih ograj, skladiščenje ter naknadna montaža ograje z izvedbo vseh temeljev, parapetov, ki so bili porušeni. | m1 | 3 |  | 0
18 | Rušenje obstoječih ograj, komplet s temelji, parapeti, stebri, polnili, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 3 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
19 | Široki strojni izkop peščenega nasutja (pod voznimi površinami), izkop v globini 40 cm, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 292 |  | 0
20 | Široki strojni izkop materiala III.ktg (pod voznimi površinami), izkop za nov ustroj (plast debeline 25-36cm) v globini do 0,80 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 263 |  | 0
21 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0 m,kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 154 |  | 0
22 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 21 |  | 0
23 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu IV.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 21 |  | 0
24 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 11 |  | 0
25 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 215 |  | 0
26 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
27 | Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi:
| - križanje z obstoječim telekomunikacijskim vodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 1 |  | 0
| - križanje z obstoječim z obstoječim plinovodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 3 |  | 0
28 | Delno ali polno razpiranje kanala v izkopu, na mestih kjer v omejenem prostoru ni mogoče drugače varno izvesti potrebna dela in kjer predpisani izkopni kot zaradi drsnega kota zemljine ne zadošča (ocena količine). | m2 | 150 |  | 0
29 | Izvedba posteljice ter obsip cevi z okroglozrnatim peskom frakcije 0-22 mm do višine min. 30 cm nad temenom cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo in dovozom materiala. | m3 | 227 |  | 0
30 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 64 |  | 0
31 | Dobava in dovoz ustreznega zasipnega gramoznega materiala za zasip jarka, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m3 | 8 |  | 0
32 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 249 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
33 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-63 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 365 |  | 0
34 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 183 |  | 0
35 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm v debelini cca 5 cm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 728 |  | 0
36 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm (zalivanje fug z zalivno maso). | m1 | 68 |  | 0
37 | Čiščenje in prebrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 68 |  | 0
38 | Dobava in vgrajevanje asfalta:
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 728 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 8 surf B 50/70 A3 v deb. 3 cm | m2 | 728 |  | 0
39 | Doplačilo za izdelavo asfalnih muld širine 50 cm. | m1 | 204 |  | 0
40 | Nabava, dobava in vgrajevanje peska za urejanje bankin po asfaltiranju ceste v debelini 10 cm, sloj iz 2x sejanega peska, skupaj z razgrinjanjem in valjanjem bankin v širini 30 do 50 cm. | m2 | 50 |  | 0
41 | Dobava in postavitev predfabriciranih betonskih cestnih robnikov 15 x 25 x 33-100 cm ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15 in pomožnimi deli. | m1 | 24 |  | 0
42 | Dobava in vgrajevanje betonskih lamelnih robnikov 5/20/100, kompletno s pripravo podlage, betonom C12/15 in pomožnimi deli. | m1 | 2 |  | 0
43 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago, komplet z izdelavo peščene podlage, z utrjevanjem in zastičenjem reg s kremenčevim peskom. | m2 | 2 |  | 0
44 | Polaganje obstoječih betonskih tlakovcev (brez dobave) na peščeno podlago, komplet z izdelavo peščene podlage, z utrjevanjem in zastičenjem reg s kremenčevim peskom. | m2 | 8 |  | 0
|  |  |  | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
45 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili.
| - cev DN 200 (notranji premer - min 188 mm) | m1 | 156 |  | 0
46 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine od 1,50 do 2,00 m, s pripadajočo lestvijo, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 7 |  | 0
47 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 40 t (D400). | kos | 4 |  | 0
48 | Dobava in vgradnja AB veneca ter dobava in montaža LTŽ pokrova z luknjami Ø 60 cm, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 40 t (D400). | kos | 3 |  | 0
49 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 10 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
50 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 15 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
51 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 20 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
52 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 25 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
53 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev na kanalu DN 200 mm (notranji premer), kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -fazonski odcep DN 200/160 pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 10 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
54 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev na kanalu DN 200 mm (notranji premer), kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -fazonski odcep DN 200/160 pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 15 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
55 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev na kanalu DN 200 mm (notranji premer), kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -fazonski odcep DN 200/160 pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 60 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 2 |  | 0
56 | Dodatek na izdelavo podbojev/podkopov pod obstoječimi betonskimi in kamnitimi opornimi zidovi, ograjami, parapeti. | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA skupaj: | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
57 | Izdelava AB podpornih zidov (ob cesti):
| - Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 8/10 v deb. 10cm, pod temeljno peto opornega zidu. | m3 | 4 |  | 0
| - Dobava in vgrajevanje C25/30 XC-2 v AB temeljno peto in stene podpornega zidu. | m3 | 2 |  | 0
| - Dobava, rezanje, krivljenje in montaža armature S500; armatura vseh profilov. | kg | 1040 |  | 0
| - Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljne pete opornega zidu. | m2 | 20 |  | 0
| - Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB opornega zidu, višine do 2,0 m. | m2 | 40 |  | 0
58 | Popravila fasadnih podstavkov, fasadnih oblog, podbetoniranje obstoječih zidov itd. (pri objektih ob cesti) - vzpostavitev obstoječega stanja;
| - čiščenje in oplesk fasadnega podstavka | m2 | 10 |  | 0
| - odstranjevanje poškodovanega ometa fasadnega podstavka, izvedba novega cementnega ometa in opleska kot obstoječi, | m2 | 10 |  | 0
| - popravilo kamnitih oblog betonskih zidov, odstranjevanje poškodovanih oblog, dobava in polaganje nove kamnuite obloge | m2 | 15 |  | 0
| - razna podbetoniranja opornih zidov in objektov: dobava in vgrajevanje betona C25/30 | m3 | 1 |  | 0
| - dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature S 500; armatura vseh profilov | kg | 130 |  | 0
| - opaž podbetoniranj, komplet z vsemi podpiranji. | m2 | 10 |  | 0
59 | Dobava in montaža nove ograje, komplet z vsemi pripadajočimi deli (vzpostavitev obstoječega stanja):
| - žična ograja z jeklenimi stebri in temelji, višina 1m | m1 | 6 |  | 0
60 | Dobava in zasaditev nove žive meje Liguster 'Atrovirens' – liguster, višine 60-100 cm, na 30 cm. | m1 | 5 |  | 0
61 | Dobava in zasaditev cipres Thuja Smaragd , višine 100-150 cm. | kos | 3 |  | 0
62 | Ponovna postavitev obstoječih prometnih znakov in napisnih tabel, komplet z drogom in pritrdilnim materialom ter zemeljskimi deli in temelji. | kos | 3 |  | 0
63 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 156 |  | 0
64 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 156 |  | 0
|  |  |  | ZAKLJUČNA DELA skupaj: | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA (od vsote I: do V.) |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNI KANAL M1.2 |  |  |  | 0

## M1.3
3. | FEKALNI KANAL M1.3
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidene fekalne kanalizacije. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati traso predvidene kanalizacije in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. V postavki vključiti tudi zavarovanje okoliških objektov pred morebitnimi poškodbami v času gradnje. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Eventuelna prestavitev vseh obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi gradbenimi in montažnimi deli ter materialom. | m1 | 21 |  | 0
4 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
5 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 301 |  | 0
6 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala in ceste. | kos | 7 |  | 0
7 | Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves s premerom debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na pooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca in plačilom vseh stroškov deponiranja. | m2 | 101 |  | 0
8 | Posek dreves s premerom debla od 20 do 50 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na pooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca in plačilom vseh stroškov deponiranja. | kos | 10 |  | 0
9 | Demontaža prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel, kompletno s skladiščenjem za ponovno montažo po izgradnji kanalizacije. | kos | 1 |  | 0
10 | Odstranitev prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel, kompletno z odvozom v stalno pooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca ter vsemi stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
11 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. | m1 | 5 |  | 0
12 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 362 |  | 0
13 | Odstranitev LTŽ pokrovov na obstoječih jaških, opaž, betoniranje ter namestitev obstoječih pokrovov na novo višino.
| - Ø 60cm | kos | 2 |  | 0
14 | Odstranitev LTŽ pokrovov na obstoječih jaških, opaž, betoniranje ter dobava in vgraditev novih LTŽ pokrovov z nosilnostjo 40 t (D400) na novo višino.
| - dim 60x60cm | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
15 | Odriv humusa v deb. do 20 cm z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 81 |  | 0
16 | Široki strojni izkop peščenega nasutja (pod voznimi površinami), izkop v globini 40 cm, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 438 |  | 0
17 | Široki strojni izkop peščenega nasutja (pod voznimi površinami), izkop v globini 40 cm, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 219 |  | 0
18 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0 m,kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 710 |  | 0
19 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 95 |  | 0
20 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu IV.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 95 |  | 0
21 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 4,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 48 |  | 0
22 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 427 |  | 0
23 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
24 | Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi:
| - križanje z obstoječim fekalnim vodom v zaščitni cevi PE DN250 | kos | 1 |  | 0
| - križanje z obstoječim z obstoječim SVTK vodom v zaščitni cevi PE DN 160 | kos | 1 |  | 0
25 | Delno ali polno razpiranje kanala v izkopu, na mestih kjer v omejenem prostoru ni mogoče drugače varno izvesti potrebna dela in kjer predpisani izkopni kot zaradi drsnega kota zemljine ne zadošča (ocena količine). | m2 | 245 |  | 0
26 | Izvedba posteljice ter obsip cevi z okroglozrnatim peskom frakcije 0-22 mm do višine min. 30 cm nad temenom cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi, z dobavo in dovozom materiala. | m3 | 258 |  | 0
27 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 606 |  | 0
28 | Dobava in dovoz ustreznega zasipnega gramoznega materiala za zasip jarka, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m3 | 68 |  | 0
29 | Dovoz humusa - podlage za zasejanje trave iz začasne deponije, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 81 |  | 0
30 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 405 |  | 0
31 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 8 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
32 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-63 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 438 |  | 0
33 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 219 |  | 0
34 | Dobava in vgrajevanje finega tamponskega nasutja v deb. 5 cm, kompletno s planiranjem, utrjevanjem do potrebne trdnosti - makedamsko vozišče. | m2 | 795 |  | 0
0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
35 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili.
| - cev DN 250 (notranji premer - min 235 mm) | m1 | 301 |  | 0
36 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine od 1,50 do 2,00 m, s pripadajočo lestvijo, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 7 |  | 0
37 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 40 t (D400). | kos | 2 |  | 0
38 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 25 t (D250). | kos | 5 |  | 0
39 | Kompletna izdelava vodenega oz. usmerjenega vrtanja z zaščitno cevjo iz poliestra klase SN10000 fi 400 mm, v kateri se namesti PVC kanalizacijsko cev DN 250, vgradnja drsnih podpor med kanalizacijsko cevjo in vgrajeno zaščitno cevjo, kompletno z vsemi zemeljskimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli vključno z upoštevanjem manevrirnega prostora za namestitev vrtalne garniture (območje kanalizacije med jaškoma M1.3.2 in M1.3.1). | m1 | 17 |  | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA skupaj: | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
40 | Ponovna postavitev obstoječih prometnih znakov in napisnih tabel, komplet z drogom in pritrdilnim materialom ter zemeljskimi deli in temelji. | kos | 1 |  | 0
41 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 301 |  | 0
42 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 301 |  | 0
|  |  |  | ZAKLJUČNA DELA skupaj: | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA (od vsote I. do V.) |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNI KANAL M1.3 |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
4. | RAZNA DELA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
1 | Izdelava in dostava varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata zapore občinskih cest, vključno s pregledom elaborata oziroma sheme cestne zapore in izvedba zapore z ustrezno signalizacijo. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del (PID ) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 5 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej. | kpl. | 1 |  | 0
4 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ura | 8 |  | 0
5 | Geomehanski nadzor. | ura | 8 |  | 0
6 | Nadzor upravljalca vodovoda (Jeko-IN). | ura | 8 |  | 0
7 | Nadzor upravljalca plinovoda (Enos d.d.). | ura | 8 |  | 0
8 | Nadzor upravljalca elektro omrežja (Elektro Gorenjska). | ura | 8 |  | 0
9 | Nadzor upravljalca javne razsvetljave. | ura | 8 |  | 0
10 | Nadzor upravljalca železniške proge. | ura | 12 |  | 0
11 | Nadzor upravljalca TK omrežja (Telekom Slovenije). | ura | 8 |  | 0
12 | Nadzor upravljalca KKS omrežja (Telemach). | ura | 8 |  | 0
|  |  |  | RAZNA DELA skupaj: | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA (od vsote raznih del) |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA (od vsote raznih del) |  |  |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0