Breznica 3, 4274 Žirovnica

Številka: 354-0016/2020

Datum: 9.8.2021

OBČINSKI SVET

OBČINE ŽIROVNICA

ZADEVA: Odgovor na ustno vprašanje

Na 14. seji Občinskega sveta občine Žirovnica dne 27.5.2021 je občinski svetnik Anton Koselj postavil vprašanje glede kakovosti odpadnih vod iz naslova delovanja čistilne naprave Jesenice.

Posredujem odgovor pristojnih iz JEKO;

ODGOVOR SVETNIKU ANTONU KOSELJU

Izvajanje meritev določenih parametrov na CČN Jesenice

CČN deluje v okviru zakonsko določenih parametrov, kar dokazujejo poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Kranj.

Zakonska podlaga:

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Ur.l.RS, št. 64/12

Zakonodaja, ki ureja področje odpadnih vod (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod, Ur. l. RS, št. 94/14, 98/15)

Obseg, vrsta meritev in analiz (nabor parametrov, frekvenca vzorčenja, meritve količine odpadne vode v času vzorčenja, trajne meritve.

Obseg in vrsta meritev glede emisij v vode morata biti v skladu z zahtevami    okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje komunalne čistilne naprave Jesenice št. 35441-13/2009-5 z dne 4.9.2009.

Obseg in vrsta meritev:  12 meritev v okviru Obratovalnega monitoringa  - vtok in iztok (24 urni vzorec): KPK, BPK5, celotni dušik, celotni fosfor, neraztopljene snovi, amonijev dušik, usedljive snovi.

Upoštevane mejne vrednosti so vzete iz uredbe Emisij za komunalne čistilne naprave in so prikazane v razpredelnici .

Mejne vrednosti parametrov za čistilne naprave

| Parameter |  |  | Velikost čistilne naprave [prebivalci] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 10.000 - < 100.000 |
| Amonij | N | mg/l | 10 |
| Nskupaj (Norg., N-NH4, NO3, NO2) | N | mg/l | 15 |
| P skupaj | P | mg/l | 2 |
| KPK | O2 | mg/l | 110 |
| BPK5 | O2 | mg/l | 20 |

Problematika:

Ker gre v Občini Jesenice za mešan kanalizacijski sistem lahko na vhodno črpališče ob veliki količini padavinske vode priteče večja količina mešanih odpadnih vod, padavinske vode in KOV. Cevi javnega kanalizacijskega sistema se ob prvem nalivu popolnoma napolnijo – nivo vode se v ceveh dvigne do maksimuma in s seboj izpira organsko onesnažene suspendirane delce, ki se očistijo v mehanski stopnji čiščenja. Prevelika količina padavinske odpadne vode, ki je delno onesnažena s KOV, pa se prelije čez razbremenilnik in odteče v potok Javornik. Tak način razbremenjevanja nalivov in povečanih količin odpadnih voda je bil predviden že v gradbenem dovoljenju, številka 35105-123/2009 TM/HČ in potrjen z uporabnim dovoljenjem številka 35106-65/2015/23 1093-03 in okoljevarstvenim dovoljenjem, številka 35441-13/2009-5.

Zaposleni v podjetju Jeko d.o.o. Jesenice, ki upravljamo s Čistilno napravo Jesenice si prizadevamo za varovanje okolja, zdravja ljudi in, da bi naprava delovala čim manj moteče za ljudi in okolico, predvsem pa za vračanje prečiščene vode nazaj v naravo.

Pripravil: Branko Pazlar – JEKO                                                                                                                             Jesenice, 31.5.2021