## Splošno
ODSEK FEKALNE KANALIZACIJE V NASELJU SMOKUČ
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 37 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe!
1. | Organizacija in oprema gradbišča.
2. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4. | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih. Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije.
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
6. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
7. | Postavitev gradbiščne table (opozorilne table / gradbiščni red) skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
8. | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
9. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
10. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
11. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2m od osi kanalizacije
12. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte, na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
13. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
14. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
15. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
16. | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
17. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
18. | Stroški vseh potrebnih del pri sanaciji poškodb in prekinitev obstoječih komunalnih vodov na stroške izvajalca skladno z zahtevami soglasodajalcev.
19. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
20. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
21. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
22. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
23. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
24. | Vse stroške in vsa potrebna dela za izvedbo in zavarovanje križanj predvidenih komunalnih vodov z obstoječimi komunalnimi vodi (pri križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in zasipu jarka), pri čemer je potrebno upoštevati zahteve upravljavcev komunalnih vodov.
25. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
26. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
27. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
28. | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlačni preizkusi instalacij (VODOVOD, KANALIZACIJA) in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivneih izvedeniškeih mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
29. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
30. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
31. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
32. | Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
33. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
34. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
35. | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
36. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
37. | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku

## REKAPITULACIJA
ODSEK FEKALNE KANALIZACIJE
V NASELJU SMOKUČ
I. | REKAPITULACIJA
1. | FEKALNI KANAL 1A | 0
2. | FEKALNI KANAL 1B | 0
3. | FEKALNI KANAL 2 | 0
4. | FEKALNI KANAL 2.1 | 0
5. | FEKALNI KANAL 2.2 | 0
6. | FEKALNI KANAL 2.3 | 0
7. | VODOVOD 1A | 0
8. | VODOVOD 1B | 0
9. | METEORNA KANALIZACIJA | 0
10. | RAZNA DELA | 169.84
| SKUPAJ: | 169.84
V cenah 22 % DDV ni upoštevan!
OPOMBE:
- Cene v tem predračunu so zgolj informativne narave. Ta predračun ne predstavlja stroškovnika, vrednost del se pridobi z izborom najugodnejšega izvajalca.
- V popisu so zajeta vsa dela po projektu, niso pa zajeta spremljajoča dela po zahtevah soglasodajalcev (arheološka izkopavanja,…).
- Vsi izkopi, nasipi, zasipi in transporti zemljin ter nasipov se obračunavajo v raščenem stanju.
- Izvajalec mora priložiti dokazila o deponiranju izkopa od pooblaščene deponije.

## FEKALNI 1A
1. | FEKALNI KANAL 1A
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture, skladno z zahtevami soglasodajalcev. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 178 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala. | kos | 9 |  | 0
5 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 385 |  | 0
6 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. | m1 | 178 |  | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov in lamel, skupaj z betonsko podlago, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 30 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječih tlakovcev in plošč ter deponiranje ob trasi kanalizacije, za kasnejšo uporabo. | m2 | 25 |  | 0
9 | Odstranitev LTŽ pokrovov na obstoječih jaških, opaž, betoniranje ter namestitev obstoječih pokrovov na novo višino asfalta.
| - dim 60x60cm | kos | 1 |  | 0
10 | Odstranitev LTŽ pokrovov na obstoječih jaških, opaž, betoniranje ter dobava in vgraditev novih LTŽ pokrovov z nosilnostjo 40 t (D400) na novo višino asfalta.
| - Ø 60cm | kos | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
11 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,5 m, kompletno z nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 615 |  | 0
12 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 5 |  | 0
13 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,5 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 68 |  | 0
14 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 160 |  | 0
15 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
16 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 159 |  | 0
17 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 456 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
18 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 385 |  | 0
19 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 138 |  | 0
20 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-63 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 275 |  | 0
21 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 395 |  | 0
22 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 10 |  | 0
23 | Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 10 |  | 0
24 | Dobava in vgrajevanje asfalta:
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 395 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 8 surf B 50/70 A3 v deb. 3 cm | m2 | 395 |  | 0
25 | Doplačilo za izdelavo asfaltnih muld | m1 | 150 |  | 0
26 | Dobava in vgrajevanje dvignjenih cestnih betonskih robnikov s prerezom 15/25 cm (dvignjeni/ležeči) ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm in vsemi pomožnimi deli (upoštevati vgrajevanje v ravnini in v krivini). | m1 | 30 |  | 0
27 | Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm. | m2 | 90 |  | 0
28 | Polaganje obstoječih betonskih tlakovcev (brez dobave) na peščeno podlago, komplet z izdelavo peščene podlage, z utrjevanjem in zastičenjem reg s kremenčevim peskom. | m2 | 25 |  | 0
| SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
29 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas (PVC), skladno s standardom SIST EN 13476-3, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, spojkami in tesnili ter z izdelavo peščene posteljice deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom do 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0-20 mm):
| - cev DN 200 mm (notranji premer), | m1 | 178 |  | 0
30 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine do 2,0 m, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 4 |  | 0
31 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova z luknjami Ø 60 cm, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 40 t (D400) za jaške DN 800 mm. | kos | 4 |  | 0
32 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep s tesnilom Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 5 |  | 0
33 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep s tesnilom Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 2 |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
34 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 178 |  | 0
35 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 178 |  | 0
36 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNI KANAL 1A SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FEKALNI 1B
2. | FEKALNI KANAL 1B
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture, skladno z zahtevami soglasodajalcev. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 121 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala. | kos | 6 |  | 0
5 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 252 |  | 0
6 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. | m1 | 121 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
7 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 454 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 5 |  | 0
9 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 45 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 109 |  | 0
11 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
12 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 144 |  | 0
13 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 310 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
14 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 242 |  | 0
15 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 94 |  | 0
16 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-63 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 188 |  | 0
17 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 266 |  | 0
18 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 5 |  | 0
19 | Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 5 |  | 0
20 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 266 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 8 surf B 50/70 A3 v deb. 3 cm | m2 | 266 |  | 0
21 | Doplačilo za izdelavo asfaltnih muld | m1 | 80 |  | 0
22 | Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm. | m2 | 61 |  | 0
| SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
23 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas (PVC), skladno s standardom SIST EN 13476-3, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, spojkami in tesnili ter z izdelavo peščene posteljice deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom do 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0-20 mm):
| - cev DN 200 mm (notranji premer), | m1 | 121 |  | 0
24 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine do 2,0 m, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 4 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova z luknjami Ø 60 cm, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 40 t (D400) za jaške DN 800 mm. | kos | 4 |  | 0
26 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep s tesnilom Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 3 |  | 0
27 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep s tesnilom Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 2 |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
28 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 121 |  | 0
29 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 121 |  | 0
30 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNI KANAL 1B SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FEKALNI 2
3. | FEKALNI KANAL 2
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture, skladno z zahtevami soglasodajalcev. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 324 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala. | kos | 16 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
5 | Široki strojni izkop humusa, izkop v globini 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, material se uporabi za kasnejše zasipanje. | m3 | 296 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,5 m, kompletno z nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 1683 |  | 0
7 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,5 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 80 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 2 |  | 0
9 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 292 |  | 0
10 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
11 | Zasip jarka s humusom, razstiranje, ravnanje in valjanje pred sejanjem trave. | m3 | 296 |  | 0
12 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 1519 |  | 0
13 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 164 |  | 0
14 | Dobava podlage za zasejanje trave - humus, razstiranje v debelini cca. 30 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 20 |  | 0
15 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 1620 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
16 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 2 |  | 0
| SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
17 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas (PVC), skladno s standardom SIST EN 13476-3, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, spojkami in tesnili ter z izdelavo peščene posteljice deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom do 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0-20 mm):
| - cev DN 200 mm (notranji premer), | m1 | 324 |  | 0
18 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 1000 mm (notranji premer), globine do 2,5 m, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 4 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova brez lukenj Ø 60 cm, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 25 t (C250) za jaške DN 800 mm. | kos | 4 |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
20 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 324 |  | 0
21 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 324 |  | 0
22 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNI KANAL 2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FEKALNI 2.1
4. | FEKALNI KANAL 2.1
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture, skladno z zahtevami soglasodajalcev. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 45 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala. | kos | 2 |  | 0
5 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 145 |  | 0
6 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. | m1 | 6 |  | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov in lamel, skupaj z betonsko podlago, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 25 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
8 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 135 |  | 0
9 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 2 |  | 0
10 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 15 |  | 0
11 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 41 |  | 0
12 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
13 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 28 |  | 0
14 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 106 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
15 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 135 |  | 0
16 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 40 |  | 0
17 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-63 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 79 |  | 0
18 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 150 |  | 0
19 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 6 |  | 0
20 | Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 6 |  | 0
21 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 150 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 8 surf B 50/70 A3 v deb. 3 cm | m2 | 150 |  | 0
22 | Dobava in vgrajevanje dvignjenih cestnih betonskih robnikov s prerezom 15/25 cm (dvignjeni/ležeči) ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm in vsemi pomožnimi deli (upoštevati vgrajevanje v ravnini in v krivini). | m1 | 25 |  | 0
23 | Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm. | m2 | 45 |  | 0
| SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
24 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas (PVC), skladno s standardom SIST EN 13476-3, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, spojkami in tesnili ter z izdelavo peščene posteljice deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom do 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0-20 mm):
| - cev DN 200 mm (notranji premer), | m1 | 45 |  | 0
25 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine do 2,0 m, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova z luknjami Ø 60 cm, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 25 t (C250) za jaške DN 800 mm. | kos | 1 |  | 0
27 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep s tesnilom Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
28 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep s tesnilom Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
29 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 45 |  | 0
30 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 45 |  | 0
31 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNI KANAL 2.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FEKALNI 2.2
5. | FEKALNI KANAL 2.2
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture, skladno z zahtevami soglasodajalcev. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 26 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala. | kos | 2 |  | 0
5 | Demontaža in odstranitev panelne ograje, rušenje temeljev stebrov, deponiranje in ponovna postavitev ograje skupaj z betoniranjem temeljev stebrov. | m1 | 10 |  | 0
6 | Izkop posameznih grmičkov, deponiranje ob trasi kanala in ponovna posaditev v humusno zemljino. | kos | 6 |  | 0
7 | Izkop žive meje, deponiranje ob trasi kanala in ponovna posaditev v humusno zemljino. | m1 | 2 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
8 | Široki strojni izkop humusa, izkop v globini 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, material se uporabi za kasnejše zasipanje. | m3 | 17 |  | 0
9 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 72 |  | 0
10 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 1 |  | 0
11 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 3 |  | 0
12 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 24 |  | 0
13 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
14 | Zasip jarka s humusom, razstiranje, ravnanje in valjanje pred sejanjem trave. | m3 | 16 |  | 0
15 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 57 |  | 0
16 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 16 |  | 0
17 | Dobava podlage za zasejanje trave - humus, razstiranje v debelini cca. 30 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 4 |  | 0
18 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 78 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
19 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas (PVC), skladno s standardom SIST EN 13476-3, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, spojkami in tesnili ter z izdelavo peščene posteljice deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom do 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0-20 mm):
| - cev DN 200 mm (notranji premer), | m1 | 26 |  | 0
20 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine do 1,5 m, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova z luknjami Ø 60 cm, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 25 t (C250) za jaške DN 800 mm. | kos | 1 |  | 0
22 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep s tesnilom Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
23 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 26 |  | 0
24 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 26 |  | 0
25 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNI KANAL 2.2 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FEKALNI 2.3
6. | FEKALNI KANAL 2.3
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje komunalne infrastrukture, skladno z zahtevami soglasodajalcev. | kpl. | 1 |  | 0
2 | Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na predviden kanal. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 60 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala. | kos | 4 |  | 0
5 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 120 |  | 0
6 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. | m1 | 5 |  | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov in lamel, skupaj z betonsko podlago, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 30 |  | 0
8 | Demontaža in odstranitev panelne ograje, rušenje temeljev stebrov, deponiranje in ponovna postavitev ograje skupaj z betoniranjem temeljev stebrov. | m1 | 20 |  | 0
9 | Odstranitev kovinskih stebrov, rušenje temeljev stebrov skupaj z odvozom na stalno deponijo in plačilom stroškov deponiranja. | kos | 7 |  | 0
10 | Odstranitev betonskih tlakovcev, deponiranje in ponovna postavitev tlakovcev na peščeno podlago iz peska 4/8mm skupaj s fugiranjem s kremenčevim peskom. | m2 | 20 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja panelne ograje višine do 1.5m v zeleni barvi skupaj z izdelavo temeljev za stebre. (Tip ograje dogovoriti z naročnikom oz. lastnikom zemljišča.) | m1 | 20 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
12 | Široki strojni izkop humusa, izkop v globini 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, material se uporabi za kasnejše zasipanje. | m3 | 12 |  | 0
13 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 218 |  | 0
14 | Ročni izkop jarka za fekalno kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije. | m3 | 5 |  | 0
15 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 16 |  | 0
16 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 54 |  | 0
17 | Izvedba sondažnih izkopov za odkrivanje lokacije in globine obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
18 | Zasip jarka s humusom, razstiranje, ravnanje in valjanje pred sejanjem trave. | m3 | 12 |  | 0
19 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 112 |  | 0
20 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 106 |  | 0
21 | Dobava podlage za zasejanje trave - humus, razstiranje v debelini cca. 30 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m3 | 4 |  | 0
22 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 60 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
III. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
23 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 120 |  | 0
24 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 33 |  | 0
25 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-63 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 68 |  | 0
26 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 135 |  | 0
27 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 5 |  | 0
28 | Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 5 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 135 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 8 surf B 50/70 A3 v deb. 3 cm | m2 | 135 |  | 0
30 | Dobava in vgrajevanje dvignjenih cestnih betonskih robnikov s prerezom 15/25 cm (dvignjeni/ležeči) ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm in vsemi pomožnimi deli (upoštevati vgrajevanje v ravnini in v krivini). | m1 | 30 |  | 0
31 | Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm. | m2 | 60 |  | 0
| SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
32 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas (PVC), skladno s standardom SIST EN 13476-3, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, spojkami in tesnili ter z izdelavo peščene posteljice deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom do 30 cm nad temenom cevi (frakcije 0-20 mm):
| - cev DN 200 mm (notranji premer), | m1 | 60 |  | 0
33 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine do 1,5 m, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 1 |  | 0
34 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 1000 mm (notranji premer), globine do 2,5 m, muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška. Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 1 |  | 0
35 | Dobava in vgradnja AB venca ter dobava in montaža LTŽ pokrova z luknjami Ø 60 cm, dvojni simetrični zaklep, protihrupni vložek, vgrajenega v reducirni AB obroč deb. min. 10 cm, izveden pod naklonom min. 8%, z nosilnostjo 25 t (C250) za jaške DN 800 mm. | kos | 2 |  | 0
36 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep s tesnilom Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
37 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev, kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep s tesnilom Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl. | 2 |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
38 | Čiščenje in preizkus vodotesnosti kanala ter izdelava poročila. | m1 | 60 |  | 0
39 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava poročila. | m1 | 60 |  | 0
40 | Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na obstoječo, upoštevati material ter vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| FEKALNI KANAL 2.3 SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVOD 1A
7. | VODOVOD 1A
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
I. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | m1 | 186 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov vodovoda. | kos | 9 |  | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
4 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 280 |  | 0
5 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. | m1 | 20 |  | 0
6 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov in lamel, skupaj z betonsko podlago, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m1 | 10 |  | 0
7 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za vodovod v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 337 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka za vodovod, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi. | m3 | 2 |  | 0
9 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za vodovod v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 34 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopa jarka v terenu III. ktg. z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti Ev2 ≥ 20 MPa. | m2 | 167 |  | 0
11 | Dobava materiala in izdelava peščene posteljice za polaganje cevi, debeline 10 cm (frakcija materiala 4-8 mm). | m3 | 17 |  | 0
12 | Dobava in ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN 1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa. | m3 | 50 |  | 0
13 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 159 |  | 0
14 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 216 |  | 0
15 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi: zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad vodovodom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanjem s cevjo ter utrjevanjem cone zasipa med vodovodom in zaščitenim vodom (preprečitev posedka). | kos | 5 |  | 0
16 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi: zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad vodovodom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi. | kos | 5 |  | 0
17 | Izdelava sidrnega bloka na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih ter odcepih za hidrant, sidrni bloki iz betona C20/25, komplet z opaženjem in sidranjem. | kos | 3 |  | 0
18 | Dodatek na obbetoniranje cestnih kap in postavitev na pravo višino - prilagoditev niveleti ceste | kos | 16 |  | 0
19 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnega priključka pod zelenimi površinami, strojni izkop z upoštevano pomočjo ročnega izkopa širine dna 40 cm in povprečne globine 1.20 m, izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0-8 mm ter strojno in ročno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo, humuziranjem in zatravitvijo- vzpostavitev prvotnega stanja (vrtovi, zelenice; ...). | m1 | 15 |  | 0
20 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnega priključka pod utrjenimi površinami (tlakovci in plošče-odstranitev, asfalt-rezanje in rušenje), strojni izkop z upoštevano pomočjo ročnega izkopa širine dna 40 cm in povprečne globine 1.20 m, izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0-8 mm ter strojno in ročno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala, z dobavo in vgrajevanjem tampona 0-32 mm, uvaljanjem kot podlago za finalni tlak, vzpostavitev prvotnega stanja (tlakovci in plošče- dobava in montaža manjkajočih in obstoječih, asfalt (AC 8 SURF v debelini do 6 cm -dobava, polaganje in zalivanje stikov) vključno s potrebnim materialom in delom. | m1 | 40 |  | 0
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0
II. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
21 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-63 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 225 |  | 0
22 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 112 |  | 0
23 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 308 |  | 0
24 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 5 |  | 0
25 | Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 5 |  | 0
26 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 308 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 8 surf B 50/70 A3 v deb. 3 cm | m2 | 308 |  | 0
27 | Dobava in vgrajevanje dvignjenih cestnih betonskih robnikov s prerezom 15/25 cm (dvignjeni/ležeči) ter zastičenje s cementno malto. Kompletno s pripravo betonske podlage iz betona C12/15, 0-16 mm in vsemi pomožnimi deli (upoštevati vgrajevanje v ravnini in v krivini). | m1 | 10 |  | 0
28 | Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm. | m2 | 93 |  | 0
| SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: |  |  |  | 0
III. | VODOVODNI MATERIAL
29 | Dobava in polaganje duktilne cevi dimenzije DN100 izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno 400g/m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine 6m. | m1 | 152 |  | 0
30 | Polietilenska cev PE 100: Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, vključno s spojnimi elementi iz sive litine (enojna zobčasta spojka), z elementi iz temprane litine ter z vijačnim in tesnilnim materialom. (odcep za hidrant)
| d 90 x 8,2 mm | m1 | 6 |  | 0
31 | Polietilenska cev PE 100: Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, vključno s spojnimi elementi iz sive litine (enojna zobčasta spojka), z elementi iz temprane litine ter z vijačnim in tesnilnim materialom
| d 63 x 5,8 mm | m1 | 34 |  | 0
32 | Dobava in polaganje polietilenske zaščitne vodovodne cevi za hišne priključke PE 80 PN8 d50 x 3mm. | m1 | 60 |  | 0
33 | Dobava in polaganje polietilenske vodovodne cevi za hišne priključke PE 100 dimenzije d32 x 3mm, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, spajanje z elektrovarilnimi spojkami. | m1 | 60 |  | 0
34 | Dobava in montaža obojčnih in prirobničnih fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 skupaj s prenosom, spuščanjem in vsemi pomožnimi deli.
| EU-KOS DN100 | kos | 4 |  | 0
| FF-KOS DN50, L=500 | kos | 1 |  | 0
| FFR-KOS DN100/50 | kos | 1 |  | 0
| FFR-KOS DN100/80 | kos | 2 |  | 0
| MMA - KOS DN100/50 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo | kos | 1 |  | 0
| Q-KOS 90° DN100 | kos | 1 |  | 0
| T-KOS DN100/80 | kos | 2 |  | 0
| T-KOS DN100/50 | kos | 1 |  | 0
| T-KOS DN100/100 | kos | 1 |  | 0
| UNIVERZALNA SPOJKA DN80 | kos | 2 |  | 0
| X-KOS DN50 | kos | 1 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN50 | kos | 2 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN90 | kos | 4 |  | 0
35 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta lomljive izvedbe dolžine L=1,25m po EN 14384 oz. EN 1074-6, PN 16, s spojnim in tesnilnim materialom, v sestavi: - 2 stabilni spojki DN 80 tip C po DIN 14317 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stabilna spojka DN 80 tip B po DIN 14318 - iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stojna cev iz debelostenskega nerjavečega jekla po EN 1503-3, - prožilna cev 1" iz nerjavečega jekla, - konusni ventil hidranta iz nerjavečega jekla, - varnostni izpustni ventil 1", - hidrantni podstavek N-kos iz nerjaveče jeklene litine s prirobnico DN 80; PN 10/16 po EN 1092-2; | kos | 2 |  | 0
36 | Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN200 iz duktilne litine s protihrupnim gumijastim tesnilom in tečajem proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Kapa izdelana po standardu EN 124. Komplet z ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno višino terena. | kos | 4 |  | 0
37 | NL EV zasun: Dobava in montaža NL ovalnega zasuna z mehkim tesnenjem za zapiranje pretoka vode; prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami; PN 16; z vgradno armaturo v sestavi: - zaščitna PVC cev DN 150, - vgradna garnitura
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
38 | Dobava in montaža podzemnega teleskopskega zračnika DN50, komplet z vgradno garnituro, zaščitno PVC cevjo dimenzije DN150 in ovalno cestno kapo DN370x270 ter ustreznim betonskim podstavkom. | kos | 1 |  | 0
39 | Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN125 iz duktilne litine s protihrupnim vložkom in tečajem proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Komplet z ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno višino terena. | kos | 11 |  | 0
40 | Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za NL cev DN 100 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in teleskopsko vgradilno garnituro. | kos | 6 |  | 0
41 | Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za PE cev DN 50 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in teleskopsko vgradilno garnituro. | kos | 5 |  | 0
42 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim vložkom. | m1 | 252 |  | 0
43 | Dobava in montaža spojnega in tesnilnega materiala (vijaki, podložke, matice, ploščata in proti izvlečna tesnila, zagozde,…) | % | 5 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽNA DELA
44 | Dobava vodovodne cevi iz PEHD d50 in izdelava začasnih prevezav "by-passov" z vkopom cevi na globino 0,5m s prevezavo vseh hišnih priključkov za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, komplet z vsemi spojkami in drobnim materialom. | m1 | 90 |  | 0
45 | Rušenje obstoječega vodovoda z nalaganjem ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja | m1 | 90 |  | 0
46 | Postavitev opozorilnih oznak na vodovodu za zasune skladni s tehničnim pravilnikom upravljalca vodovoda skupaj z dobavo in postavitvijo droga, ki naj ne bo odmaknjen več kot 10m od armature. | kos | 1 |  | 0
47 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka. | kos | 11 |  | 0
48 | Ukinitev obstoječega vodovoda z odstranitvijo in demontažo obstoječih hidrantov, cestnih kap, opozorilnih oznak na vodovodu ter rušitvijo in zasutjem obstoječih vodovodnih AB jaškov. | kpl | 1 |  | 0
49 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000 | m1 | 252 |  | 0
50 | Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000 in izdajo poročila. | m1 | 252 |  | 0
| MONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
III. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| VODOVOD 1A SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVOD 1B
8. | VODOVOD 1B
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
I. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | m1 | 94 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov vodovoda. | kos | 5 |  | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
4 | Eventualna prestavitev vseh obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi gradbenimi in montažnimi deli ter materialom. | m1 | 40 |  | 0
5 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 160 |  | 0
6 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. | m1 | 5 |  | 0
7 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za vodovod v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo, material se uporabi za kasnejše zasipanje jarkov. | m3 | 171 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka za vodovod, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi. | m3 | 2 |  | 0
9 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za vodovod v terenu V.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 17 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopa jarka v terenu III. ktg. z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti Ev2 ≥ 20 MPa. | m2 | 75 |  | 0
11 | Dobava materiala in izdelava peščene posteljice za polaganje cevi, debeline 10 cm (frakcija materiala 4-8 mm). | m3 | 9 |  | 0
12 | Dobava in ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN 1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa. | m3 | 22 |  | 0
13 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 86 |  | 0
14 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 104 |  | 0
15 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi: zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad vodovodom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanjem s cevjo ter utrjevanjem cone zasipa med vodovodom in zaščitenim vodom (preprečitev posedka). | kos | 5 |  | 0
16 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi: zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad vodovodom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi. | kos | 5 |  | 0
17 | Izdelava sidrnega bloka na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih ter odcepih za hidrant, sidrni bloki iz betona C20/25, komplet z opaženjem in sidranjem. | kos | 1 |  | 0
18 | Dodatek na obbetoniranje cestnih kap in postavitev na pravo višino - prilagoditev niveleti ceste | kos | 3 |  | 0
19 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnega priključka pod zelenimi površinami, strojni izkop z upoštevano pomočjo ročnega izkopa širine dna 40 cm in povprečne globine 1.20 m, izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0-8 mm ter strojno in ročno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala na deponijo, humuziranjem in zatravitvijo- vzpostavitev prvotnega stanja (vrtovi, zelenice; ...). | m1 | 5 |  | 0
20 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnega priključka pod utrjenimi površinami (tlakovci in plošče-odstranitev, asfalt-rezanje in rušenje), strojni izkop z upoštevano pomočjo ročnega izkopa širine dna 40 cm in povprečne globine 1.20 m, izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0-8 mm ter strojno in ročno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm, z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala, z dobavo in vgrajevanjem tampona 0-32 mm, uvaljanjem kot podlago za finalni tlak, vzpostavitev prvotnega stanja (tlakovci in plošče- dobava in montaža manjkajočih in obstoječih, asfalt (AC 8 SURF v debelini do 6 cm -dobava, polaganje in zalivanje stikov) vključno s potrebnim materialom in delom. | m1 | 20 |  | 0
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0
II. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ
21 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-63 mm v debelini cca. 50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa). Vgrajevanje in sprotno utrjevanje v slojih največ do 30 cm. | m3 | 114 |  | 0
22 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). | m3 | 57 |  | 0
23 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm, planiranje in utrjevanje - priprava na asfaltiranje. | m2 | 160 |  | 0
24 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm. | m1 | 5 |  | 0
25 | Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 5 |  | 0
26 | Dobava in vgrajevanje asfalta: |  |  |  | 0
| - nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm | m2 | 160 |  | 0
| - obrabni sloj - AC 8 surf B 50/70 A3 v deb. 3 cm | m2 | 160 |  | 0
27 | Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v debelini do 10 cm. | m2 | 50 |  | 0
| SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj: |  |  |  | 0
III. | VODOVODNI MATERIAL
28 | Polietilenska cev PE 100: Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, vključno s spojnimi elementi iz sive litine (enojna zobčasta spojka), z elementi iz temprane litine ter z vijačnim in tesnilnim materialom
| d 63 x 5,8 mm | m1 | 94 |  | 0
29 | Dobava in polaganje polietilenske zaščitne vodovodne cevi za hišne priključke PE 80 PN8 d50 x 3mm. | m1 | 25 |  | 0
30 | Dobava in polaganje polietilenske vodovodne cevi za hišne priključke PE 100 dimenzije d32 x 3mm, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, spajanje z elektrovarilnimi spojkami. | m1 | 25 |  | 0
31 | Dobava in montaža obojčnih in prirobničnih fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 skupaj s prenosom, spuščanjem in vsemi pomožnimi deli. |  |  |  | 0
| X-KOS DN50 | kos | 1 |  | 0
32 | Dobava in montaža obojčnih in prirobničnih fazonskih kosov iz PE SDR11 z elektrofuzijskim varjenjem skupaj s prenosom, spuščanjem in vsemi pomožnimi deli. |  |  |  | 0
| KOLENO 45° d63 (ELGEF PLUS PE100 SDR11) | kos | 1 |  | 0
| SPOJKA d63 | kos | 1 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN125 iz duktilne litine s protihrupnim vložkom in tečajem proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Komplet z ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno višino terena. | kos | 3 |  | 0
34 | Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za PE cev DN 50 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in teleskopsko vgradilno garnituro. | kos | 3 |  | 0
35 | Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim vložkom. | m1 | 119 |  | 0
36 | Dobava in montaža spojnega in tesnilnega materiala (vijaki, podložke, matice, ploščata in proti izvlečna tesnila, zagozde,…) | % | 5 |  | 0
| VODOVODNI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽNA DELA
37 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka. | kos | 3 |  | 0
38 | Ukinitev obstoječega vodovoda z odstranitvijo in demontažo obstoječih hidrantov, cestnih kap, opozorilnih oznak na vodovodu ter rušitvijo in zasutjem obstoječih vodovodnih AB jaškov. | kpl | 1 |  | 0
39 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000 | m1 | 119 |  | 0
40 | Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000 in izdajo poročila. | m1 | 119 |  | 0
| MONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | SPODNJI in ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
III. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| VODOVOD 1B SKUPAJ: |  |  |  | 0

## METEORNA
9. | METEORNA KANALIZACIJA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 150 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kanala. | kos | 8 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
3 | Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški, požiralniki) v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa (razpiranje), širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na začasno gradbiščno deponijo. | m3 | 165 |  | 0
4 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 120 |  | 0
5 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. | m3 | 117 |  | 0
6 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 48 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
7 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8,kompletno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi, izdelava betonske podlage ter polno obbetoniranje s C 16/20 kanalizacijske cevi: |  |  |  | 0
| - PVC cev DN 160 mm (priključki požiralnikov) | m1 | 30 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega razreda min. SN 8, kompletno z izdelavo peščene posteljice deb.10 cm in obsipom cevi s peskom (frakcije 0-22 mm) do 30 cm nad temenom cevi: |  |  |  | 0
| - cev DN 200 mm | m1 | 120 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev požiralnika iz umetnih snovi notranjega premera 50 cm, požiralnik globine 1,5 m, z LTŽ ravno rešetko 40 x 40 cm (nosilnosti 40 t, D400). Skladno s standardom SIST EN 124-2:2015 in montažnim AB vencem iz betona C25/30. Kompletno s podložnim betonom C8/10, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo priključkov. | kos | 7 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev linijske rešetke z LTŽ rešetko s kvadratnimi luknjami (nosilnost 40t, D400), širine 30 cm s peskolovom. Kompletno s podložnim betonom C8/10 in obbetoniranjem C16/20 in izdelavo priključka na obstoječ kanal. | m1 | 8 |  | 0
11 | Kompletna dobava in izdelava ponikovalnice: '-ponikovalnica iz perforiranih betonskih cevi, '-na vrhu se napravi AB venec iz betona C25/30, na katerega se vgradi LTŽ pokrov, '-izdelava priključkov za kanalizacijo, '-izdelava in dobava ponikovalnice zajema tudi vsa potrebna zemeljska dela in sicer izkop v obliki prisekanega stožca v globini cca 4,00 m pod naklonom 65°, širina dna izkopa je 100 cm od zunanjega roba cevi, perforirane cevi se obsipajo s kamnitimi kroglami Ø 50-150 mm brez finih frakcij (do višine perforiranih cevi), nad vtokom v ponikovalnico pa se na zasip s krogel vgradi glinen naboj v debelini 30 cm in se ga zaščiti s polipropilensko polstjo (400g/m2), nad polstjo se izdela zasutje z gramozom '-nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja; |  |  |  | 0
| - Ponikovalnica Ø 120 cm skupne globine cca. 3,5 m od tega efektivne minimalno 2,0 m, LTŽ pokrov Ø 60 cm (40t) | kos | 2 |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
12 | Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila. | m1 | 150 |  | 0
13 | Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s kamero) in izdelava poročila. | m1 | 150 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
VI. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
V. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
10. | RAZNA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
|  |  | 1 | 2 | 3(1*2)
1 | Postavitev popolne zapore po elaboratu ter najem in pregled CPZ v času gradnje | kpl | 1 | 154.4 | 154.4
2 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve oziroma sheme cestne zapore | kpl | 1
3 | Izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del (PID ) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 5 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelavo elaborata za vnos GJI (vodovod, meteorna, fekalna) | kpl | 1
5 | Priprava podatkov za vnos ceste (preplastitev) v BCP po izvedbi del | kpl | 1
| RAZNA DELA skupaj: |  |  |  | 154.4
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% |  | 15.44
REKAPITULACIJA
I. | RAZNA DELA |  |  |  | 154.4
II. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 15.44
| RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 169.84
Cena na enoto za postavitev popolne zapore je fiksna.