Datum: 28. 1. 2022

Odgovor na pobudo št. 51 – dodatno pojasnilo

Na dodatno vprašanje, ki ga je podala članica občinskega sveta, ga Mojca Papler, glede izpusta vode na polje v naselju Breg (povišanje temperature, plačilo vode), nam je odgovorila predstavnica podjetja Jeko d.o.o., Elizabeta Mavrič, naslednje

» V naselju Breg lahko prihaja do povišane temperature pitne vode v poletnih mesecih zaradi več možnih vzrokov.
Pretočnost cevovoda iz naslova potrošnje (oskrbe uporabnikov naselja Breg) je glede na dimenzijo cevovoda DN 150 mm verjetno premajhna, zato prihaja do zastajanja vode in posledično segrevanja. Ker gre za nov cevovod, je tesnost le tega popolna, okvar na tem delu praktično nimamo, torej voda nikamor ne uhaja, kar pomeni, da gre za zaprt sistem in ob zmanjšani porabi posledično slabo pretočen cevovod. Trasa cevovoda je skoraj v celoti speljana po asfaltni cesti, ki se v poletnih mesecih močno segreva, kar pomeni, da toplota asfaltne površine seva v globino v področje cevovoda in povzroča segrevanje vode.

V naselju Breg se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnega vira Ajdna. Gre za dve vodni zajetji, ki zaenkrat tudi v poletnih mesecih zagotavljata zadostno količino pitne vode.
V kolikor bi količina pitne vode na zajetjih padla in ne bi mogli izvajati spiranja na hidrantnem omrežju, obstaja še preventivna dezinfekcija s klorovim preparatom.

Vode v primeru spiranja na hidrantnem omrežju ne plača nihče, beleži se jo kot nemerjena in neobračunana poraba in spada v segment vodnih izgub.

Še enkrat, pogosto spiranje hidrantnega omrežja v naselju Breg v poletnih mesecih izvajamo z namenom, da preprečimo morebitno mikrobiološko neskladje, ker je hladna pitna voda na splošno prijetnejšega okusa za uporabnika kot topla, da preprečimo nastanek biofilmov v distribucijskem sistemu, razvoj korozije, ter da varujemo zdravje uporabnikov.

Ukrepi, ki jih izvajamo so nujni in sledijo priporočilom, ki nam jih izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).«

| Pripravila: Saša Tribušon, dipl. inž. grad. |  | Leopold Pogačar ŽUPAN |
| --- | --- | --- |